考生姓名_____________    考生单位_______________    考试时间______________

考评员签名____________    考评组长签名____________

2014年线路题库（修改）

（总分： 484.0分）

一、单选题 共149题 (149.0分)

1. 进行线路停电作业前，应断开线路上需要操作的(      )(含分支)断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和熔断器。 (1.0分) 答案：A

A. 各端

B. 两端

C. 送电端

D. 任一端

2. 第二种工作票需办理延期手续，应在有效时间尚未结束以前由(      )向工作票签发人提出申请，经同意后给予办理。 (1.0分) 答案：B

A. 工作票签发人

B. 工作负责人

C. 工作许可人

D. 专责监护人

3. 安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件或专为挂安全带用的钢丝绳上，并应采用(      )的方式。 (1.0分) 答案：C

A. 低挂低用

B. 高挂高用

C. 高挂低用

D. 低挂高用

4. 在杆塔或横担接地良好的杆塔的条件下装设接地时，接地线可单独或合并后接到杆塔上，但杆塔接地电阻和(      )应良好。 (1.0分) 答案：B

A. 接地装置

B. 接地通道

C. 杆塔基础

D. 土壤电阻

5. 火灾危险性很大，发生火灾时后果很严重的部位或场所是(      )动火区 (1.0分) 答案：A

A. 一级

B. 二级

C. 三级

D. 四级

6. 在停电的线路或同杆(塔)架设多回线路中的部分停电线路上的工作应填用(      )工作票 (1.0分) 答案：A

A. 第一种

B. 第二种

C. 带电

D. 事故紧急抢修单

7. 在城区、(      )地段或交通道口和通行道路上施工时，工作场所周围应装设遮栏(围栏)，并在相应部位装设标示牌。 (1.0分) 答案：D

A. 山区

B. 郊区

C. 有人区域

D. 人口密集区

8. 在带电设备区域内使用汽车吊、斗臂车时，车身应使用不小于16mm2的(      )可靠接地。 (1.0分) 答案：C

A. 接地线

B. 铜线

C. 软铜线

D. 铜绞线

9. 线路分区段工作，若填用一张工作票，工作票中应填写清楚使用的(      )编号、装拆时间、位置等随工作区段转移情况。 (1.0分) 答案：C

A. 个人保安线

B. 工器具

C. 接地线

D. 材料

10. 禁止在有同杆架设的(      )kV及以下线路带电情况下，进行另一回线路的停电施工作业。 (1.0分) 答案：A

A. 10

B. 20

C. 35

D. 63

11. 硬质梯子的横档应嵌在支柱上，梯阶的距离不应大于40cm，并在距梯顶(      )m处设限高标志。 (1.0分) 答案：C

A. 0.6

B. 0.8

C. 1

D. 1.5

12. 在张力放线的全过程中，人员不准拘牵引绳、导引绳、导线(      )通过或逗留。 (1.0分) 答案：A

A. 下方

B. 上方

C. 内角侧

D. 外角侧

13. 放线、紧线与撤线工作时，人员不准站在或跨在己受力的牵引绳、导线的(      )侧和展放的泞、地线圈内以及牵引绳或架空线的垂直下方，防止意外跑线时抽伤。 (1.0分) 答案：B

A. 外角

B. 内角

C. 受力

D. 牵引

14. 杆塔上有人时，(      )调整或拆除拉线。 (1.0分) 答案：D

A. 可

B. 宜

C. 不宜

D. 不准

15. 在停电的配电设备上的工作应填用(      )工作票。 (1.0分) 答案：A

A. 第一种

B. 第二种

C. 事故应急抢修单

D. 事故紧急抢修单

16. 整套屏蔽服装各最远端点之间的电阻值均不得大于(      )Ω (1.0分) 答案：D

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

17. 在lOkV及以下的带电杆塔上进行工作，工作人员距最下层带电导线垂直距离不准小于(      )m。 (1.0分) 答案：C

A. 0.35

B. 0.6

C. 0.7

D. 1.0

18. 220kV邻近或交叉其他电力线工作的安全距离不得小于(      )m。 (1.0分) 答案：D

A. 1.8

B. 2.1

C. 3.0

D. 4.0

19. 导线联结网套，导线穿入联结网套应到位，网套夹持导线的长度不准少于导线直径的30倍。网套末端应以铁丝绑扎不少于(      )圈。 (1.0分) 答案：C

A. 10

B. 15

C. 20

D. 25

20. 施工机具和安全工器具应(      )，专人保管。入库、出库、使用前应进行检查。 (1.0分) 答案：A

A. 统一编号

B. 专人领用

C. 专库保管

D. 统一放置

21. 工作票所列人员的安全责任中正确安全地组织工作是(      )的安全责任。 (1.0分) 答案：B

A. 工作许可人

B. 工作负责人(监护人)

C. 专责监护人

D. 小组负责人

22. 当发现配电箱、电表箱箱体带电时，应断开(      )电源将其停电，查明带电原因，并作相应处理。 (1.0分) 答案：B

A. 下一级

B. 上一级

C. 配电箱

D. 电表箱

23. 一回线路检修(施工)，若配合停电线路属于其他单位，应由(      )单位事先书面申请，经配合线路的设备运维管理单位(部门)同意并实施停电、接地。 (1.0分) 答案：D

A. 运行

B. 施工

C. 检修

D. 检修(施工)

24. 巡线人员发现导线、电缆断落地面或悬吊空中，应设法防止行人靠近断线地点(      )m以内。 (1.0分) 答案：B

A. 6

B. 8

C. 10

D. 12

25. 麻绳、纤维绳用作绑扎绳时，许用应力应降低(      )。有霉烂、腐蚀、损伤者不准用于起重作业，纤维绳出现松股、散股、严重磨损、断股者禁止使用。 (1.0分) 答案：C

A. 30%

B. 40%

C. 50%

D. 60%

26. 在线路停电时进行工作，工作负责人在班组成员确无(      )等危险的条件下，可以参加工作班工作。 (1.0分) 答案：D

A. 倒杆

B. 误登

C. 高坠

D. 触电

27. 现场勘察由工作票签发人或(      )组织。 (1.0分) 答案：B

A. 项目经理

B. 工作负责人

C. 施工队负责人

D. 工作许可人

28. 电力电缆工作前应详细核对(      )的名称与工作票所填写的相符，安全措施正确可靠后，方可开始工作。 (1.0分) 答案：B

A. 电缆井标志牌

B. 电缆标志牌

C. 分接箱命名

D. 开闭所命名

29. 测量低压线路和配电变压器低压侧的电流时，可使用(      )。应注意不触及其他带电部分，以防相间短路。 (1.0分) 答案：C

A. 电压表

B. 功率表

C. 钳形电流表

D. 兆欧表

30. 填用电力线路第二种工作票时，不需要履行(      )手续。 (1.0分) 答案：B

A. 工作票

B. 工作许可

C. 工作监护

D. 工作交接

31. 在(      )kV及以上电压等级的带电线路杆塔上及变电站构架上作业，应采取穿着静电感应防护服、导电鞋等防静电感应措施。 (1.0分) 答案：C

A. 110

B. 220

C. 330

D. 500

32. 进行电容器停电工作时，应先断开电源，将电容器(      )后才能进行工作。 (1.0分) 答案：D

A. 充分放电

B. 刀闸拉开

C. 接地

D. 充分放电、接地

33. 若工作负责人必须长时间离开工作现场时，应由原工作票签发人变更工作负责人，履行变更手续，并告知(      )及工作许可人。 (1.0分) 答案：A

A. 全体作业人员

B. 班长

C. 工作票签发人

D. 单位领导

34. 带电作业工作负责人在带电作业工作开始前，应与(      )联系。 (1.0分) 答案：B

A. 变电值班人员

B. 值班调控人员

C. 工作票签发人

D. 单位领导

35. 在工作期间，工作票应始终保留在(      )手中 (1.0分) 答案：B

A. 工作票签发人

B. 工作负责人

C. 工作许可人

D. 专责监护人

36. (      )起重设备应安置平稳牢固，并应设有制动和逆止装置。禁止使用制动装置失灵或不灵敏的起重机械。 (1.0分) 答案：D

A. 塔式

B. 门式

C. 固定式

D. 移动式

37. 带电更换架空地线或架设藕合地线时，应通过(      )可靠接地。 (1.0分) 答案：A

A. 金属滑车

B. 绝缘滑车

C. 放线滑车

D. 滑车

38. 带电作业应设(      )。监护人不准直接操作。监护的范围不准超过一个作业点。复杂或高杆塔作业必要时应增设(塔上)监护人。 (1.0分) 答案：C

A. 工作票签发人

B. 工作负责人

C. 专责监护人

D. 工作许可人

39. 检修动力电源箱的(      )开关都应加装剩余电流动作保护器(漏电保护器)并应定期检查和试验。 (1.0分) 答案：C

A. 总路

B. 分路

C. 支路

D. 设备

40. 牵引绳应从卷筒下方卷入，排列整齐，并与卷筒垂直，在卷筒上不准少于(      )圈。 (1.0分) 答案：C

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

41. 在(      )kV线路杆塔上作业时宜穿导电鞋。 (1.0分) 答案：B

A. 110

B. 220

C. 330

D. 500

42. 绝缘架空地线应视为带电体。作业人员与绝缘架空地线之间的距离不应小于(      )m。 (1.0分) 答案：B

A. 0.35

B. 0.4

C. 0.6

D. 0.7

43. 己终结的工作票、事故紧急抢修单、工作任务单应保存(      )。 (1.0分) 答案：C

A. 3个月

B. 半年

C. 一年

D. 两年

44. 配电设备接地电阻不合格时，应戴(      )方可接触箱体。 (1.0分) 答案：C

A. 橡胶手套

B. 棉手套

C. 绝缘手套

D. 皮手套

45. 在操作柱上断路器(开关)时，应有防止断路器(开关)(      )时伤人的措施。 (1.0分) 答案：D

A. 失灵

B. 坠落

C. 损坏

D. 爆炸

46. 事故巡线应始终认为线路(      )。 (1.0分) 答案：D

A. 停电

B. 可能停电

C. 可能带电

D. 带电

47. 遇有火灾、地震、台风、冰雪、洪水、泥石流、沙尘暴等灾害发生时，如需对线路进行巡视，应制订必要的安全措施，并得到设备运行管理单位分管(      )批准。 (1.0分) 答案：B

A. 组长

B. 领导

C. 专责

D. 班长

48. 电缆及电容器接地前应(      )放电。 (1.0分) 答案：C

A. 逐相

B. 充分

C. 逐相充分

D. 一次

49. 工作票所列人员的安全责任中工作前对被监护人员交待安个措施、告知危险点和安全注意事项是(      )的安全责任 (1.0分) 答案：D

A. 工作票签发人

B. 工作负责人(监护人)

C. 工作许可人

D. 专责监护人

50. 作业现场的生产条件和(      )等应符合有关标准、规范的要求。 (1.0分) 答案：A

A. 安全设施

B. 防高空落物设施

C. 登高设施

D. 防坠设施

51. 使用金属外壳的电气工具时应戴(      )。 (1.0分) 答案：C

A. 帆布手套

B. 纱手套

C. 绝缘手套

D. 专用手套

52. 放线、紧线与撤线工作均应有专人指挥、统一信号，并做到通信畅通、加强监护。工作(      )应检查放线、紧线与撤线工具及设备是否良好。 (1.0分) 答案：A

A. 前

B. 中

C. 后

D. 结束

53. 现场触电急救当采用胸外心脏按压法进行急救时，正确的抢救体位是(      )。 (1.0分) 答案：B

A. 俯卧位

B. 仰卧位

C. 侧卧位

D. 坐姿

54. 成套接地线应由有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成，其截面不准小于(      )mm2，同时应满足装设地点短路电流的要求。 (1.0分) 答案：D

A. 16

B. 18

C. 20

D. 25

55. 带电线路导线的垂直距离(导线弛度、交叉跨越距离)，可用(      )测量。 (1.0分) 答案：C

A. 皮尺

B. 钢卷尺

C. 测量仪或使用绝缘测量工具

D. 绳索

56. 工作票所列人员的安全责任熟悉工作内容、工作流程，掌握安全措施，明确工作中危险点，并履行确认手续是(      )的安全责任 (1.0分) 答案：D

A. 工作负责人(监护人)

B. 工作许可人

C. 专责监护人

D. 工作班成员

57. 遇有(      )级以上的大风时，禁止在同杆塔多回线路中进行部分线路停电检修工作及直流单极线路停电检修工作。 (1.0分) 答案：B

A. 3

B. 5

C. 6

D. 7

58. 独立抱杆至少应有(      )根拉绳，所有拉绳均应固定在牢固的地锚上，必要时经校验合格。 (1.0分) 答案：B

A. 三

B. 四

C. 五

D. 六

59. 在下水道、煤气管线、潮湿地、垃圾堆或有腐质物等附近挖坑时，应设(      )。 (1.0分) 答案：C

A. 围栏

B. 警示牌

C. 监护人

D. 工作负责人

60. 在交叉档内松紧、降低或架设导、地线的工作，只有停电检修线路在带电线路(      )时才可进行。 (1.0分) 答案：D

A. 上面

B. 中间

C. 侧面

D. 下面

61. 临时围栏应装设牢固，并悬挂(      )的标示牌。 (1.0分) 答案：A

A. 止步，高压危险!

B. 禁止合闸，有人工作!

C. 高压危险!

D. 有人工作!

62. 线路停电检修，工作许可人应在线路可能受电的各方面(含变电站、发电厂、环网线路、分支线路、用户线路和配合停电的线路)都已停电，并挂好(      )后，方能发出许可工作的命令。 (1.0分) 答案：D

A. 加挂接地线

B. 工作接地线

C. 个人保安线

D. 操作接地线

63. 在变、配电站(开关站)的带电区域内或临近带电线路处，禁止使用(      )。 (1.0分) 答案：D

A. 绝缘梯子

B. 毛竹梯子

C. 木头梯子

D. 金属梯子

64. 工作票所列人员的安全责任中负责检查工作票所列安全措施是否正确完备，是否符合现场实际条件，必要时予以补充是(      )的安全责任。 (1.0分) 答案：C

A. 工作票签发人

B. 工作许可人

C. 工作负责人(监护人)

D. 专责监护人

65. 用(      )传递大件金属物品(包括工具、材料等)时，杆塔或地面上作业人员应将金属物品接地后再接触，以防电击。 (1.0分) 答案：A

A. 绝缘绳索

B. 麻绳

C. 尼龙绳

D. 钢丝绳

66. 工作票所列人员的安全责任中监督被监护人员遵守本规程和现场安全措施，及时纠正不安全行为是(      )的安全责任。 (1.0分) 答案：C

A. 工作负责人(监护人）

B. 工作许可人

C. 专责监护人

D. 工作班成员

67. 作业人员的基本条件规定，作业人员应具备必要的电气知识和业务技能，且按(      )，熟悉本部分的相关部分，并经考试合格。 (1.0分) 答案：B

A. 专业特点

B. 工作性质

C. 分工不同

D. 岗位不同

68. 使用软梯、挂梯作业或用梯头进行移动作业时，软梯、挂梯或梯头上只准(      )人工作。 (1.0分) 答案：A

A. 一

B. 二

C. 三

D. 四

69. 使用中的氧气瓶和乙炔气瓶应垂直放置并固定起来，氧气瓶和乙炔气瓶的距离不准小于(      )m。 (1.0分) 答案：C

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

70. 触电急救应分秒必争，一经明确心跳、呼吸停止的，立即就地迅速用(      )进行抢救，并坚持不断地进行 (1.0分) 答案：D

A. 心脏按压法

B. 口对口呼吸法

C. 口对鼻呼吸法

D. 心肺复苏法

71. 立、撤杆塔过程中基坑内禁止有人工作。除指挥人及指定人员外，其他人员应在处于杆塔高度的(      )倍距离以外。 (1.0分) 答案：B

A. 1

B. 1.2

C. 1.5

D. 2

72. (      )采用突然剪断导、地线的做法松线 (1.0分) 答案：D

A. 可

B. 宜

C. 不宜

D. 禁止

73. 多个小组工作，(      )应得到所有小组负责人工作结束的汇报后，方可向工作许可人报告。 (1.0分) 答案：C

A. 工作票签发人

B. 专责监护人

C. 工作负责人

D. 工作许可人

74. 用户变、配电站的(      )应是持有效证书的高压电气工作人员。 (1.0分) 答案：C

A. 工作票签发人

B. 工作负责人

C. 工作许可人

D. 专责监护人

75. 夜间巡线应沿线路(      )侧进行，大风时，巡线应沿线路上风侧前进，以免万一触及断落的导线。 (1.0分) 答案：D

A. 上

B. 下

C. 内

D. 外

76. 测量人员应了解仪表的性能、使用方法和正确接线方式，掌握测量的(      )。 (1.0分) 答案：C

A. 测量方法

B. 技术措施

C. 安全措施

D. 组织措施

77. 带电装表接电工作时，应采取防止(      )的安全措施。 (1.0分) 答案：A

A. 短路和电弧灼伤

B. 电弧灼伤

C. 短路

D. 感应电

78. 在起吊、牵引过程中，受力钢丝绳的周围、(      )、转向滑车内角侧、吊臂和起吊物的下面，禁止有人逗留和通过。 (1.0分) 答案：C

A. 上方

B. 下方

C. 上下方

D. 周围

79. 在±(      )kV及以上电压等级的直流线路单极停电侧进行工作时，应穿着全套屏蔽服。 (1.0分) 答案：B

A. 50

B. 400

C. 500

D. 660

80. 作业人员的基本条件规定，作业人员的体格检查每(      )至少一次。 (1.0分) 答案：D

A. 半年

B. 一年

C. 一年半

D. 两年

81. 等电位作业人员应在衣服外面穿合格的全套屏蔽服(包括帽、衣裤、手套、袜和鞋，750,1000kV等电位作业人员还应戴面罩)，且各部分应连接良好。屏蔽服内还应穿着(      )内衣。 (1.0分) 答案：C

A. 绝缘

B. 棉质

C. 阻燃

D. 透气

82. 电气工具和用具应由专人保管，每(      )应由电气试验单位进行定期检查 (1.0分) 答案：B

A. 3个月

B. 6个月

C. 9个月

D. 一年

83. 禁止工作人员擅自变更工作票中指定的接地线位置，如需变更，应由工作负责人征得(      )同意。 (1.0分) 答案：C

A. 工作许可人

B. 全体人员

C. 工作票签发人

D. 各小组负责人

84. 各类作业人员应接受相应的安全生产教育和(      )培训，经考试合格上岗。 (1.0分) 答案：C

A. 生产技术

B. 实际操作

C. 岗位技能

D. 操作能力

85. 第一种工作票需办理延期手续，应在(      )尚未结束以前由工作负责人向工作许可人提出申请，经同意后给予办理。 (1.0分) 答案：B

A. 工作时间

B. 有效时间

C. 检修时间

D. 计划时间

86. 工作票所列人员的安全责任中工作前对工作班成员进行危险点告知、交待安全措施和技术措施，并确认每一个上作班成员都已知晓是(      )的安全责任。 (1.0分) 答案：B

A. 工作票签发人

B. 工作负责人(监护人)

C. 工作许可人

D. 专责监护人

87. 在一经合闸即可送电到工作地点的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)的操作处，均应悬挂“禁止合闸，线路有人工作!”或(      的标示牌。 (1.0分) 答案：B

A. 止步，高压危险!

B. 禁止合闸，有人工作!

C. 高压危险!

D. 有人工作!

88. l0kV及以下电压等级线路验电时人体应与被验电设备保持(      )m距离，并设专人监护。 (1.0分) 答案：C

A. 0.35

B. 0.6

C. 0.7

D. 1.0

89. 同一天内几处配电变压器台架上进行同一类型工作，可(      )。 (1.0分) 答案：C

A. 不使用工作票

B. 使用一张工作任务单

C. 使用一张工作票

D. 使用一张操作票

90. 在同杆塔架设多回路中部分线路停电的杆塔上进行工作时，(      )进入带电侧的横担，或在该侧横担上放置任何物件。 (1.0分) 答案：D

A. 可以

B. 经工作负责人同意可以

C. 不宜

D. 不准

91. 二种工作票和带电作业工作票的有效时间，以批准的(      )为限。 (1.0分) 答案：D

A. 工作时间

B. 申请时间

C. 停役时间

D. 检修期

92. 承发包工程中，工作票可实行(      )形式。签发工作票时，双方工作票签发人在工作票上分别签名，各自承担本部分工作票签发人相应的安全责任。 (1.0分) 答案：D

A. 业主项目部签发

B. 承包方签发

C. 设备管理单位鉴发

D. 双签发

93. 树枝接触或接近高压带电导线时，应将高压线路停电或用(      )使树枝远离带电导线至安全距离。此前严禁人体接触树木。 (1.0分) 答案：C

A. 绳索

B. 干燥的毛竹

C. 绝缘工具

D. 工具

94. 倒闸操作(      )，应按操作票顺序在模拟图或接线图上预演核对无误后执行。 (1.0分) 答案：A

A. 前

B. 时

C. 后

D. 中

95. 在同杆塔架设多回路中部分线路停电的杆塔丘进行工作时，在停电线路一侧吊起或向下放落工具、材料等物体时，应使用(      )传递。 (1.0分) 答案：C

A. 绳索

B. 绝缘绳索

C. 绝缘无极绳圈

D. 钢丝绳

96. 立、撤杆作业现场，不准利用树木或外露岩石作受力桩。一个锚桩上的临时拉线不准超过(      )根，临时拉线不准固定在有可能移动或其他不可靠的物体上。 (1.0分) 答案：B

A. 一

B. 两

C. 三

D. 四

97. 跨越架的中心应在线路中心线上，宽度应超出所施放或拆除线路的两边各(      )m，架项两侧应装设外伸羊角 (1.0分) 答案：D

A. 0.5

B. 1.0

C. 1.2

D. 1.5

98. 现场工作人员的(      )应合格、齐备。 (1.0分) 答案：C

A. 安全用具

B. 个人工器具

C. 劳动防护用品

D. 个人防护品

99. 解开或恢复杆塔、配电变压器和避雷器的接地引线时，应戴(      )。 (1.0分) 答案：A

A. 绝缘手套

B. 橡胶手套

C. 皮手套

D. 棉手套

100. 作废的操作票，应注明“作废”字样，未执行的应注明“未执行”字样，已操作的应注明“已执行”字样。操作票应保存(      )。 (1.0分) 答案：D

A. 一个月

B. 三个月

C. 半年

D. 一年

101. 在用起重机械，应当在(      )进行一次常规性检查，并做好记录。起重机械每年至少应做一次全面技术检查。 (1.0分) 答案：D

A. 每月

B. 每季

C. 每半年

D. 每次使用前

102. 砍剪山坡树木应做好防止树木向(      )弹跳接近导线的措施。 (1.0分) 答案：A

A. 上

B. 下

C. 左

D. 右

103. 在超过(      )m深的基坑内作业时，向坑外抛掷土石应防止土石回落坑内，并做好临边防护措施。 (1.0分) 答案：B

A. 1.0

B. 1.5

C. 2.0

D. 2.5

104. 在潮湿或含有酸类的场地上以及在金属容器内应使用24V及以下电动工具，否则应使用带绝缘外壳的工具，并装设额定动作电流不大于(      )mA，且应设专人不间断地监护。 (1.0分) 答案：A

A. 10

B. 15

C. 20

D. 30

105. 工作票填写应清楚，不得任意涂改。如有个别错、漏宇需要修改时，应使用(      )的符号，字迹应清楚。 (1.0分) 答案：D

A. 专用

B. 其他

C. 任意

D. 规范

106. 在lOkV跌落式熔断器上桩头有电的情况下，如必须进行工作，则应采用专用绝缘罩隔离，在下桩头加装接地线。作业人员站在低位，伸手不准超过熔断器(      )，并设专人监护。 (1.0分) 答案：C

A. 上桩头

B. 中间位置

C. 下桩头

D. 横担位置

107. 等电位作业人员在电位转移前，应得到(      )的许可。 (1.0分) 答案：C

A. 工作票签发人

B. 工作许可人

C. 工作负责人

D. 专责监护人

108. 配电设备应有防误闭锁装置，防误闭锁装置(      )退出运行。 (1.0分) 答案：A

A. 不准随意

B. 不宜

C. 宜

D. 可以

109. 工作场所的照明，应该保证足够的(      )，夜间作业应有充足的照明。 (1.0分) 答案：B

A. 功率

B. 亮度

C. 空间

D. 数量

110. 禁止与工作无关人员在起重(      )行走或停留。 (1.0分) 答案：A

A. 工作区域内

B. 物品下方

C. 工作半径内

D. 工作点下方

111. 事故紧急抢修可不用工作票，但应使用(      ) (1.0分) 答案：D

A. 第一种

B. 第二种

C. 事故应急抢修单

D. 事故紧急抢修单

112. 所有电气设备的(      )均应有良好的接地装置。使用中不准将接地装置拆除或对其进行任何工作。 (1.0分) 答案：A

A. 金属外壳

B. 绝缘部分

C. 电机部分

D. 操作手柄

113. (      )携带器材登杆或在杆塔上移位。 (1.0分) 答案：D

A. 可

B. 经工作负责人同意可

C. 不宜

D. 禁止

114. 凡在坠落高度基准面(      )m及以土的高处进行的作业，都应视作高处作业。 (1.0分) 答案：B

A. 1.5

B. 2

C. 2.5

D. 3

115. 参加带电作业的人员，应经(      )，并经考试合格取得资格、单位书面批准后，方能参加相应的作业。 (1.0分) 答案：B

A. 专业培训

B. 专门培训

C. 作业培训

D. 岗前培训

116. 顶杆及叉杆只能用于竖立(      )m以下的拔梢杆，不准用铁锹、桩柱等代用。 (1.0分) 答案：A

A. 8

B. 10

C. 12

D. 15

117. 拖拉机绞磨两轮胎应在同一水平面上，前后支架应受力平衡。绞磨卷筒应与牵引绳的最近转向点保持(      )m以上的距离。 (1.0分) 答案：A

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

118. 若一张工作票下设多个小组工作，应使用工作任务单，工作任务单一式两份，由(      )或工作负责人签发。 (1.0分) 答案：A

A. 工作票签发人

B. 专责监护人

C. 小组负责人

D. 工作许可人

119. 起重设备、吊索具和其他起重工具的工作负荷，不准超过(      )。 (1.0分) 答案：A

A. 铭牌规定

B. 起吊物的重量

C. 起吊绳的荷载

D. 吊钩的荷载

120. 塔脚检查，在不影响铁塔稳定的情况下，可以在(      )的两个塔脚同时挖坑。 (1.0分) 答案：A

A. 对角线

B. 横线路

C. 顺线路

D. 同一侧

121. 紧线、撤线前，应检查拉线、(      )及杆塔。 (1.0分) 答案：D

A. 基础

B. 横担

C. 金具

D. 机锚

122. 一条线路分区段工作，若填用一张工作票，经(      )同意，在线路检修状态下，由工作班自行装设的接地线等安全措施可分段执行。 (1.0分) 答案：A

A. 工作票签发人

B. 工作负责人

C. 工作许可人

D. 专责监护人

123. 雷电时，(      )进行倒闸操作和更换熔丝工作。 (1.0分) 答案：A

A. 禁止

B. 不宜

C. 宜

D. 可

124. 在杆塔上作业时，应使用有后备保护绳或速差自锁器的双控背带式安全带，当后保护绳超过(      )m时，应使用缓冲器。 (1.0分) 答案：C

A. 2

B. 2.5

C. 3

D. 3.5

125. 在杆塔上作业，工作点下方应按(      )设围栏或其他保护措施。 (1.0分) 答案：A

A. 坠落半径

B. 作业范围

C. 工作区域

D. 活动范围

126. 缆风绳与抱杆顶部及地锚的连接应牢固可靠。缆风绳与地面的夹角一般不大于(      )度。 (1.0分) 答案：C

A. 30

B. 35

C. 45

D. 50

127. 钢丝绳端部用绳卡固定连接时，绳卡间距不应小于钢丝绳直径的(      )倍。 (1.0分) 答案：D

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

128. 杆塔分解组立时，提升抱杆时应逐节提升，禁止提升(      )。 (1.0分) 答案：D

A. 过慢

B. 过快

C. 过低

D. 过高

129. 个人保安线应使用有透明护套的多股软铜线，截面积不得小于(      )mm2，且应带有绝缘手柄或绝缘部件。 (1.0分) 答案：A

A. 16

B. 18

C. 20

D. 25

130. 长期停用或新领用的电动工具应用5OOV的绝缘电阻表测量其绝缘电阻，如带电部件与外壳之间的绝缘电阻值达小到(      )MΩ，应进行维修处理。 (1.0分) 答案：B

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

131. 电力电缆沟槽开挖深度达到(      )m及以上时，应采取措施防止土层塌方。 (1.0分) 答案：C

A. 1.0

B. 1.2

C. 1.5

D. 1.8

132. 若在同杆架设的lOkV及以下线路带电情况下，当满足表4规定的安全距离且采取可靠防止人身安全措施的情况下，可以进行下层线路的登杆(      )工作。 (1.0分) 答案：B

A. 停电施工

B. 停电检修

C. 停电紧线

D. 停电放线

133. 在5级及以上的大风以及暴雨、雷电、冰雹、大雾、沙尘暴等恶劣天气下，(      )露天高处作业。 (1.0分) 答案：A

A. 应停止

B. 不宜

C. 采取措施可

D. 经工作负责人同意可

134. 使用伸缩式验电器时应保证绝缘的(      )。 (1.0分) 答案：C

A. 长度

B. 有效

C. 有效长度

D. 良好

135. 带电作业或与邻近带电设备距离小于《线路安规》表3“在带电线路杆塔上工作与带电导线最小安全距离”规定的工作应填用电力线路(      )工作票。 (1.0分) 答案：C

A. 第一种

B. 第二种

C. 带电

D. 事故紧急抢修单

136. 安全带的保险带、绳使用长度在(      )m以上的应加缓冲器。 (1.0分) 答案：A

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

137. 断开耐张杆塔引线或工作中需要拉开断路器(开关)、隔离开关(刀闸)时，应先在其(      )装设接地线。 (1.0分) 答案：A

A. 两侧

B. 一侧

C. 送电侧

D. 任意一侧

138. 配电带电作业时，作业区域带电导线、绝缘子等应采取相间、相对地的绝缘隔离措施。绝缘隔离措施的范围应比作业人员活动范围增加(      )m以上。 (1.0分) 答案：C

A. 0.2

B. 0.3

C. 0.4

D. 0.5

139. 在同杆塔架设的多回线路上，下层线路带电，上层线路停电作业时，(      )进行放、撤导线和地线的工作。 (1.0分) 答案：A

A. 不准

B. 不宜

C. 经工作负责人同意可以

D. 经领导批准可以

140. 动火工作票的有效期:二级动火工作票的有效期为(      )h。动火作业超过有效期限，应重新办理动火工作票。 (1.0分) 答案：D

A. 60

B. 80

C. 100

D. 120

141. 放线、紧线时，如遇导、地线有长、挂住现象，应(      )处理。 (1.0分) 答案：A

A. 松线后

B. 紧线后

C. 紧线前

D. 松线前

142. 动火工作票的有效期:一级动火工作票应提前办理。一级动火工作票的有效期为(      )h，动火作业超过有效期限，应重新办理动火工作票。 (1.0分) 答案：B

A. 12

B. 24

C. 36

D. 48

143. 无接地引下线的杆塔，可采用临时接地体。接地体的截面积和接地体在地面下深度分别不准小于(      )。 (1.0分) 答案：D

A. 190mm2和0.8m

B. 160mm2和0.6m

C. 160mm2和0.8m

D. 190mm2和0.6m

144. 立、撤杆塔过程中，杆塔起立至(      )时，停止牵引，用临时拉线调整杆塔。 (1.0分) 答案：C

A. 60°

B. 70°

C. 80°

D. 90°

145. 配电带电作业，作业人员进行换相工作转移前，应得到(      )的同意。 (1.0分) 答案：D

A. 工作票签发人

B. 工作许可人

C. 工作负责人

D. 工作监护人

146. 跌落式熔断器的熔管应摘下或(      )。 (1.0分) 答案：A

A. 悬挂标示牌

B. 加锁

C. 悬挂标示牌或加锁

D. 设围栏

147. 电焊机的外壳应可靠接地，接地电阻不准大于(      )欧姆。 (1.0分) 答案：B

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

148. 验电前，应先在有电设备上进行试验，确认验电器良好;无法在有电设备上进行试验时可用(      )高压发生器等确证验电器良好。 (1.0分) 答案：A

A. 工频

B. 高频

C. 中频

D. 低频

149. 上树时，不应攀抓脆弱和枯死的树枝，并使用(      )。 (1.0分) 答案：B

A. 安全帽

B. 安全带

C. 梯子

D. 登高板

二、多选题 共54题 (54.0分)

1. 进行配电设备停电作业前，应断开可能送电到(      )的所有线路(包括用户线路)断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和熔断器，并验电、接地后，才能进行工作。 (1.0分) 答案：B,E

A. 低压配电室

B. 待检修设备

C. 环网柜

D. 电缆分支箱

E. 配电变压器各侧

2. 带电作业应在良好天气下进行。如遇雷电(听见雷声、看见闪电)、(      )雾等，不准进行带电作业。 (1.0分) 答案：A,B,D

A. 雪

B. 雹

C. 冻

D. 雨

E. 霜

3. 电缆线路，在进入(      )等处的电缆孔洞，应用防火材料严密封闭。 (1.0分) 答案：A,B,C

A. 电缆工井

B. 控制柜

C. 开关柜

D. 开闭所

E. 分接箱

4. 施工机具的各种监测仪表以及(      )等安全装置应齐全、完好。 (1.0分) 答案：A,B,C,D

A. 制动器

B. 限位器

C. 安全阀

D. 闭锁机构

E. 液压系统

5. 线路停电检修，工作许可人应在线路可能受电的各为一面(      )和配合停电的线路都己停电，并挂好操作接地线后，方能发出许可工作的命令。 (1.0分) 答案：A,B,C,D,E

A. 变电站

B. 发电厂

C. 环网线路

D. 分支线路

E. 用户线路

6. 带电线路导线的垂直距离(导线弛度、交叉跨越距离)，禁止使用(      )等非绝缘工具进行测量。 (1.0分) 答案：A,B,C

A. 皮尺

B. 普通绳索

C. 线尺

D. 测量仪

E. 绝缘测量工具

7. 抱杆的(      )和回转部分等，应每年对其变形、腐蚀、铆、焊或螺栓连接进行一次全面检查。 (1.0分) 答案：A,C,E

A. 金属结构

B. 滑车组

C. 连接板

D. 抱杆底脚;

E. 抱杆头部

8. 放线、紧线时，应检查接线管或接线头以及过(      )等处有无卡住现象。 (1.0分) 答案：A,B,C,D

A. 滑轮

B. 横担

C. 树枝;

D. 房屋

E. 牵引

9. 杆塔等的固定爬梯，应牢固可靠。垂直爬梯宜设置人员上下作业的(      )，并制定相应的使用管理规定。 (1.0分) 答案：A,C

A. 防坠安全自锁装置

B. 保护绳;

C. 速差自控器

D. 防护网

E. 防护笼

10. 各类绞磨和卷扬机作业前应进行检查和试车，确认卷扬机设置稳固，防护设施、(      )、索具等合格后方可使用。 (1.0分) 答案：A,B,C,D,E

A. 电气绝缘

B. 离合器

C. 制动装置

D. 保险棘轮;

E. 导向滑轮

11. 在线路带电情况下，砍剪靠近线路的树木时，工作负责人应在工作开始前，向个体人员说明:电力线路有电(      )应与导线保持《线路安规》表4的安全距离。 (1.0分) 答案：A,B,C

A. 人员

B. 树木;

C. 绳索;

D. 绝缘工具

E. 绝缘操作杆

12. 电缆隧道应有充足的照明，并有(      )的措施。 (1.0分) 答案：A,C,D

A. 防火

B. 防窒息

C. 防水

D. 通风

E. 防毒

13. 使用工具前应进行检查，机具应按其出厂说明书和铭牌的规定使用，不准使用已(      )的机具。 (1.0分) 答案：B,C,D

A. 淘汰

B. 变形

C. 破损

D. 有故障

E. 型号陈旧

14. 登杆塔前，应先检查登高工具、设施，如(      )和脚钉、爬梯、防坠装置等是否完整牢靠。 (1.0分) 答案：B,C,D,E

A. 安全帽

B. 脚扣

C. 升降板

D. 安全带

E. 梯子

15. 在工作中遇(      )或其他任何情况威胁到作业人员的安全时，工作负责人或专责监护人可根据情况，临时停止工作。 (1.0分) 答案：A,C,E

A. 雷

B. 雾彝;

C. 雨

D. 闷热天气

E. 大风

16. 使用抱杆立、撤杆时，(      )应在一条直线上。 (1.0分) 答案：A,C,D,E

A. 主牵引绳

B. 机动绞磨

C. 杆塔中心

D. 抱杆顶;

E. 尾绳

17. 在邻近或跨越带电线路采取张力放线时，(      )应

接地。 (1.0分) 答案：A,B,C,D,E

A. 牵引机

B. 张力机木体;

C. 牵引绳

D. 导地线滑车;

E. 被跨越电力线路两侧的放线滑车

18. (      )巡线应由两人进行。 (1.0分) 答案：A,D,E

A. 电缆隧道

B. 平原;

C. 郊区

D. 偏僻山区

E. 夜间

19. 线路一、二级动火工作票签发人应是经本单位(动火单位或设备运维管理单位)考试合格并经本单位批准且公布的有关部门( )或经本单位批准的其他人员。 (1.0分) 答案：A,B,C,D

A. 负责人;

B. 技术负责人

C. 有关班组班长

D. 班组技术员

E. 消防专职

20. 在(      )进行工作，不论线路是否停电，应先拉开低压侧刀闸，后拉开高压侧隔离开关(刀闸)或跌落式熔断器，在停电的高、低压引线上验电、接地。 (1.0分) 答案：B,C,D

A. 环网柜

B. 高压配电室;

C. 箱式变电站;

D. 配电变压器台架上

E. 电缆分支箱

21. 等电位作业禁止通过屏蔽服(      )的电容电流。 (1.0分) 答案：A,C,E

A. 断、接接地电流

B. 感应电流

C. 空载线路

D. 电缆线路

E. 耦合电容器

22. 大锤和手锤的锤头应完整，其表面应光滑微凸，不准有(      )等情形。 (1.0分) 答案：A,B,C,D

A. 歪斜

B. 缺口;

C. 凹入;

D. 裂纹

E. 断裂

23. 工作许可手续完成后，工作负责人、专责监护人应向工作班成员交待(      )、进行危险点告知，并履行确认手续，装完工作接地线后，工作班方可开始工作。 (1.0分) 答案：B,C,D,E

A. 工作时一间

B. 工作内容

C. 人员分工

D. 带电部位;

E. 现场安全措施

24. 进行线路停电作业前，应断开危及线路停电作业，且不能采取相应安个措施的(      )线路(包括用户线路)的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和熔断器。 (1.0分) 答案：C,D,E

A. 低压

B. 分支

C. 交叉跨越

D. 平行

E. 同杆架设

25. 带电作业工具使用前，仔细检查确认没有损坏、(      )否则禁止使用。 (1.0分) 答案：A,C,D

A. 受潮

B. 扭曲

C. 变形

D. 失灵

E. 裂纹

26. 对无法进行直接验电的设备和雨雪天气时的户外设备，可以进行间接验电。即通过设备的(      )及各种遥测、遥信等信号的变化来判断。 (1.0分) 答案：A,B,C,D

A. 机械指示位置

B. 电气指示

C. 带电显示装置

D. 仪表

E. 电表

27. 禁止使用(      )等不合格的施工机具和安全工器具。 (1.0分) 答案：A,C,E

A. 损坏

B. 断裂

C. 变形

D. 扭曲

E. 有故障

28. 高架绝缘斗臂车的工作位置应选择适当，支撑应稳固可靠，并有防倾覆措施。使用前应在预定位置空斗试操作一次，确认(      )工作正常、操作灵活，制动装置可靠。 (1.0分) 答案：B,C,D,E

A. 制动装置

B. 液压传动;

C. 回转;

D. 升降

E. 伸缩系统

29. 在海拔1000m及以下交流10kV～1000kV、直流±500kV～±800kV(750kV为海拔2000m及以下值)的高压架空电力线路、变电站(发电厂)电气设备上，可采用(      )方式进行的带电作业。 (1.0分) 答案：A,B,D

A. 等电位;

B. 中间电位

C. 绝缘手套法

D. 地电位;

E. 绝缘杆作业法

30. 工作票签发人应由熟悉(      )，并具有相关工作经验的生产领导人、技术人员或经本单位分管生产领导批准的人员担任。 (1.0分) 答案：A,B,D

A. 人员技术水平

B. 设备情况

C. 工作方法

D. 《线路安规》

E. 工作程序

31. 等电位作业人员在作业中禁止用(      )等易燃品擦拭带电体及绝缘部分，防止起火。 (1.0分) 答案：A,E

A. 酒精

B. 柴油

C. 凡士林

D. 导电脂

E. 汽油

32. 停电检修的线路如在另一回线路的上面，而又必须在该线路不停电情况下进行放松或架设导、地线以及更换绝缘护等工作时，应采取防止导、地线(      )的后备保护措施。 (1.0分) 答案：A,D

A. 脱落

B. 损伤

C. 断股;

D. 滑跑

E. 磨损

33. 安全带禁止系挂在移动或不牢固的物件上，如隔离开关(刀闸)支持绝缘子、(      )等。 (1.0分) 答案：A,B,C,D

A. 瓷横担

B. 线路支柱绝缘子

C. 避雷器支柱绝缘子;

D. 未经固定的转动横担;

E. 杆塔构件上

34. 许可开始工作的命令，应通知工作负责人。其方法可采用:(      )。 (1.0分) 答案：B,C,E

A. 口头命令

B. 当面通知

C. 打电话

D. 短信传达;

E. 派人送达

35. 绝缘工具在储存、运输时不准与(      )和化学药品接触，并要防止阳光直射或雨淋。橡胶绝缘用具应放在避光的柜内，并撒上滑石粉。 (1.0分) 答案：A,B,D

A. 酸

B. 碱

C. 盐

D. 油类;

E. 酒精

36. 电力电缆设备的标志牌要与(      )和电缆资料的名称一致。 (1.0分) 答案：A,D

A. 电网系统图

B. 电缆接线图

C. 电缆井位置图

D. 电缆走向图

E. 电缆设备接线图

37. 装运(      )应绑扎牢固，多个用绳索绞紧。 (1.0分) 答案：A,B,C

A. 电杆

B. 变压器

C. 线盘

D. 塔材

E. 金具

38. 工作地段如有(      )及同杆塔架设线路，为防止停电检修线路上感应电压伤人，石需要接触或接近导线工作时，应使用个人保安线。 (1.0分) 答案：B,C,D

A. 分支线

B. 邻近;

C. 平行;

D. 交义跨越

E. 用户线

39. 带电作业工具应(      )，并建立试验、检修、使用记录。 (1.0分) 答案：A,B,C

A. 统一编号

B. 专人保管

C. 登记造册

D. 统一领用;

E. 定点摆放

40. 在1OkV跌落式熔断器上桩头有电的情况下，未采取安全措施前，不准在熔断器下桩头进行哪些工作(      )。 (1.0分) 答案：A,B,C,D

A. 新装电缆尾线

B. 调换电缆尾线

C. 吊装电缆终端头;

D. 搭接电缆终端头

E. 安装分支横担

41. 安全帽使用前，应检查(      )等附件完好无损。使用时，应将下颇带系好，防止工作中前倾后仰或其他原因造成滑落。 (1.0分) 答案：A,B,C,D,E

A. 帽壳

B. 帽衬

C. 帽箍

D. 顶衬

E. 下颏带

42. 在(      )、吊桥以及其他危险的边沿进行工作，临空一面应装设安全网或防护栏杆，否则，作业人员应使用安全带。 (1.0分) 答案：A,B,C,D,E

A. 陡坡;

B. 尾顶

C. 悬崖

D. 杆塔

E. 坝顶

43. 动火工作完毕后，(      )应检查现场有无残留火种，是否清洁等。确认无问题后，在动火工作票上填明动火工作结束时间经四方签名后(若动火工作与运行无关，则三方签名即可)，盖上“已终结”印章，动火工作方告终结。 (1.0分) 答案：B,C,D,E

A. 动火工作票签发人;

B. 动火执行人

C. 消防监护人

D. 动火工作负责人

E. 运维许可人

44. 外单位承担公司系统电气工作，工作前，设备运维管理单位应告知(      )。 (1.0分) 答案：A,C,E

A. 现场电气设备接线情况

B. 设备运行状况

C. 危险点

D. 防范措施

E. 安全注意事项

45. 在急救中判断心肺复苏是否有效，可以根据(      )等

五个方面综合考虑。 (1.0分) 答案：A,B,C,D,E

A. 瞳孔

B. 面色(口唇）

C. 颈动脉搏动

D. 神志

E. 出现自主呼吸

46. 第二种工作票，对(      )工作，可在数条线路上共用一张工作票。 (1.0分) 答案：B,C

A. 同一班组

B. 同一电压等级

C. 同类型

D. 依次进行;

E. 相同安全措施

47. 手持电动工器具如有(      )或有损于安全的机械损伤等故障时，应立即进行修理，在未修复前，不准继续使用。 (1.0分) 答案：B,C,D,E

A. 铭牌脱落

B. 绝缘损坏

C. 电源线护套破裂

D. 保护线脱落

E. 插头插座裂开

48. 进行线路停电作业前，应断开(      )(所)(包括用户

设备)等线路断路器(开关)和隔离开关(刀闸)。 (1.0分) 答案：A,B,C,D,E

A. 发电厂

B. 变电站

C. 换流站

D. 开闭所

E. 配

电站

49. 遇有(      )或导地线、拉线松动的杆塔，应先培土加固，打好临时拉线或支好架杆后，再行登杆。 (1.0分) 答案：B,D,E

A. 冰冻

B. 冲刷

C. 湿滑

D. 起土;

E. 上拔

50. 杆塔分解组立时，塔片就位应(      ) (1.0分) 答案：A,D

A. 先低侧;

B. 先高侧

C. 后低侧;

D. 后高侧

E. 后中侧

51. 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的(      )危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。 (1.0分) 答案：B,D,E

A. 存在风险

B. 危险因素

C. 控制方法

D. 防范措施;

E. 事故紧急处理措施

52. 电能表与电流互感器、电压互感器配合安装时，宜停电进行。带电工作时应有防止(      )的安全措施。 (1.0分) 答案：A,C

A. 电流互感器二次开路;

B. 电流互感器二次短路;

C. 电压互感器二次短路

D. 电压互感器二次开路;

E. 电压互感器二次断路

53. 工作终结后，工作负责人应及时报告工作许可人，报告方法如下:(      )。 (1.0分) 答案：B,D

A. 口头汇报

B. 当面报告

C. 发送短信

D. 用电话报告厂经复诵无误

E. 派人报告

54. 任何人进入生产现场，哪些场所(      )除外，应正确佩戴安全帽 (1.0分) 答案：A,B,C,D

A. 办公室

B. 控制室

C. 值班室

D. 检修班组室

E. 电缆层

三、判断题 共130题 (130.0分)

1. 大锤及手锤的柄应用整根的硬木制成，也可用大木料劈开制作，但不能用其他材料替代。(    ) (1.0分) 答案：错误

2. 整体立、撤杆塔前应进行全面检查，各受力、连接部位全部合格方可起吊。立、撤杆塔过程中，吊件垂直下方、受力钢丝绳的内角侧禁止有人。(    ) (1.0分) 答案：正确

3. 纤维绳在潮湿状态下的允许荷重应减少四分之一，一般纤维绳也可在机械驱动的情况下使用。(    ) (1.0分) 答案：错误

4. 两台及以上配电变压器低压侧共用一个接地体时，其中任一台配电变压器停电检修，其他配电变压器无需停电。(    ) (1.0分) 答案：错误

5. 链条葫芦不得超负荷使用，起重能力在5t以下的允许2人拉链，不得随意增加人数猛拉。(    ) (1.0分) 答案：错误

6. 动火工作票不准代替设备停复役手续或检修工作票、工作任务单和事故紧急抢修单，并应在动火工作票上注明检修工作票、工作任务单和事故紧急抢修单的编号。(    ) (1.0分) 答案：正确

7. 更换绝缘子串和移动导线的作业，当采用双吊(拉)线装置时，应采取防止导线脱落时的后备保护措施。(    ) (1.0分) 答案：错误

8. 禁止用断、接空载线路的方法使两电源解列或并列。(    ) (1.0分) 答案：正确

9. 高处作业使用的脚手架不需验收即可使用。(    ) (1.0分) 答案：错误

10. 地锚的分布及埋设深度应根据地锚的受力情沉及土质情况确定。地锚坑在引出线露出地面的位置，其前面及两侧的lm范围内不准有沟、洞、地下管道或地下电缆等。(    ) (1.0分) 答案：错误

11. 填用电力电缆第一种工作票、第二种工作票的工作应经调控人员许可。若进入变、配电站、发电厂工作都应经运维人员许可。(    ) (1.0分) 答案：错误

12. 放线架应支撑在坚实的地面上，松软地面应采取加固措施。放线轴与导线伸展方向平行。(    ) (1.0分) 答案：错误

13. 带电作业应设专责监护人。监护人在作业人员无触点危险的情况可以参与操作。(    ) (1.0分) 答案：错误

14. 一个工作负责人不能同时执行多张工作票。(    ) (1.0分) 答案：正确

15. 开启电缆井井盖、电缆沟盖板及电缆隧道人孔盖时应使用专用工具，同时注意所立位置，以免滑脱后伤人。开启后应设置标准路栏围起，并有人看守。作业人员撤离电缆井或隧道后，应立即将井盖盖好。(    ) (1.0分) 答案：正确

16. 插接的环绳或绳套，其插接长度应不小于钢丝绳直径的15倍，且不准小于200mm。(    ) (1.0分) 答案：错误

17. 高架绝缘斗臂车应经检验合格。斗臂车操作人员应熟悉带电作业的有关规定，并经专门培训，考试合格。(    ) (1.0分) 答案：错误

18. 毒蛇咬伤后，应迅速从伤日上端向下方反复挤出毒液，然后在伤口上方(近心端)用布带扎紧，将伤肢固定，避免活动，以减少毒液的吸收。(    ) (1.0分) 答案：正确

19. 在带电作业过程中如设备突然停电，作业人员应视设备仍然带电。工作负责人应尽快与调控人员联系，值班调控人员未与工作负责人取得联系前不准强送电。(    ) (1.0分) 答案：正确

20. 在试验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料的同时，应制定相应的安全措施，经本单位主管领导批准后执行。(    ) (1.0分) 答案：错误

21. 填用数日内工作有效的第一种工作票，如果经调度允许的连续停电、夜间不送电的线路，工作地点的接地线可以不拆除，只要接地线安装位置未变动，次日恢复工作不需派人检查。(    ) (1.0分) 答案：错误

22. 工作负责人在征得工作许可人同意后可变更工作票中指定的接地线位置。(    ) (1.0分) 答案：错误

23. 链条葫芦使用前应检查吊钩、链条、传动装置及刹车装置是否良好。吊钩、链轮、倒卡等有变形时，以及链条直径磨损量达8%时，禁止使用。(    ) (1.0分) 答案：错误

24. 新立杆塔在杆基未完全牢固或做好临时拉线前，在征得工作负责人的同意下可以攀登。(    ) (1.0分) 答案：错误

25. 若停电线路还涉及其他单位配合停电的线路时，工作负责人应在得到指定的配合停电设备运行管理单位联系人通知这些线路已停电和接地，并履行许可手续后，才可开始工作。(    ) (1.0分) 答案：错误

26. 禁止戴手套或单手抡大锤，周围不准有人靠近。狭窄区域，使用大锤应注意周围环境，避免反击力伤人。(    ) (1.0分) 答案：正确

27. 带电断、接空载线路、藕合电容器、避雷器、阻波器等设备引线时，应采取防止引流线摆动的措施。(    ) (1.0分) 答案：正确

28. 停电设备的两端，应有明显的断开点，若无法观察到停电设备的断开点，应有能够反映设备运行状态的电气和机械等指示。(    ) (1.0分) 答案：错误

29. 在杆塔上水平使用梯子时，应使用特制的专用梯子。工作前应将梯子两端与固定物可靠连接，一般不超两人在梯子上工作。(    ) (1.0分) 答案：错误

30. 禁止在同杆塔架设部分线路停电的杆塔上卷绕或放开绑线。(    ) (1.0分) 答案：正确

31. 犬咬伤少量出血时，不要急于止血，但要做好包扎或缝合防止伤日感染。(    ) (1.0分) 答案：错误

32. 在带电设备周围禁止使用钢卷尺、皮卷尺和线尺(火有金属丝者)进行测量工作。(    ) (1.0分) 答案：正确

33. 雷雨天时，可进行野外起重作业。(    ) (1.0分) 答案：错误

34. 弯曲和变形严重的钢质地锚禁止使用。(    ) (1.0分) 答案：正确

35. 双钩紧线器应经常润滑保养。换向爪失灵、螺杆无保险螺龄、表面裂纹或变形等禁止使用。(    ) (1.0分) 答案：正确

36. 安全带后备保护绳可对接使用。(    ) (1.0分) 答案：错误

37. 配电带电作业实施绝缘隔离措施时，应按先近后远、先下后上的顺序进行，拆除时顺序相同。装、拆绝缘隔离措施时应逐相进行。(    ) (1.0分) 答案：错误

38. 接地线应使用专用的线夹固定在异线上，禁止用缠绕的方法进行接地或短路。(    ) (1.0分) 答案：正确

39. 带电作业应在良好天气下进行。如遇雷电(听见雷声、看见闪电)、雪、雹、雨、雾等，不准进行带电作业。风力大于6级，或湿度大于80%时，一般不宜进行带电作业。(    ) (1.0分) 答案：错误

40. 在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所，但应在事前进行报告。(    ) (1.0分) 答案：错误

41. 停电检修的线路如与另一回带电线路相交叉或接近，以致工作时人员和工器具可能和另一回导线接触或接近至《线路安规》表4“邻近或交叉其他电力线工作的安全距离”以外，则另一回线路也应停电并予接地。(    ) (1.0分) 答案：错误

42. 带电作业工作票签发人或工作负责人认为有必要时，应组织有经验的人员到现场勘察，根据勘察结果作出能否进行带电作业的判断，并确定作业方法和所需工具以及应采取的措施(    ) (1.0分) 答案：正确

43. 倒闸操作前、后，都应检查核对现场设备名称、编号和断路器(开关)、隔离开关(刀闸)的分、合位置。(    ) (1.0分) 答案：正确

44. 一级动火时，动火部门技术负责人(总工程师)、消防(专职)人员应始终在现场监护。(    ) (1.0分) 答案：错误

45. 第一、二种工作票及带电作业工作票的延期只能办理一次。(    ) (1.0分) 答案：错误

46. 携带型接地线宜存放在专用架上，架上的号码与接地线的号码应一致。(    ) (1.0分) 答案：正确

47. 不能直接在地面操作的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)应加锁。(    ) (1.0分) 答案：错误

48. 装、拆接地线导体端均应使用绝缘棒或专用的绝缘绳。(    ) (1.0分) 答案：正确

49. 电缆直埋敷设施工前应先查清图纸，再开挖足够数量的样洞和样沟，摸清地下管线分布情况，以确定电缆敷设位置及确保不损坏运行电缆和其他地下管线。(    ) (1.0分) 答案：正确

50. 在居民区及交通道路附近开挖的基坑，应设坑盖或可靠遮栏，加挂警告标示牌，夜间挂红灯。(    ) (1.0分) 答案：正确

51. 进出配电设备室(箱)不应关门，巡视完毕应上锁。(    ) (1.0分) 答案：错误

52. 钢丝绳端部用绳卡固定连接时，绳卡压板应在钢丝绳不受力的一边，不准正反交叉设置。(    ) (1.0分) 答案：错误

53. 工作完工接地线拆除后，应即认为线路带电，不准任何人再登杆进行工作。(    ) (1.0分) 答案：正确

54. 潜水泵工作时，泵的周围20m以内水面禁止有人进入。(    ) (1.0分) 答案：错误

55. 配电设备验电时，应戴橡胶手套。(    ) (1.0分) 答案：错误

56. 工作负责人在接受许可开始工作的命令时，应与工作票签发人核对停电线路双重称号无误。如不符或有任何疑问时，不准开始工作。(    ) (1.0分) 答案：错误

57. 检修联络用的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)或其组合时，应在其送电侧验电。(    ) (1.0分) 答案：错误

58. 绞磨应放置平稳，锚固可靠，受力前方不准有人。锚固绳应有防滑动措施。在必要时宜搭设防护工科棚，操作位置应有良好的视野。(    ) (1.0分) 答案：正确

59. 带电作业工作票，对同一电压等级、同类型、相同安全措施的带电作业，可在数条线路上共用一张工作票。(    ) (1.0分) 答案：错误

60. 任何人发现有违反本部分的情沉，应立即制止，经纠正后才能恢复作业。(    ) (1.0分) 答案：错误

61. 新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等)，应经过安全知识教育后，方可下现场参加工作，但不准单独工作。(    ) (1.0分) 答案：错误

62. 在相分裂导线上工作时，安全带、绳应挂在不同子导线上，后备保护绳应挂在整组相导线上。(    ) (1.0分) 答案：错误

63. 用汽车运输气瓶时，气瓶不准顺车厢横向放置，应横向放置并可靠固定。(    ) (1.0分) 答案：错误

64. 工作接地线应全部列入工作票，工作负责人应确认所有工作接地线均已挂设完成方可宣布开工。(    ) (1.0分) 答案：正确

65. 在同杆架设的lOkV及以下线路带电情况下，采取措施可进行另一回线路的停电施工作业。(    ) (1.0分) 答案：错误

66. 在市区或人口稠密的地区进行带电作业时，工作现场应设置围栏，派专人监护，禁止非工作人员入内。(    ) (1.0分) 答案：正确

67. 进入作业现场应将使用的带电作业工具放置在防潮的帆布或绝缘垫上，防止绝缘工具在使用中脏污和受潮。(    ) (1.0分) 答案：正确

68. 在绝缘子串未脱离导线前，拆、装靠近横担的第一片绝缘子时，应采用接地线或穿屏蔽服方可直接进行操作。(    ) (1.0分) 答案：错误

69. 人在梯子上时，在确保安全的前提下可以移动梯子。(    ) (1.0分) 答案：错误

70. 用计算机生成或打印的工作票应使用统一的票面格式。由工作票签发人审核无误，确认后方可执行。(    ) (1.0分) 答案：错误

71. 带电作业不准使用非绝缘绳索(如棉纱绳、白棕绳、钢丝绳)。(    ) (1.0分) 答案：正确

72. 填用电力线路第二种工作票时，不需要履行工作许可手续。(    ) (1.0分) 答案：正确

73. 邻近带电的电力线路进行工作时，有可能接近带电导体至《线路安规》表4“邻近或交叉其他电力线工作的安全距离”以内时，对作业的导、地线还应在工作地点接地。(    ) (1.0分) 答案：正确

74. 个人保安线应在杆塔上接触或接近一导线的作业开始前挂接，作业结束脱离导线后拆除。(    ) (1.0分) 答案：正确

75. 电气工具和用具的电线不准接触热体，不要放在湿地上，并避免载重车辆和重物压在电线上。(    ) (1.0分) 答案：正确

76. 禁止把氧气瓶及乙炔气瓶放在一起运送，也不准与易燃物品或装有可燃气体的容器一起运送。(    ) (1.0分) 答案：正确

77. 如需在绝缘架空地线上作业，应使用接地线或个人保安线将其可靠接地或采用地电位方式进行。(    ) (1.0分) 答案：错误

78. 风力超过5级时，禁止砍剪高出或接近导线的树木。(    ) (1.0分) 答案：正确

79. 单人巡线时，可以攀登电杆和铁塔。(    ) (1.0分) 答案：错误

80. 绝缘斗中的作业人员可以不使用安全带。(    ) (1.0分) 答案：错误

81. 第一种工作票需办理延期手续，应在有效时间尚未结束以前由工作负责人向工作票签发人提出申请，经同意后给予办理。(    ) (1.0分) 答案：错误

82. 作业时，起重机应置于平坦、坚实的地面上，机身倾斜度不准超过制造厂的规定。不准在暗沟、地下管线等上面作业;不能避免时，应采取防护措施，不准超过暗沟、地下管线允许的承载力。(    ) (1.0分) 答案：正确

83. 电力电缆沟槽开挖时，应将路面铺设材料和泥土分别堆置，堆置处和沟槽之间应保留通道供施工人员正常行走。在堆置物堆起的斜坡土不准放置工具材料等器物。(    ) (1.0分) 答案：正确

84. 高处作业人员在作业过程中，应随时检查安全带是否拴牢。高处作业人员在转移作业位置时不准失去安全保护。(    ) (1.0分) 答案：正确

85. 所有配电箱、电表箱均应可靠接地且接地电阻应满足要求。作业人员在接触运用中配电箱、电表箱前，应检查接地装置是否良好，并用验电笔确认其确无电压后，方可接触。(    ) (1.0分) 答案：正确

86. 对于比较复杂、难度较大的带电作业新项目和研制的新工具，应进行科学试验，确认安全可靠，编出操作工艺方案和安全措施，并经本单位分管生产的领导(总工程师)批准后，方可进行和使用。(    ) (1.0分) 答案：错误

87. 一张工作票中，工作票签发人和工作许可人不得兼任工作负责人。(    ) (1.0分) 答案：正确

88. 高架绝缘斗臂车操作人员应服从工哟负责人的指挥，作业时应注意周围环境及操作速度。在工作过程中，高架绝缘斗臂车的发动机不准熄火。(    ) (1.0分) 答案：正确

89. 操作没有机械传动的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和跌落熔断器，应使用合格的绝缘手套进行操作。(    ) (1.0分) 答案：错误

90. 放线、紧线时，如遇导、地线有卡、挂住现象，处理时操作人员应站在卡线处内侧，采用工具、大绳等撬、拉导线。禁止用手直接拉、推导线。(    ) (1.0分) 答案：错误

91. 二级动火时，动火部门应指定人员，并和消防(专职)人员或指定的义务消防员始终在现场监护。(    ) (1.0分) 答案：错误

92. 毒蛇咬伤后，不要惊慌、奔跑、饮酒，以免加速蛇毒在人体内扩一散。(    ) (1.0分) 答案：正确

93. 倒闸操作应使用倒闸操作票。操作指令应清楚明确，受令人应将指令内容向发令人复诵，核对无误。发令人发布指令的全过程(包括对方复诵指令)和听取指令的报告时，都要录音并做好记录。(    ) (1.0分) 答案：正确

94. 立、撤杆应使用合格的起重设备，禁止满载使用。(    ) (1.0分) 答案：错误

95. 在双电源和有自备电源的用户线路的高压系统接入点，应有明显断开点，以防止停电作业时用户设备反送电。(    ) (1.0分) 答案：正确

96. 运载超长、超高或重大物件时，物件重心应与车厢承重中心基本一致，超长物件尾部应设标志。禁止客货混装。(    ) (1.0分) 答案：正确

97. 杆塔上下无法避免垂直交叉作业时，应做好防落物伤人的措施，作业时要相互照应，密切配合。(    ) (1.0分) 答案：正确

98. 禁止与工作无关人员在起重工作区域内行走或停留。(    ) (1.0分) 答案：正确

99. 不准在带有压力(液体压力或气体压力)的设备上或带电的设备上进行焊接。(    ) (1.0分) 答案：正确

100. 抱杆的基础应平整坚实、不积水。在土质疏松的地方，抱杆脚应将浮土夯实。(    ) (1.0分) 答案：错误

101. 开放性骨折，伴有大出血者，先固定、再止血，并用干净布片覆盖伤口，然后速送医院救治。(    ) (1.0分) 答案：错误

102. 工作许可人在接到工作负责人(包括用户)的完工报告，并确认全部工作己经完毕，所有作业人员己由线路上撤离，接地线已经全部拆除，与记录核对无误并做好记录后，方可卜令拆除安全措施，向线路恢复送电。(    ) (1.0分) 答案：错误

103. 工作负责人(监护人)、工作许可人应由有一定工作经验、熟悉本部分、熟悉工作范围内的设备情况，并经车间(工区、公司、中心)生产领导书面批准的人员担任。(    ) (1.0分) 答案：错误

104. 工作票一份交工作负责人，一份留存仁作票签发人或工作许可人处。工作票应当日交给工作负责人。(    ) (1.0分) 答案：错误

105. 卡线器有裂纹、弯曲、转轴小灵活或钳口斜纹磨平等缺陷时应予报废。(    ) (1.0分) 答案：正确

106. 各类作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。(    ) (1.0分) 答案：正确

107. 在风力超过6级及下雨雪时，不可露天进行焊接或切割工作。如必须进行时，应采取防风、防雨雪的措施。(    ) (1.0分) 答案：错误

108. 填用第一种工作票进行工作，工作负责人应在得到工作许可人的许可后，方可开始工作。(    ) (1.0分) 答案：错误

109. 使用油锯和电锯的作业，应由熟悉机械性能和操作方法的人员操作。使用时，应先检查所能锯到的范围内有无铁钉等金属物件，以防金属物体飞出伤人。(    ) (1.0分) 答案：正确

110. 可用其他导线作接地线或短路线。(    ) (1.0分) 答案：错误

111. 雷雨天气不准进行张力放线作业。(    ) (1.0分) 答案：错误

112. 单人进行配电设备巡视时，可以打开配电设备柜门、箱盖。(    ) (1.0分) 答案：错误

113. 只要做好绝缘隔离措施，20kV及以下电压等级的电力线路和电气设备上也可以进行等电位作业。(    ) (1.0分) 答案：错误

114. 持线路或电缆工作票进入变电站或发电厂升压站进行架空线路、电缆等工作，应增填工作票份数，由变电站或发电厂工作许可人许可，并留存。(    ) (1.0分) 答案：正确

115. 电气工具和用具使用时应按有关规定接好剩余电流动作保护器(漏电保护器)和接地线;使用中发生故障，应立即修复。(    ) (1.0分) 答案：正确

116. 电气工具和用具使用前应检查电线是否完好，有无接地线;不合格的禁止使用。(    ) (1.0分) 答案：正确

117. 梯子不宜绑接使用。(    ) (1.0分) 答案：正确

118. 在特殊情况下，必须在恶劣天气进行带电抢修时，应组织有关人员充分讨论并编制必要的安全措施，经本单位分管生产的领导(总工程师)批准后方可进行(    ) (1.0分) 答案：错误

119. 起重机停放或行驶时，其车轮、支腿或履带的前端或外侧与沟、坑边缘的距离不准小于沟、坑深度的1.5倍;否则应采取防倾、防坍塌措施。(    ) (1.0分) 答案：错误

120. 电缆井内土作，进入电缆井、电缆隧道前，应先用吹风机排除浊气，再用气体检测仪检查井内或隧道内的易燃易爆及有毒气体的含量是否超标，并做好记录。(    ) (1.0分) 答案：正确

121. 在同杆塔社设多回线路部分线路停电工作，绞车等牵引工具应接地，防落和架设过程中的导线亦应接地，以防止产生感应电。(    ) (1.0分) 答案：正确

122. 禁止在油漆未干的结构或其他物体上进行焊接。(    ) (1.0分) 答案：正确

123. 作业人员对本部分应每年考试一次。因故间断电气工作连续三个月以上者，应重新学习本部分，并经考试合格后，方能恢复工作。(    ) (1.0分) 答案：错误

124. 吊物上不许站人，禁止作业人员利用吊钩来上升或下降。(    ) (1.0分) 答案：正确

125. 安全带和专作固定安全带的绳索在使用前应进行外观检查。(    ) (1.0分) 答案：正确

126. 开断电缆以前，应与电缆走向图图纸核对相符，并使用专用仪器(如感应法)确切证实电缆无电后，用接地的带绝缘柄的铁钎钉入电缆芯后，方可工作。扶绝缘柄的人应戴手套并站在绝缘垫上，并采取防灼伤措施(如防护面具等)。(    ) (1.0分) 答案：错误

127. 高压配电设备做耐压试验时，工作人员在征得工作负责人同意后可移动或拆除围栏和标示牌。(    ) (1.0分) 答案：错误

128. 人力绞磨架上固定磨轴的活动挡板应装在不受力的一侧，禁止反装(    ) (1.0分) 答案：正确

129. 环网柜、电缆分支箱等箱式设备宜设置验电、接地装置。(    ) (1.0分) 答案：正确

130. 电力电缆掘路施工应具备相应的交通组织方案，做好防止交通事故的安全措施。施工区域应用标准路栏等严格分隔，并有明显标记，夜间施工应佩戴反光标志，施工地点应加挂警示灯。(    ) (1.0分) 答案：正确

四、填空题 共67题 (67.0分)

1. 经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备________，存放急救用品，并应指定专人经常检查、补充或更换。 (1.0分) 答案：(急救箱)

2. 安全工器具经试验合格后，应在不妨碍________且醒目的部位粘贴合格证。 (1.0分) 答案：(绝缘性能)

3. 绞磨受力时，不准用________的方法卸荷。 (1.0分) 答案：(松尾绳)

4. 起吊物件应________，若物件有棱角或特别光滑的部位时，在棱角和滑面与绳索(吊带)接触处应加以包垫。起重吊钩应挂在物件的重心线上。 (1.0分) 答案：(绑扎牢固)

5. 电缆施工完成后应将穿越过的孔洞进行________。 (1.0分) 答案：(封堵)

6. 可直接在地面操作的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)的操作机构上应________。 (1.0分) 答案：(加锁)

7. 带电作业工具使用前，应使用2500V及以上绝缘电阻表或绝缘检测仪进行分段绝缘检测(电极宽2cm，极间宽2cm阻值应不低于________MΩ。 (1.0分) 答案：(700)

8. 带电清扫作业人员应站在________位置作业，应戴口罩、护目镜。 (1.0分) 答案：(上风侧)

9. 变、配电站的钥匙与电力电缆附属设施的钥匙应________严格保管，使用时要登记。 (1.0分) 答案：(专人)

10. ________和拉合断路器(开关)的单一操作可不使用操作票。 (1.0分) 答案：(事故紧急处理)

11. 动火工作票保存________。 (1.0分) 答案：(1年)

12. 遇有电气设备着火时，应立即将有关设备的________。然后进行救火。 (1.0分) 答案：(电源切断)

13. 安全带的腰带和保险带、绳应有足够的机械强度，材质应有耐磨性，卡环(钩)应具有保险装置，操作应灵活。保险带、绳使用长度在3m以上的应加________。 (1.0分) 答案：(缓冲器)

14. 在带电设备附近进行立撤杆工作，杆塔、拉线与临时拉线应与带电设备保持表19所列安全距离，且有防止立、撤杆过程中________和杆塔倾斜接近带电导线的措施。 (1.0分) 答案：(拉线跳动)

15. 移动电缆接头一般应停电进行。如必须带电移动，应先调杳该电缆的历史记录，由有经验的施工人员，在专人________下，平正移动。 (1.0分) 答案：(统一指挥)

16. 杆塔上带电核相时，作业人员与带电部位保持表3的安全距离。核相工作应________进行。 (1.0分) 答案：(逐相)

17. 卸扣应是锻造的，卸扣不准________受力。 (1.0分) 答案：(横向)

18. 拖拉机绞磨两轮胎应在同一________上，前后支架应受力平衡。绞磨卷筒应与牵引绳的最近转向点保持5m以上的距离。 (1.0分) 答案：(水平面)

19. 有缺陷的带电作业工具应及时修复，不介格的应护________，禁止继续使用。 (1.0分) 答案：(报废)

20. 低压不停电工作时，人体不准________两根线头。 (1.0分) 答案：(同时接触)

21. 外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员应熟悉《安规》，经考试合格，并经________认可，方可参加工作。 (1.0分) 答案：(设备运维管理单位)

22. 工作终结后，若有其他单位配合停电线路，还应及时通知指定的配合停电________单位(部门)联系人。 (1.0分) 答案：(设备运维管理)

23. 两台及两台以上链条葫芦起吊同一重物时，重物的重量应不大于每台链条葫芦的________。 (1.0分) 答案：(允许起重量)

24. 氧气瓶内的压力降到________，不准再使用。用过的气瓶上应写明“空瓶”。 (1.0分) 答案：(0.2MPa)

25. 起重设备作业人员在作业中应严格执行起重设备的________和有关的安全规章制度。 (1.0分) 答案：(操作规程)

26. 汽车吊、斗臂车在道路上施工应设围栏，并设置适当的________。 (1.0分) 答案：(警示标志牌)

27. 在进行高处作业时，除有关人员外，不准他人在工作地点的下面通行或逗留，工作地点下面应有围栏或装设其他保护装置，防止________。 (1.0分) 答案：(落物伤人)

28. 个人保安线装设时，应先接接地端，后接导线端，且接触良好，________。拆个人保安线的顺序与此相反。 (1.0分) 答案：(连接可靠)

29. 运行中的高压直流输电系统的直流接地极线路和接地极应视为________。 (1.0分) 答案：(带电线路)

30. 使用吊车立、撤杆时，钢丝绳套应挂在电杆的适当位置以防止电杆________。 (1.0分) 答案：(突然倾倒)

31. 等电位作业一般在66、±125kV及以上电压等级的电力线路和电气设备上进行。若需在35kV电压等级进行等电位作业时，应采取可靠的________措施。 (1.0分) 答案：(绝缘隔离)

32. 特殊巡视应注意选择路线，防止洪水、塌方、恶劣天气等对人的伤害。巡线时________。 (1.0分) 答案：(禁止泅渡)

33. 工作票山工作负责人填写，也可由________填写。 (1.0分) 答案：(L作票签发人)

34. 作业人员攀登杆塔、________及杆塔上作业时，手扶的构件应牢固，不准失去安全保护，并防止安全带从杆顶脱出或被锋利物损坏。 (1.0分) 答案：(杆塔上转位)

35. 带电作业工具使用前应根据________校核机械强度，并满足规定的安全系数。 (1.0分) 答案：(工作负荷)

36. 绝缘工具电气预防性试验中工频耐压试验以无击穿、________及过热为合格。 (1.0分) 答案：(无闪络)

37. 倒闸操作应由两人进行，一人操作，一人监护，并认真执行________。 (1.0分) 答案：(唱票、复诵制)

38. 运用中的电气设备，是指全部带有电压、一部分带有电压或________即带有电压的电气设备。 (1.0分) 答案：(一经操作)

39. 带电作业卫作票签发人和土作负责人、专责监护人应由具有带电作业资格、带电作业________的人员担任。 (1.0分) 答案：(实践经验)

40. 新插接的钢丝绳套应做125%允许负荷的________试验。 (1.0分) 答案：(抽样)

41. 放线或撤线、紧线时，应采取措施防止导线或架空地线由于________或其他原因而与带电导线接近至危险距离以内。 (1.0分) 答案：(摆(跳)动)

42. 各类交通道口的跨越架的拉线和路面上部封顶部分，应悬挂醒目的________。 (1.0分) 答案：(警告标志牌)

43. 第一种工作票，每张只能用于一条线路或同一个________的几条供电线路或同(联)杆塔架设且同时停送电的几条线路。 (1.0分) 答案：(电气连接部位)

44. 连接电动机械及电动工具的电气回路应单独设开关或插座，并装设________，金属外壳应接地。 (1.0分) 答案：(剩余电流动作保护器)

45. 杆塔等的固定爬梯，应牢固可靠。高百米以!的爬梯，中间应设有________的平台，并应定期进行检查和维护。 (1.0分) 答案：(休息)

46. 带电作业应在________下进行。如遇雷电(听见雷声、看见闪电)、雪、雹、雨、雾等，不准进行带电作业。 (1.0分) 答案：(良好天气)

47. 砍剪树木应有________。待砍剪的树木下面和倒树范围内不准有人逗留，城区、人口密集区应设置围栏，防止砸伤行人。 (1.0分) 答案：(专人监护)

48. 制作环氧树脂电缆头和调配环氧树脂工作过程中，应采取有效的________和防火措施。 (1.0分) 答案：(防毒)

49. 高处作业应一律使用工具袋。较大的工具应用绳拴在牢固的构件上，工件、边角余料应放置在牢靠的地方或用铁丝扣牢并有防止坠落的措施，不准________，以防止从高空坠落发生事故。 (1.0分) 答案：(随便乱放)

50. 高架绝缘斗臂车操作人员应服从工作负责人的指挥，作业时应注意周围环境及操作速度。接近和离开带电部位时，应由斗臂中人员操作，但________不准离开操作台。 (1.0分) 答案：(下部操作人员)

51. 现场勘察应查看现场施王(检修)作业需要停电的范围、保留的________和作业现场的条件、环境及其他危险点等。 (1.0分) 答案：(带电部位)

52. 双钩紧线器换向爪失灵、螺杆无保险螺丝、表面裂纹或变形等禁止使用。紧线器受力后应至少保留1/5有效________。 (1.0分) 答案：(丝杆长度)

53. 电动的工具、机具应________或接零良好。 (1.0分) 答案：(接地)

54. 装设接地线时，________不准碰触未接地的导线。 (1.0分) 答案：(人体)

55. 卡线器规格、材质应与________的规格、材质相匹配。 (1.0分) 答案：(线材)

56. 机器的转动部分应装有________或其他防护设备如栅栏，露出的轴端应设有护盖，以防纹卷衣服。 (1.0分) 答案：(防护罩)

57. 移动式电动机械和手持电动工具的单相电源线应使用________软橡胶电缆，电动工具应做到一机一闸一保护。 (1.0分) 答案：(三芯)

58. 在户外变电站和高压室内搬动梯子、管子等长物，应________放倒搬运，并与带电部分保持足够的安全距离。 (1.0分) 答案：(两人)

59. 工作票签发人或工作负责人对有________、施工复杂容易发生事故的工作，应增设专责监护人和确定被监护的人员。 (1.0分) 答案：(触电危险)

60. 作业人员的基本条件规定，具备必要的安全生产知识，学会紧急救护法，特别要学会________。 (1.0分) 答案：(触电急救)

61. 导线联结网套，导线穿入联结网套应到位，网套夹持导线的长度不准少于________的30倍。网套末端应以铁丝绑扎不少于20圈。 (1.0分) 答案：(导线直径)

62. 人字抱杆至少应有两根拉绳并有________的控制绳，所有拉绳均应固定在牢固的地锚上，必要时经校验合格。 (1.0分) 答案：(限制腿部开度)

63. 在1OkV跌落式熔断器与lOkV电缆头之间，宜加装________装置，使工作时能与跌落式熔断器I:桩头有电部分保持安全距离。 (1.0分) 答案：(过渡连接)

64. 进行地面配电设备部分停电的工作，人员工作时距设备小于表1安全距离以内的未停电设备，应增设________。 (1.0分) 答案：(临时围栏)

65. 电力电缆施工挖到电缆保护板后，应由有________的人员在场指导，方可继续进行。 (1.0分) 答案：(经验)

66. 人力绞磨架作业完毕应取出磨杠。拉磨尾绳不应少于2人，应站在锚桩后面，且不准在________内。 (1.0分) 答案：(绳圈)

67. 机具应由了解其性能并熟悉使用知识的人员操作和________使用。机具应按出厂说明书和铭牌的规定使用，不准使用。 (1.0分) 答案：(超负荷)

五、简答题 共36题 (36.0分)

1. 合成纤维吊装带安全使用要求是什么? (1.0分)

答案：答：(1)合成纤维吊装带应按出厂数据使用，无数据时禁止使用。使用中应避免与尖锐棱角接触，如无法避免应加装必要的护套。

(2)使用环境温度:-40℃~100℃

(3)吊装带用于不同承重方式时，应严格按照标签给予的定值使用。

(4)发现外部护套破损显露出内芯时，应立即停止使用。

2. 带电作业工具的机械预防性试验标准有哪些? (1.0分)

答案：答：带电作业工具的机械预防性试验标准有:

(1)静荷重试验:1.2倍额定工作负荷下持续1 min，工具

无变形及损伤者为合格。

(2)动荷重试验:1.0倍额定工作负荷下操作3次，工具灵

活、轻便、无卡住现象为合格。

3. 同杆塔架设多回线路中部分线路停电工作时工作票签发人和工作负责人对停电检修线路的哪些内容要特别注意? (1.0分)

答案：答：工作票签发人和工作负责人对停电检修线路的称号应特别注意正确填写和检查(2分)。多回线路中的每回线路(直流线路每极)都应填写双重称号。

4. 高压配电设备做耐压试验时应采取哪些安全措施? (1.0分)

答案：答：高压配电设备做耐压试验时应在周围设围栏，围栏上应向外悬挂适当数量的“止步，高压危险!”标示牌。禁比工作人员在工作中移动或拆除围栏和标示牌。

5. 在变电站、发电厂出入口处或线路中间某一段有两条以上相互靠近的平行或交叉线路时，有哪些要求？ (1.0分)

答案：答：（1）每基杆塔上都应有线路名称、杆号。

（2）经核对停电检修线路的线路名称、杆号无误，验明线路确已停电并挂好地线后，工作负责人方可宣布开始工作。

（3）在该段线路上工作，登杆塔时要核对停电检修线路的线路名称、杆号无误，并设专人监护，以防误登有电线路杆塔。

6. 在防火重点部位或场所以及禁止明火区动火作业，应填用动火工作票。其方式是什么? (1.0分)

答案：答：（1)填用线路一级动火工作票。

（2)填用线路二级动火工作票。

7. 更换配电变压器跌落熔断器熔丝时应做哪些准备工作?注意些什么? (1.0分)

答案：答：更换配电变压器跌落式熔断器熔丝的工_作，应先将低压刀闸和高压隔离开关(刀闸)或跌落式熔断器拉开。摘拄跌落式熔断器的熔断管时，应使用绝缘棒，并派专人监护。其他人员不准触及设备。

8. 本规程对专责监护人增设要求及工作期间专责监护人若因故暂时离开、长时间离开工作现场时，有何规定? (1.0分)

答案：答;(1)工作票签发人或工作负责人对有触电危险、施工复杂容易发生事故的工作，应增设专责监护人和确定被监护的人员。

(2)专责监护人不准兼做其他工作。专责监护人临时离开时，应通知被监护人员停止工作或离开工作现场，待专责监护人回来后方可恢复工作。

(3)若专责监护人必须长时间离开工作现场时，应由工作负责人变更专责监护人，履行变更手续，并告知全体被监护人贝。

9. 什么是动火作业？ (1.0分)

答案：答：动火作业是指直接或间接产生明火的作业，包括熔化焊接、切割、喷枪、喷灯、钻孔、打磨、锤击、破碎、切削等。

10. 抱杆有下列哪些情况之一者禁止使用? (1.0分)

答案：答：(1)圆木抱杆:木质腐朽、损伤严重或弯曲过大。

(2)金属抱杆:整体弯曲超过杆长的1 /600。局部弯曲严重、

磕瘪变形、表面严重腐蚀、缺少构件或螺栓、裂纹或脱焊。

(3)抱杆脱帽环表面有裂纹或螺纹变形。

11. 在停电线路上工作时，哪些地点应装设接地线？ (1.0分)

答案：答：各工作班工作地段各端和工作地段内有可能反送电的各分支线（包括用户）都应接地。直流接地极线路，作业点两端应装设接地线。配合停电的线路可以只在工作地点附近装设一组工作接地线。

12. 在电力线路上工作，保证安全的技术措施有哪些？ (1.0分)

答案：答：① 停电；② 验电；③ 接地；④ 使用个人保安线；⑤ 悬挂标示牌和装设遮拦（围栏）。

13. 电力线路上哪些工作可按口头或电话命令执行? (1.0分)

答案：答：(1)测量接地电阻。

(2)修剪树枝。

(3)杆塔底部和基础等地面检查、消缺工作。

(4)涂写杆塔号、安装标志牌等，工作地点在杆塔最下层导线以下，并能够保持《线路安规》表4安全距离的工作。

14. 哪些情况下禁止动火? (1.0分)

答案：答：(1)压力容器或管道未泄压前。

(2)存放易燃易爆物品的容器未清理干净前或未进行有效

置换前。

(3)风力达5级以上的露天作业。

(4)喷漆现场。

(5)遇有火险异常情况未查明原因和消除前。

15. 电力电缆管道采用非开挖施工的安全措施有哪些？ (1.0分)

答案：答：（1）采用非开挖技术施工前，应首先探明地下各种管线及设施的相对位置。

（2）非开挖的通道，应离开地下各种管线及设施足够的安全距离。

（3）通道形成的同时，应及时对施工的区域进行灌浆等措施，防止路基的沉降。

16. 电力电缆工作的基本要求有哪些？ (1.0分)

答案： 答：（1)工作前应详细核对电缆标志牌的名称与工作票所

填写的相符，安全措施正确可靠后，方可开始工作。

(2)填用电力电缆第一种工作票的工作应经调控人员许

可。填用电力电缆第二种工作票的工作可不经调控人员许可。

若进入变、配电站、发电厂工作都应经运维人员许可。

(3)电力电缆设备的标志牌要与电网系统图、电缆走向图

和电缆资料的名称一致。

（4)变、配电站的钥匙与电力电缆附属设施的钥匙应专人

严格保管，使用时要登记。

17. 交叉跨越各种线路、铁路、公路、河流等放、撤线时，应采取哪些措施? (1.0分)

答案：答：交叉跨越各种线路、铁路、公路、河流等放、撤线时，应先取得主管部门同意，做好安全措施，如搭好可靠的跨越架、封航、封路、在路口设专人持信号旗看守等。

18. 使用火花间隙检测器检测绝缘子时，应遵守什么规定? (1.0分)

答案：答：(1)检测前，应对检测器进行检测，保证操作灵活，测量准确。

(2)针式绝缘子及少于3片的悬式绝缘子不准使用火花间隙检测器进行检测。

(3)检测35kV及以上电压等级的绝缘子串时，当发现同一串中的零值绝缘子片数达到《线路安规》的规定时，应立即停止检测。

(4)直流线路不采用带电检测绝缘子的检测方法。

(5)应在干燥天气进行。

19. 哪些类型的安全工器具，应先进行试验方可到现场使用? (1.0分)

答案：答：（1）规程要求进行试验的安全工器具。

（2)新购置和自制的安全工器具。

（3)检修后或关键零部件经过更换的安全工器具。

(4)对安全工器具的机械、绝缘性能发生疑问或发现缺陷时。

20. 电力线路上工作，保证安全的组织措施应包括哪些内容? (1.0分)

答案：答：(1)现场勘察制度。

（2)工作票制度。

(3)工作许可制度。

(4)工作监护制度。

(5)工作间断制度。

(6)工作终结和恢复送电制度。

21. 卸扣安全使用要求是什么? (1.0分)

答案：答： (1)卸扣应是锻造的。卸扣不准横向受力。

(2)卸扣的销子不准扣在活动性较大的索具内。

(3)不准使卸扣处于吊件的转角处。

22. 带电作业哪些情况者，应停用重合闸或直流线路再启动功能，并不准强送电? (1.0分)

答案：答：中性点有效接地的系统中有可能引起单相接地的作业。

(1)中性点非有效接地的系统中有可能引起相间短路的作业。

(2)直流线路中有可能引起单极接地或极间短路的作业。

(3)工作票签发人或工作负责人认为需要停用重合闸或直流线路再启动功能的作业。

23. 操作票的填写有哪些要求? (1.0分)

答案：答：操作票应用黑色或蓝色钢(水)笔或圆珠笔逐项填写。用计算机开出的操作票应与手写格式票面统一。操作票票面应清楚整洁，不准任意涂改。操作票应填写设备双重名称。操作人和监护人应根据模拟图或接线图核对所填写的操作项目，并分别一手工或电子签名。

24. 在使用带电清扫机械进行清扫前，应对哪些内容进行检查确认? (1.0分)

答案：答：在使用带电清扫机械进行清扫前，应确认:

(1)清扫机械工况(电机及控制部分、软轴及传动部分等)完好。

(2)绝缘部件无变形、脏污和损伤，毛刷转向止确。

(3)清扫机械已可靠接地。

25. 作业人员应具备哪些条件？ (1.0分)

答案：答：（1）经医师鉴定，无妨碍工作的病症（体格检查每两年至少一次）。

（2）具备必要的电气知识和业务技能，且按工作性质，熟悉本规程的相关部分，并经考试合格。

（3）具备必要的安全生产知识，学会紧急救护法，特别要学会触电急救。

（4）进入作业现场应正确佩戴安全帽，现场作业人员应穿全棉长袖工作服、绝缘鞋。

26. 《线路安规》对各类人员教育和培训有什么规定? (1.0分)

答案：答（1)各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训，经考试合格上岗。

（2)作业人员对本规程应每年考试一次。因故间断电气工作连续三个月以上者，应重新学习本规程，并经考试合格后，方能恢复上作。

（3)新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等)，应经过安全知识教育后，方可下现场参加指定的工作，并且不准单独工作。

（4)参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来工作人员应熟悉本规程，经考试合格，并经设备运维管理单位认可，方可参加工作。工作前，设备运维管理单位应告知现场电气设备接线情况、危险点和安全注意事项。

27. 架空绝缘导线作业有哪些安全规定？ (1.0分)

答案：答：架空绝缘导线不应视为绝缘设备，作业人员不准直接接触或接近。架空绝缘线路与裸导线线路停电作业的安全要求相同。

架空绝缘导线应在线路的适当位置设立验电接地环或其他验电接地装置，以满足运行、检修工作的需要。

在停电检修作业中，开断或接入绝缘导线前，应做好防感应电的安全措施。

28. 在连续档距的导、地线上挂梯(或飞车)时，其导、地线的截面有什么规定? (1.0分)

答案：答：在连续档距的导、地线上挂梯(或飞车)时，其导、地线的截面不准小于:

(1)钢芯铝绞线和铝合金绞线120mm2

(2)钢绞线50mm2(等同OPGW光缆和配套的LGJ-70/40导线)。

29. 带电作业工具应定期进行电气试验及机械试验，其试验周期如何规定? (1.0分)

答案：答：带电作业工具应定期进行电气试验及机械试验，其试验周期为:

(1)电气试验:预防性试验侮年一次，检查性试验每年一次，两次试验间隔半年。

(2)机械试验:绝缘工具每年一次，金属工具两年一次。

30. 沿导、地线上悬挂的软、硬梯或飞车进入强电场的作业，什么情况之一者，应经验算合格，并经本单位分管生产的领导(总工程师)批准后才能进行? (1.0分)

答案：答：（l）在孤立档的导、地线上的作业。

（2)在有断股的导、地线和锈蚀的地线上的作业。

（3)在《线路安规》13.3.8.1条以外的其他型号导、地线的作业。

(4)两人以上在同档同一根导、地线上的作业。

31. 潜水泵使用前应重点检查哪些项目且应符合要求? (1.0分)

答案：答：（1)外壳不准有裂缝、破损。

(2)电源开关动作应正常、灵活。

(3)机械防护装置应完好。

(4)电气保护装置应良好。

（5)校对电源的相位，通电检查空载运转，防止反转。

32. 施工机具的保管、检查和试验规定是什么? (1.0分)

答案：答：(l )施工机具应有专用库房存放，库房要经常保持干燥、通风。

(2)施L机具应定期进行检查、维护、保养。施工机具的转动和传动部分应保持其润滑。

(3)对不合格或应报废的机具应及时清理，不准与合格的混放。

(4)起重机具的检查、试验要求应满足《线路安规》的规定。

33. 滑车及滑车组安全使用要求是什么? (1.0分)

答案：答：(1)滑车及滑车组使用前应进行检查，发现有裂纹、轮沿破损等情祝者，不准使用。滑车组使用中，两滑车滑轮中心间的最小距离不准小于《线路安规》的要求。

(2)滑车不准拴挂在不牢固的结构物上。线路作业中使用的滑车应有防止脱钩的保险装置，否则应采取封口措施。使用开门滑车时，应将开门勾环扣紧，防止绳索自动跑出。

(3)拴挂固定滑车的桩或锚，应按土质不同情祝加以计算，使之埋设牢固可靠。如使用的滑车可能着地，则应在滑车底下垫以木板，防止垃圾窜入滑车。

34. 电力线路上工作应按哪些方式进行? (1.0分)

答案：答：(1)填用电力线路第一种工作票。

(2)填用电力电缆第一种工作票。

(3)填用电力线路第二种工作票。

(4)填用电力电缆第二种工作票。

(5)填用电力线路带电作业工作票。

(6)填用电力线路事故紧急抢修单。

(7)口头或电话命令。

35. 作业现场应满足哪些基本条件? (1.0分)

答案：答：（1）作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求，J_作人员的劳动防护用品应合格、齐备。

（2）经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱，存放急救用品，并应指定专人经常检查、补充或更换。

（3）现场使用的安全工器具应合格并符合有关要求。

（4）各类作业人员应被告知其作业现场和上作岗位存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。

36. 起吊重物前工作负责人应做哪些工作? (1.0分)

答案：答：起吊重物前，应由工作负责人检查悬吊情况及所吊物件的捆绑情况，认为可靠后方准试行起吊。起吊重物稍一离地(或支持物)，应再检查悬吊及捆绑情况，认为可靠后方准继续起吊。

六、问答题 共22题 (22.0分)

1. 进行线路停电作业前，应做好哪些安全措施? (1.0分)

答案：答：(1)断开发电厂、变电站、换流站、开闭所、配电站(所)(包括用户设备)等线路断路器(开关)和隔离开关(刀闸)。

(2)断开线路上需要操作的各端(含分支)断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和熔断器。

(3)断开危及线路停电作业，且不能采取相应安全措施的交叉跨越、平行和同杆架设线路(包括用户线路)的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和熔断器。

(4)断开有可能反送电的低压电源的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和熔断器。

2. 为了防止在同杆塔架设多回路中误登有电线路及直流线路中误登有电极，应采取哪些措施？ (1.0分)

答案：答：每基杆塔应设识别标记（色标、判别标帜等）和线路名称、杆号。工作前应发给作业人员相对应线路的识别标记。经核对停电检修线路的识别标记和线路名称、杆号无误，验明线路确已停电并挂好接地线后，工作负责人方可发令开始工作。登杆塔和在杆塔上工作时，每基杆塔都应设专人监护。作业人员登杆塔前应核对停电检修线路的识别标记和线路名称、杆号无误后，方可攀登。登杆塔至横担处时，应再次核对停电线路的识别标记与双重称号，确实无误后方可进入停电线路侧横担。

3. 杆塔上使用安全带有哪些规定? (1.0分)

答案：答：(1)作业人员攀登杆塔、杆塔上转位及杆塔上作业时，手扶的构件应牢固，不准失去安全保护，并防止安全带从杆顶脱出或被锋利物损坏。

(2)在杆塔上作业时，应使用有后备保护绳或速差自锁器的双控背带式安全带，当后备保护绳超过3m时，应使用缓冲器;安全带和后备保护绳应分别挂在杆塔不同部位的牢固构件上;后备保护绳不准对接使用。

(3)上横担进行工作前，应检查横担连接是否牢固和腐蚀情况，检查时安全带(绳)应系在主杆或牢固的构件上。

(4)在相分裂导线上工作时，安全带、绳应挂在同一根子导线上，后备保护绳应挂在整组相导线上。

4. 线路作业哪些情况下应组织现场勘察，应查看哪些内容，根据现场勘查的结果应采取哪些措施?你认为哪些工作必须进行勘察? (1.0分)

答案：答： (1)进行电力线路施工作业、工作票签发人或工作负责人认为有必要现场勘察的检修作业，施工、检修单位均应根据工作任务组织现场勘察，并项写现场勘察记录。现场勘察由工作票签发人或工作负责人组织。

(2)现场勘察应查看现场施工(检修)作业需要停电的范围、保留的带电部位和作业现场的条件、环境及其他危险点等。

(3)根据现场勘察结果，对危险性、复杂性和困难程度较大的作业项目，应编制组织措施、技术措施、安全措施，经本单位批准后执行。

(4)杆塔分段吊装、杆塔分解组立工作；”立、撤杆塔“、”放、换导线“等重要施工项目；新建线路或主干线路改造；由几个班组或由外单位协同施工大型工程项目；本单位第一次新展开的复杂、危险的施工工程项目。

5. 梯子使用有哪些规定? (1.0分)

答案：答：梯子应坚固完整，有防滑措施。梯子的支柱应能承受作业人员及所携带的工具、材料攀登时的总重量。硬质梯子的横档应嵌在支柱上，梯阶的距离不应大于40cm，并在距梯顶lm处设限高标志。使用单梯工作时，梯与地面的斜角度为600左右。梯子不宜绑接使用。人字梯应有限制开度的措施。人在梯子上时，禁止移动梯子。使用软梯、挂梯作业或用梯头进行移动作业时，软梯、挂梯或梯头上只准一人工作。作业人员到达梯头上进行工作和梯头开始移动前，应将梯头的封口可靠封闭，否则应使用保护绳防止梯头脱钩。

6. 试述装设接地线前验电的必要性并说明如何正确验电 (1.0分)

答案：通过验电可以确定停电设备无电压，以保证装设接地线人员的安全和防止带点装设接地线或带电合隔离开关等恶性事故的发生。验电应使用相应电压等级、合格的接触式验电器。验电前，宜现在有电设备上进行试验，确认验电器良好；无法再有电设备上进行试验时可用高压发生器等确证验电器良好。对同塔杆架设的多层电力线路进行验电时，先验低压后验高压，先验下层。后验上层，先验近侧、后验远侧。禁止工作人员穿越未经验电、接地的10kv及以下线路对上层线路进行验电。验电时人体应与被验电设备保持《线路安规》表3的距离，并设专人监护。使用伸缩式验电器时应保证绝缘的有限长度。线路的验电应逐相进行。检修联络用的断路器（开关）、隔离开关（刀闸）或其组合时，应在其两侧验电。验电时应戴绝缘手套。

7. 动火工作票的填写与签发要求有哪些？ (1.0分)

答案：动火工作票的填写与签发要求有哪些？

答：（1）动火工作票应使用黑色或蓝色的钢（水）笔或圆珠笔填写与签发，内容应正确、填写应清楚，不准任意涂改。如有个别错、漏字需要修改，应使用规范的符号，字迹应清楚。用计算机生成或打印的动火工作票应使用统一的票面格式，由工作票签发人审核无误，手工或电子签名后方可执行。

动火工作票一般至少一式三份，一份由工作负责人收执、一份由动火执行人收执、一份保存在安监部门（或具有消防管理职责的部门，指一级动火工作票）或动火部门（指二级动火工作票）。若动火工作与运行有关，即需要运维

8. 安全工器具的保管要求有哪些? (1.0分)

答案：答：( l)安全工器具宜存放在温度为-15~+35℃,相对湿度为80%以下、千燥通风的安全工器具室内。

(2)安全工器具室内应配置适用的柜、架，不准存放不合格的安全工器具及其他物品。

(3)携带型接地线宜存放在专用架上，架上的号码与接地线的号码应一致。

(4)绝缘隔板和绝缘墨应存放在室内干燥、离地面200mm以上的架上或专用的柜内。使用前应擦净灰尘。如果表面有轻度擦伤，应涂绝缘漆处理。

(5)绝缘工具在储存、运输时不准与酸、碱、油类和化学药品接触，并要防止阳光直射或雨淋。橡胶绝缘用具应放在避光的柜内，并撒上滑石粉。

9. 如何正确使用个人保安线? (1.0分)

答案：答：(1)工作地段如有邻近、平行、交叉跨越及同杆塔架设线路，为防止停电检修线路上感应电压伤人，在需要接触或接近一导线工作时，应使用个人保安线。

(2)个人保安线应在杆塔匕接触或接近导线的作业开始前挂接，作业结束脱离导线后拆除。装设时，应先接接地端，后接导线端，且接触良好，连接可靠;拆个人保安线的顺序与此相反;个人保安线由作业人员负责自行装、拆。

(3)个人保安线应使用有透明护套的多股软铜线，截面积不准小于16mm2，且应带有绝缘手柄或绝缘部件;禁正用个人保安线代替接地线。

(4)在杆塔或横担接地通道良好地条件下，个人保安线接地端允许接在杆塔或横担上。

10. 动火作业安全防火要求有哪些? (1.0分)

答案：答：(1)有条件拆下的构件，如油管、阀门等应拆下来移至安全场所。

(2)可以采用不动火的方法代替而同样能够达到效果时，尽量采用替代的方法处理。

(3)尽可能地把动火时间和范围压缩到最低限度。

(4)凡盛有或盛过易燃易爆等化学危险物品的容器、设备、管道等生产、储存装置，在动火作业前应将其与生产系统彻底隔离，并进行清洗置换，经分析合格后，方可动火作业。

(5)动火作业应有专人监护，动火作业前应清除动火现场及周围的易燃物品，或采取其他有效的安全防火措施，配备足够适用的消防器材。

11. 钢丝绳遇有下列哪些情况之一者应予报废？ (1.0分)

答案：答：（1）钢丝绳在一个节距中有《线路安规》表17中的断丝根数者。

（2）钢丝绳的钢丝磨损或腐蚀达到钢丝绳实际直径比其公称直径减少7%或更多者，或钢丝绳受过严重退火或局部电弧烧伤者。

（3）绳芯损坏或绳股挤出。

（4）笼状畸形、严重扭结或弯折。

（5）钢丝绳压扁变形及表面起毛刺严重者。

（6）钢丝绳断丝数量不多，但断丝增加很快者。

12. 流动式起重机安全使用要求有哪些? (1.0分)

答案：答：(1)在带电设备区域内使用汽车吊、斗臂车时，车身应使用不小于16mm“的软铜线可靠接地。在道路上施工应设围栏，并设置适当的警示标志牌。

(2)起重机停放或行驶时，其车轮、支腿或履带的前端或外侧与沟、坑边缘的距离不准小于沟、坑深度的1.2倍;否则应采取防倾、防坍塌措施。

(3)作业时，起重机应置于平坦、坚实的地面上，机身倾斜度不准超过制造厂的规定。不准在暗沟、地下管线等上面作业;不能避免时，应采取防护措施，不准超过暗沟、地F管线允许的承载力。

(4)作业时，起重机臂架、吊具、辅具钢丝绳及吊物等与架空输电线及其他带电体的最小安全距离不准小于《线路安规》规定，且应设专人监护。

（5）长期或频繁的地靠近架空线路或其他带电体作业时，应采取隔离防护措施。

（6）汽车起重机行驶时，应将臂杆放在支架上，吊钩挂在挂钩上并将钢丝绳收紧。车上操作室禁止坐人。

（7）汽车起重机及轮胎式起重机作业前应支好全部支腿后方可进行其他操作。作业完毕后，应先将臂杆完全收回，放在支架上，然后方可起腿。汽车式起重机除设计有吊物行走性能者外，均不准吊物行走。

13. 电力电缆线路试验安全措施规定有哪些? (1.0分)

答案：答：(1)电力电缆试验要拆除接地线时，应征得工作许可人的许可(根据调控人员指令装设的接地线，应征得调控人员的许可)，方可进行。工作完毕后立即恢复。

(2)电缆耐压试验前，加压端应做好安全措施，防止人员误入试验场所。另一端应设置围栏并挂上警告标示牌。如另一端是__巨杆的或是锯断电缆处，应派人看守。

(3)电缆耐压试验前，应先对设备充分放电。

(4)电缆的试验过程中，更换试验引线时，应先对设备充分放电。作业人员应戴好绝缘手套。

(5)电缆耐压试验分相进行时，另两相电缆应接地。

14. 请你阐述触电急救的原则，如某110kV线路基础施工现场发生1起作业人员低压触电事故，假如你在工作现场可采取哪些方法使触电者脱离电源? (1.0分)

答案：答： (1)触电急救应分秒必争，一经明确心跳、呼吸停止的，立即就地迅速用心肺复苏法进行抢救，并坚持不断地进行，同时及早与医疗急救中心(医疗部门)联系，争取医务人员接替救治。在医务人员未接替救治前，不应放弃现场抢救，更不能只根据没有呼吸或脉搏的表现，擅自判定伤员死亡，放弃抢救。只有医生有权作出伤员死亡的诊断。与医务人员接替时，应提醒医务人员在触电者转移到医院的过程中不得间断抢救。

(2)低压触电可采用下列方法使触电者脱离电源:①如果触电地点附近有电源开关或电源插座，可立即拉开开关或拔出插头，断开电源；②如果触电地点附近没有电源开关或电源插座（头），可用有绝缘柄的电工前或有干燥木柄的斧头切断电线，断开电源；③当电线搭落在触电者身上或压在身下时，可用干燥的衣服、手套、绳索、皮带、木板、木棒等绝缘物作为工具，拉开触电者或挑开电线，使触电者脱离电源；④如果触电者的衣服是干燥的，又没有紧缠在身上，可以用一只手抓住他的衣服，拉离电源；⑤若触电发生在低压带电的架空线路上或配电台架、进户线上，可立即切断电源的，则应迅速断开电源，救护者迅速登杆或登至可靠地方，并做好自身防触电、防坠落安全措施，用带有绝缘胶柄的钢丝钳、绝缘物体或干燥不导电物体等工具将触电者脱离电源。

15. 工作期间工作负责人若因故暂时离开、长时间离开工作现场时，有何规定? (1.0分)

答案：答：工作期间，工作负责人若因故暂时离开工作现场时，应指定能胜任的人员临时代替，离开前应将工作现场交待清楚，并告知工作班成员。原工作负责人返回工作现场时，也应履行同样的交接手续。

若工作负责人必须长时间离开工作的现场时，应由原工作票签发人变更工作负责人，履行变更手续，并告知全体工作人员及工作许可人。原、现工作负责人应做好必要的交接。

16. 线路工作完工后，工作负责人(包括小组负责人)应对线路检修地段进行哪些项目检查?如何进行工作终结的报告? (1.0分)

答案：答：(1)完工后，工作负责人(包括小组负责人)应检查线路检修地段的状况((1分)，确认在杆塔上、导线上、绝缘子串上及其他辅助设备上没有遗留的个人保安线、工具、材料等，查明全部作业人员确由杆塔上撤下后，再命令拆除工作地段所挂的接地线。

(2)工作终结的报告应简明扼要，并包括下列内容:工作负责人姓名，某线路上某处(说明起止杆塔号、分支线名称等)工作已经完工，设备改动情况，工作地点所挂的接地线、个人保安线己全部拆除，线路上己无本班组作业人员和遗留物，可以送电。

17. 张力放线过程中应遵守哪些安全要求? (1.0分)

答案：(1)在邻近或跨越带电线路采取张力放线时，牵引机、张力机本体、牵引绳、导地线滑车、被跨越电力线路两侧的放线滑车应接地;操作人员应站在干燥的绝缘垫上;并不得与未站在绝缘垫上的人员接触。

(2)雷雨天不准进行放线作业。

(3)在张力放线的全过程中，人员不准在牵引绳、导引绳、导线下方通过或逗留。

(4)放线作业前检查导线与牵引绳连接应可靠牢固。

18. 带电作业工具的保管要求有哪些? (1.0分)

答案：答：(1)带电作业工具应存放于通风良好，清洁干燥的专用工具房内。工具房门窗应密闭严实，地面、墙面及顶面应采用不起尘、阻燃材料制作。室内的相对湿度应保持在50%~70%。室内温度应略高于室外，且不宜低于0℃

(2)带电作业工具房进行室内通风时，应在干燥的天气进行，并且室外的相对湿度不准高于75%。通风结束后，应立即检查室内的相对湿度，并加以调控。

(3)带电作业工具房应配备湿度计、温度计，抽湿机(数量以满足要求为准)，辐射均匀的加热器，足够的工具摆放架、吊架和灭火器等。

（4）带电作业工具应统一编号、专人保管、登记造册、并建立实验、检修、使用记录。

（5）有缺陷的带电作业工具应及时修复，不合格的应予报废，禁止继续使用。

（6）高架绝缘斗臂车应存放在干燥通风的车库内，其绝缘部分应有防潮措施。

19. 登杆塔及作业前有哪些规定? (1.0分)

答案： 答：(1 )登杆塔前，应先检查登高工具、设施，如脚扣、升降板、安全带、梯子和脚钉、爬梯、防坠装置等是否完整牢靠;禁比携带器材登杆或在杆塔上移位;禁止利用绳索、拉线上下杆塔或顺杆下滑;攀登有覆冰、积雪的杆塔时，应采取防滑措施。

(2)攀登杆塔作业前，应先检查根部、基础和拉线是否牢固;新立杆塔在杆基未完全牢固或做好临时拉线前，禁止攀登;遇有冲刷、起土、上拔或导地线、拉线松动的杆塔，应先培加固，打好临时拉线或支好架杆后，再行登杆。

20. 安全工器具的使用和检查规定有哪些? (1.0分)

答案：答：(1)安全工器具使用前的外观检去应包括绝缘部分有无裂纹、老化、绝缘层脱落、严重伤痕，}司定连接部分有无松动、锈蚀、断裂等现象。对其绝缘部分的外观有疑问时应进行绝缘试验合格后方可使用。

(2)绝缘操作杆、验电器和测量杆:允许使用电压应与设备电压等级相符。使用时，作业人员手不准越过护环或手持部分的界限。雨天在户外操作电气设备时，操作杆的绝缘部分应有防雨罩或使用带绝缘子的操作杆。使用时人体应与带电设备保持安全距离，并注意防止绝缘杆被人体或设备短接，以保持有效的绝缘长度。

(3)携带型短路接地

21. 邻近高压线路感应电压的防护有哪些规定? (1.0分)

答案：答：(1)在330kV及以上电压等级的带电线路杆塔上及变电站构架上作业，应采取穿着静电感应防护服、导电鞋等防静电感应措施(220kV线路杆塔上作业时宜穿导电鞋)。

(2)在士400kV及以上电压等级的直流线路单极停电侧进行工作时，应穿着全套屏蔽服。

(3)带电更换架空地线或架设藕合地线时，应通过金属滑车可靠接地。

(4)绝缘架空地线应视为带电体。作业人员与绝缘架空地线之间的趾离不应小于0.4m ( 1000kV为0.6m );如需在绝缘架空地线上作业时，应用接地线或个人保安线将其可靠接地或采用等电位方式进行。

（5）用绝缘绳索传递大件金属物品（包括工具、材料等）时，杆塔或地面上作业人员应将接地后再接触，以防电击。

22. 试述哪些工作地点需悬挂标示牌和装设遮栏(围栏)? (1.0分)

答案：答：在一经合闸即可送电到工作地点的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)及跌落式熔断器的操作处，均应悬挂“禁止合闸，线路有人工作!”或“禁止合闸，有人工作!”的标示牌。进行地面配电设备部分停电的工作，人员工作时距设备小于《线路安规》表1安全距离以内的未停电设备，应增设临时围栏;临时围栏应装设牢固，并悬挂“止步，高压危险!”的标示牌。在城区、人口密集区地段或交通道口和通行道路上施工时，工作场所周围应装设遮栏(围栏)，并在相应部位装设标示牌。高压配电设备做耐压试验时应在周围设围栏，围栏上应向外悬挂适当数量的“止步，高压危险！“标示牌。

七、案例分析 共26题 (26.0分)

1. 6月28日，按照线路检修计划进行了现场踏勘。7月1日，检修工区编制完成施工“三措”计划、危险点分析、标准化作业指导书。7月3日下午，工区对线路检修班进行了“三措”、危险点分析交底。线路检修共分为5个小组，方X(死者、上塔人员)、王X(现场地面监护人员)在第2小组，负责鲁南1761线4~7号塔的登塔检修。7月4日上午11时15分左右，鲁南1761线线路改为检修状态，得到调度许可后工作负责人刘X对工作班成员进行了简单的交底，在鲁南1761线1,18号塔分别挂好接地线后，11时30分工作负责人刘X通知各小组可以开始工作。11时40分左右，王X和方X来到塔下，王X看了下杆号牌对方X说“对的，就是这基塔”。由于当时天很热，随后王X就到线路边树丛中躲太阳。11时45分，方X从4号腿登塔至下横担处，就直接进入线路横担侧。11时48分，王X听到一声放电声，抬头看见方X倒在未停电的鲁东1762线下相横担上，身上已着火。事故时鲁东1762线B相接地，零序I段保护动作，线路断路器跳闸，重合不成功。王X立即向工区领导汇报，联络救人事宜，最终方X因伤势过重抢修无效死亡。110kV鲁南1761线与鲁东1762线1~18号塔同塔双回架设，面向线路杆塔号增加方向左线为鲁南1761线(红色)，右线为鲁东1762线(绿色)。因线路运行多年色标模糊不清，不能辨识。请分析本事故中有哪些违章行为。 (1.0分)

答案：(1)登杆塔前未核对停电检修线路双重名称。工作人员方

X攀登杆塔前未认真核对停电检修线路的双重名称，盲目登杆

塔工作。

(2)监护人王X未认真履行监护责任。工作负责人(监护

人)没有认真履行监护责任，核对停电检修线路双重名称，对

工作中违章没有及时纠正，作业过程中监护不到位。

(3)接触或接近导线工作前未使用个人保安线。在工作地

段有邻近、平行、交叉跨越及同杆塔架设线路，在需要接触或

接近导线前未正确使用个人保安线。

(4)防误登杆的措施落实不到位。安全交底，工作负责人

对平行架设线路相对位置交代不清楚。没有对工作班成员进行

危险点告知、交待安全措施和技术措施，未做到每一个工作班

成员都己知晓、清晰。

(5)线路运行管理工作不到位。线路运行多年色标模糊不

清，不能辨识。

2. 7月24日16时31分，220kVXX线路故障跳闸，强送成功。7月25日，线路工区全线带电查线，10时许，齐XX和徐XX在巡至108号与109号塔之间发现树梢有放电烧焦痕迹。因通信无法联系停电，上下山要3h时间，在此情况下，齐XX决定用手锯砍树，在线路带电砍树时未做好树顺导线倒落措施，在11时41分造成树横向导线方倒落，因树与导线空间距离小而放电，树根下草着火，导致齐XX双下肢部分被电弧光灼伤(穿化纤衣服)。从现场山上抬下，送市人民医院。经医生检查，烧伤度及烧伤面积为II度22%请分析本事故中有哪些违章行为。 (1.0分)

答案： <1)在砍剪接触或接近高压带电导线的树木时，应将高压

线路停电或用绝缘工具使树枝远离带电导线至安全距离，齐

XX即未申请线路停电，又未采取绝缘工具使树枝远离带电导

线至安全距离，即开始违章砍树作业。

C2)徐XX末及时制止齐XX的违章作业行为

C3)齐XX未按规定穿棉工作服(穿化纤衣服)。

3. X月9日，X电建设公司工作负责人胡X带领李X等20人在XX工业园区中埂、蒋村l0kV工程组立50号电杆，10时20分左右组立完成，因50号杆位置处于公路边的低洼水沟，杆洞积水过多，施工人员只进行少量的回填土，用石块作为加固措施，未经完全夯实。工作负责人指挥李XX登杆拆除吊点钢丝绳，吊点拆除后，电杆随后慢慢倾斜，当时李XX在电杆离地7m位置，随杆倒下后，被压伤头部。送医院抢救无效死亡。请分析本事故中有哪些违章行为。 (1.0分)

答案： (l)在新立杆塔基础未夯实，登杆拆除吊装用钢丝绳套。

(2)工作负责人违章指挥，现场监护不力。

(3)死者与施工班组成员对工作负责人违章指挥未提出任

何异议和拒绝。

4. 某送电工区按计划进行500kVXX线更换绝缘子作业。5月12日，第三作业组负责人带领8名作业人员，进行103号塔瓷质绝缘子更换为合成绝缘子工作。塔上2名作业人员邢XX、乌X在更换完B相合成绝缘子后，准备安装重锤片。邢XX首先沿软梯下到导线端，下午14时16分，乌X在沿软梯下降过程中，因安全带保护绳扣环没有扣好，且采用手扶合成绝缘子脚踩软梯下降，从距地面33m高处坠落，送医院抢救无效死亡。请分析木事故中有哪些违章行为。 (1.0分)

答案：(1)乌X沿软梯下降前，安全带保护绳扣环没有扣好，且

没有进行检查检查。

(2)乌X在沿软梯下降过程中，没有采用“沿软梯下线时，

应在软梯的侧面上下，应抓稳踩牢，稳步上下”的规定操作方

法，而是手扶合成绝缘子脚踩软梯下降。

(3)负责人未认真履行监护责任，未对乌X进行有效监护，

没有及时纠正违规的下梯方式。

(4)邢XX及其他工作班成员未能及时发现和制止乌X的

违规行为。

5. 6月15日，作业人员张XX为响应XX局关于设备隐患排查治理的有关要求，向抄表班班长张XX提出对l0kV上瓦房线426线16号变台低压配电箱进行移位的口头工作请示，并得到班长张XX的同意。6月16日7时左右，抄表班班长张XX又以电话方式通知作业人员张XX，强调施工作业前要请示运检班班长和供电所所长批准，批准后要办理工作票手续并做好相关安全措施。6月16日10时30分左右，作业人员张XX在没有请示运检班班长和供电所所长，也未办理工作票手续的情况下，带领供电所农村电工李XX和秦XX二人到达10kV上瓦房线426线16号变台进行低压配电箱的移位工作。作业人员张XX用l0kV绝缘杆拉开16号变台三相跌落式熔断器，李XX将16号变台低压配电箱内隔离开关拉至分位后，工作人员张XX、秦XX二人在未进行验电、未装设接地线的情况下，便进行了登台作业。10时45分，作业人员张XX因右手触碰变压器高压套管，触电后高处坠落(未系安全带)。李XX、秦XX立即与当地医疗急救中心联系救治并对触电者实施现场触电急救，但因伤势过重，作业人员张XX在医院抢救无效死亡。请分析本事故中有哪些违章行为。 (1.0分)

答案：(1)作业人员张XX在未办理工作票手续的情况下，擅自

带领人员进行停电作业。

(2)作业人员张XX在坠落高度基准面超过2m的情况下

未使用安全带。

(3)作业人员在拉开高低压侧开关后，未对停电设备进行

验电、未装设接地线。

(4)现场监护不到位，没有及时制止违章行为。

(5)变压器高压套管带电的缺陷未能及时发现并消除。

6. 5月26日，XX输电公司按计划对500kV多回平行架设的其中一回XX线进行绝缘子清扫和消缺工作。经工作负责人“两交一查”后，工作人员金XX提前到达作业现场，11时20分，金XX得到工作负责人电话许可，在462号塔挂设个人保安线并进行清扫。金XX在杆塔上A相装设好保安线后，准备取工具包转移作业点时，身体意外失去平衡，右手抓住保安线(保安线有透明绝缘套管)，导致保安线的接地端线夹从塔材上脱出，接地端击中左胸靠近心脏部位，因感应电击休克死亡。请分析本事故中有哪些违章行为。 (1.0分)

答案：(1)作业人员在装设个人保安线时，接地端夹头固定位置

不合理或不牢固。

(2)作业人员在杆塔仁作业转位时，安个警惕性不够，在

币心失稳时误拽保安线，导致保安线接地端脱落。

(3)工作负责人组织措施落实不到位，平行架设线路其中

一回线路停电的杆塔上检修工作未设专人监护。

(4)作业人员安全意识淡薄，对王作负责人的违章行为未

能及时一提出异议和拒绝工作。

7. 6月28日，进行了现场踏勘。7月1日，检修工区编制完成施工“三措”计划、危险点分析、标准化作业指导书。7月3日下午，工区进行了“三措”、危险点分析交底,方x(死者、上塔人员)、王X(现场地而监护人员)在第2小组，负责鲁南1761线4~7号塔的登塔检修。7月4日上午11时15分左右，鲁南1761线线路改为检修状态，得到调度许可后工作负责人刘X对工作班成员进行了简单的交底，在鲁南1761线1、18号塔分别挂好接地线后，11时30分，工作负责人刘X通知各小组可以开始工作。11时40分左右，王X和方X来到塔下，王X看了下杆号牌对方X说“对的，就是这基塔”。由于当时天很热，随后王X就到线路边树丛中躲太阳。11时45分，方X从4号一腿登塔至下横担处，就直接进入线路横担侧。11时48分，王X听到一声放电声，抬头看见方X倒在未停电的鲁东1762线下相横担上，身上已着火。事故时鲁东1762线B相接地，零序I段保护动作，线路开关跳闸，重合不成功。王X立即向工区领导汇报，联络救人事宜，最终方X因伤势过重抢救无效死亡。110kV鲁南1761线与鲁东1762线1~18号塔同塔双回架设，面向线路杆塔号增加方向左线为鲁南1761线(红色)，右线为鲁东1762线(绿色)。因线路运行多年色标模糊不清，不能辨识。请分析本事故中有哪些违章行为。 (1.0分)

答案： (1)登杆塔前未核对停电检修线路双重名称。工作人员方

X攀登杆塔前未认真核对停电检修线路的双重名称，盲目登杆

塔工作。

(2)监护人王X未认真履行监护责任。工作负责人(监护

人)没有认真履行监护责任，核对停电检修线路双重名称，对

工作中违章没有及时纠正，作业过程中监护不到位。

(3)接触或接近导线工作前未使用个人保安线。在工作地

段有邻近、平行、交叉跨越及同杆塔架设线路，在需要接触或接近导线前未正确使用个人保安线。

(4)防误登杆的措施落实不到位。安全交底，工作负责人

对平行架设线路相对位置交代不清楚。没有对工作班成员进行

危险点告知、交待安全措施和技术措施，未做到侮一个工作班

成员都己知晓、清晰。

(5)线路运行管理工作不到位。线路运行多年色标模糊不

清，不能辨识。

8. XX年7月，XX公司李XX到X供电公司X供电所申请办理X村冰库用电。8月11日，用户李X在供电营业所兰X带领下到X电力有限公司X分公司要求尽快进行工程建设，并交了2.5万元工程预付款。X供电营业所在未编制施工方案和进行安全技术交底的情况下组织进行了工程施工。

8月21日开始，由X供电所兰X(工作负责人)、黄X,谢X、高X、专职电工厉X、许X、刘X及民工李X、刘X,吴X组成的施工队伍对该工程进行施工，8月23日在6号杆洞开挖深度严重不够(要求埋深170cm，实际埋深65cm)的情况下未向供电营业所汇报而擅自立了杆(l0m拔梢杆)。9月9日上午完成8~10号(终端杆)耐张段放、紧线工作，下午14时10分开始进行5~8号耐张段放、紧线工作，具体分工是厉X(死者)负责6号杆、刘X负责7号杆的护线定位绑扎工作，高X和3个民工负责放拉线，谢X负责5号杆耐张挂头工作，黄X负责8号杆紧线工作。当放完5~8号耐张段的第一根导线(截面35mm2)尚未开始紧线时，15时左右，6号杆因埋深严重不足发生倒杆，正在杆上的厉X随杆向公路侧(面向大号侧右边)倒下。事故发生后，现场人员将厉X的保险带与副带解下，送医院抢救，抢救无效死亡。请分析本事故中有哪些违章行为。 (1.0分)

答案：(1) 6号杆倒杆直接原因是杆子埋深严重不足(仅65cm )

且表面覆土松软未夯实。

(2)工作负责人兰X严重违章指挥，在明知杆坑埋深不够

情况下，强行立杆，立杆后又未对杆子进行加固补强处理。

(3)死者厉X自我保护意识不强，明知杆子埋深严重不足，

未提出异议和拒绝作业。

(4)工作班成员明知水泥杆埋深严重不足的情况下，未对

违章指挥提出任何异议和拒绝违章行为。

(5)在没有进行现场勘察，没有编制施工方案，没有进行

安全技术交底，在不具备施工条件下进行施工。

9. 从7月10日开始原X线连续五次多处被盗,8月10日工区检修技术员刘XX带领毕X等三人勘察了工作现场，当时26~31号杆东侧一相导线已被盗，制定了拆除工作方案。8月14日上午，送电工区自行安排拆除该线路残留的旧导线及架空地线，带电二班班长毕X(现场总指挥)带领工作成员14名分三组，其中毕X带领4名班员为第三组，在28号杆(18m高II型混凝土杆)处工作，10时40分到达工作地点后，发现28~31号杆之间原来剩余的两相导线又被盗，27~28号杆西边两根导线仍在，28号杆因受力不平衡而向西南稍有扭斜。毕X让工作班成员杨X、侯X登杆工作，杨X即去上杆，而侯X提出异议，认为上杆工作安全无法保证，要求打拉线后再上，毕X未采纳意见，又让工作班成员严XX上杆，严XX也未答应。此时，工作班成员王X(班技术员)也给毕X提出要打拉线，不打拉线太危险，毕X仍不听劝告，负气自己登杆工作。10时50分左右，当毕X松开东边的架空地线又到西边帮杨X松另一根地线时，东边立杆离地0.4m处扭折，随后西边立杆也从根部折断，整个II型杆向南倾倒，毕X,杨X二人安全带系在杆顶横杆上随杆倒下，内伤严重，送市人民医院抢救无效死亡。请分析本事故中有哪些违章行为。 (1.0分)

答案：(1)工作负责人毕X未在28号杆打临时拉线前，不听班组

技术员及工作班员的意见，违章指挥工作班成员杨X登杆作业，

且自己冒险登杆进行作业。

(2)工作负责人在现场情况发生较大变化时，应通知工区

检修技术员重新组织现场勘察，并重新制定拆除方案。

(3)工作班成员杨X对工作负责人毕X违章指挥未进行拒

绝。

(4)工作班成员未能制止工作负责人的违章指挥和冒险作

业。

10.    12月31日上午11时30分左右，送电工区检修一班承担处理与330kVX线10号同杆架设的未运行的空线路，在装设接地线时，杨XX被指派上10号塔上相横担挂接地线，上塔前，工作负责人吴XX专门交待其一定要将接地端连接牢靠。在由地面将两根接地线同时吊上去后，杨XX将其中一根放在一边，开始装设第一根接地线，杨XX按照规定的程序在挂好第一根接地线后，发现接地线的接地端未连接好，擅自用手将己挂好接地线接地端拆下，此时该线路的感应电压由接地线导线端的线夹通过杨XX双手，腿部对横担放电，导致双手被烧伤，腿部被烧伤。后地面人员通过已挂好的用于吊接地线的绳索将接地线打掉，使触电者脱离了电源，随后地面又增派两人上塔救助。迅速用绳索将杨XX放至地面。请分析本事故中有哪些违章行为。 (1.0分)

答案： (1)工作人员杨XX违章作业，违反《线路安规》规定的

接地线挂、拆顺序，在发现接地线接地端末连接好时，应该先

拆导线端夹头，再重新固定接地端夹头。

(2)工作负责人未认真履行监护责任，工作负责人未能及

时一发现及制止工作人员杨XX违章行为。

(3)安全培训存在漏洞，工作人员杨XX对感应电认识不足。

11. XX年9月5日10时，XX供电所接报:l0kV庙镇线5~1号杆(13M)被手扶拖拉机撞成二截，接报后XX所组织力量进行抢修，为了减少用户停电，抢修方案采用解搭头线方法进行部分停电处理，13点54分调度许可配电二班班长宋XX工作，宋XX安排驾驶员卞XX将绝缘斗臂车开到现场，后令袁XX，赵X在地面做准备工作，自己同黄XX登上绝缘斗后进行升降作业，此前，袁XX未将绝缘斗臂车四腿伸出撑在地上，仅垂直撑地，宋XX、黄XX就开始作业，未系安全带。约14点20分搭头完成回放绝缘斗臂过程中，突然发生车辆侧翻，宋XX、黄XX两人随斗臂(高度约8.5m)坠地，造成宋XX左股骨骨折，黄XX颅内蛛网膜出血。请分析本事故中有哪些违章行为。 (1.0分)

答案：(1)作业前未按规定伸出四腿撑实后进行升降作业，冒险作业。(2)进斗前未进行认真检查，未发现斗臂车支撑腿没撑到

位。

(3)在绝缘斗内操作未按规定使用安全带。

12. X年X月X日X供电所在开发区内将原接于l0kVXX114线的后项宅分支线改接至新架设的同杆双回的工业108线53号杆(另一回园区112线己架设未投运)的工作中。工作班成员周XX在后项宅分支9号杆(耐张杆)搭接A相跳线(接地线挂在9号杆大号侧，9号杆A,B相跳线己拆开，仅C相与接地线相连)，9时30分周XX搭接A相跳线时，突然周连说:“有电、有电”，人仰挂在杆上，(第二天检查，发现接在后项宅分支13号杆的后项宅村配电变压器的XX装横厂有未经审批的12kW自备发电机，线路停电时在发电，接在后项宅分支8号杆的周宅村配电变压器的开小店村民周XX擅自用软电缆从XX装潢厂自备发电机接入低压电源，工作班未对周宅村配电变压器高、低压未采取任何安全措施，导致自备电源从周宅村低压经配电变压器倒送到后项宅分支9号杆。伤者经现场急救，后送医院抢救无效死亡。请分析本事故中有哪些违章行为。 (1.0分)

答案：(1)在9号一杆解开跳线前，未在小号侧加装接地线。当解

开A,    B相跳线时，工作人员失去了一端接地线保护。

(2)现场勘察不到位，没有发现上作地段有自备电源。

(3)该事故供电部门对用户自备电源管理存在漏洞，用户私自外接，管理上存在隐患。

(4)村民周XX擅自用软电缆从XX装潢厂自备发电机接

入低压电源，造成低压倒送电。

(5)事故当事人及工作班成员对现场未到位的安全措施未

提出任何异议，拒绝违章指挥作业。

13. 按照4月份检修工作计划，4月12~15日安排输电运检工区进行110kV西南线全线更换合成绝缘子共128基。13日运检一班第二小组负责更换94,95号二基杆塔绝缘子。上午10时开始工作，13时左右，完成了94,95号杆塔绝缘子更换工作后。看时间还早经商量，决定将第二天的99号塔更换工作提前到下午做，14时30分开始绝缘子更换工作。工作人员肖X上杆，王X负责监护指挥，另外2人进行地勤工作。肖X上塔(7813型杆塔，塔高20.5m)后，走到C相导线横担，并系好安全带延长绳，在横担上挂好单滑轮，接着将组三滑轮和防止导线意外脱落的保险钢丝绳套吊到位并挂在横担上，然后下至导线，肖X将组三滑轮另一端挂在导线上后，将腰绳系在组三滑轮的绳子上。由于这基杆塔两侧都是大跨档，且地势高，因考虑配备的工器具不满足受力要求，担心组三滑轮将导线拉不起来，于是，地面人员试拉组三滑轮的绳索将导线提起，这时绝缘子串己经松弛，肖X就蹲下摘取单联碗头，此时由于组三滑轮上使用的棕绳受力过大后突然拉断，肖X随导线坠落，送医院抢救，抢救无效于15时20分死亡。请分析本事故中有哪些违章行为。 (1.0分)

答案： (1)小组负责人王X现场监护不到位。未发现工作过程中

各类违章行为，如安全带系的位置不正确、承力工具未冲击检

查、防导线坠落措施未到位等。

(2)肖X下导线工作将安全带系在活动构件上。肖X下导

线工作将安全带系在将腰绳系在组三滑轮的绳子上。

(3)承力工器具受力后未进行检查。地面人员试拉组三滑

轮的绳索将导线提起，肖X未检查工器具受力情况，就直接摘

取单联碗头。

(4)超工作计划工作。在完成了94. 95号杆塔绝缘子更换工作后，将第二天的99号塔更换工作提前到下午做，工器具不

能满足大档距杆塔工作要求。

(5)防导线坠落措施未做。将防止导线意外脱落的保险钢

丝绳套吊到位并挂在横担上，未与导线相连接。

(6)工作小组其他成员对现场违章行为没有及时制止。

14. XX送变电工程公司线路班在进行110kVX线耐张段施工紧线时，由于现场牵引绳转向滑车的钢丝绳套以小代大，并且未按现场作业指导书要求绑扎、配置，以致牵引绳刚受张力升空，转向滑车钢丝绳套即被角钢剪力拉断，造成站位在牵引绳内侧的工作负责人王X头部被飞弹出的转向滑车猛力击倒，经立即送医院抢救无效死亡。请分析本事故中有哪些违章行为。 (1.0分)

答案：(1)工作负责人王X违章站在受力钢丝绳内角侧。

(2)转向滑车的钢丝绳套配置以小代大使用。

(3)钢丝绳套绑扎未按照作业指导书执行。

(4)工作班成员未能及时发现并制止工作负责人的违章行

为。

15. X年X月X日，X供电所安排l0kV线路缺陷处理，由供电所李X签发配电线路第一种工作票，工作内容为:"XX70线X加油站14~15号杆更换导线”。当日，工作负责人钱X，工作班成员有:陈X、严X,蒋X共四人，7时左右到达工作地点。工作开始前工作负责人进行了分工，由钱XX监护，陈XX进行XX70线X加油站分支线的停电操作，取下支线熔丝管，只在14号杆侧挂设接地线一组。并特地向加油站工作人员交待，撤换导线工作约1h，不要发电。随后，严X负责拆除15号杆配电变压器侧旧导线，陈XX负责在14号杆支线侧拆导线，蒋XX在地面配合，工作负责人钱XX负责监护。7时30分左右，严X登杆站在配电变压器高压熔丝搁架上，扣好保险带，在放松B相导线准备剪断时，突然发生了触电，严X身体仰挂在杆上。此时，发现加油站自备发电机已被加油站人员擅自启动。经医院救治无效死亡。请分析本事故中有哪些违章行为。 (1.0分)

答案：(1)现场安全措施不全，对可能来电侧加油站(自备电源)

配电变压器低压侧未拉开挂接地线。

(2)工作地段各端未装设工作接地线进行封闭。

(3)对用户自备电源管理不当，无防止在系统电源停电时

自备电源倒送电措施。

16. 根据XX供电局月度工作安排，3月16日一17日，对35kV城北3501线进行年度检修。线路工区编制了《35kV城北3501线年度检修方案》，3月15日14时30分，组织35kV城北3501线年度检修交底会，工作负责人刘X介绍了该线路概况，进行安全交底，对危险点和预控措施进行了分析和告知，并对工作进行了分工。3月16日7时，工作负责人刘X向各工作小组布置了当天的工作任务并分发了《工作任务单》。当日工作共分4个工作小组，其中一组为方X与王X，工作任务是35kV城北3501线12~15号杆进行年度检修。(35kV城北3501线5~22号处于南山附近的山岭之中，该区域由低到高，平行地分布着35kV龙北、城西、城北线，35kV城北3501线处于最高的山坡。)

8时30分左右，方X与王X下车前往检修点。9时左右，两人到达半山坡一基35kV铁塔下，两人抬头看到是12号杆，9时10分左右方X从铁塔小号侧开始登杆，王X在塔下监护。方X登上C相横担，将安全带副保险系在C相横担拉杆上，沿着C相绝缘子向导线爬下，9时20分左右，方X双手扶住横担，右脚踩在第一片绝缘子上，左脚向导线探去。王X看见方X左脚与导线之间有弧光闪了一下，方X叫道:“有电”，随即一头向铁塔内侧栽下来，被安全带副保险悬挂在半空中。方X被从杆上放下来，随即被救护车送往医院救治。医院诊断为左足、右大腿多处灼伤。请分析本事故中有哪些违章行为。 (1.0分)

答案：(1)工作人员方X登杆前未现场认真核对设备双重名称。

(2)工作人员方X在工作地段有邻近、平行架设线路，接

触导线前未使用个人保安线。

(3)监护人王X未认真履行监护责任。未现场核对设备双

重命名，没有及时发现和制止登杆员工的严重违章行为，没有

履行监护人员的安全职责。

17. 2011年12月，XX电力局110kV开龙1700线大修改造工程，对全线路1~55号档架空地线进行更换。工程施工单位由某电力建设工程公司承建。由于工程时间较紧，施工单位拿到施工图纸后，就立即着手开展施工工作，设备主人单位与施工单位未组织开展线路勘察和编制施工方案，未对个体施工人员进行交底。设备运维管理单位(部门)也未刘一现场电气设各接线情祝、危险点和安个注意事项进行告知。据计划在12月13~15日，对7~12号耐张段地线更换工作，110kV开龙线10~11号档从220kV龙双线15~16号档下方穿越。12月13日，完成1根地线(左地线)的紧线工作;12月14日，施工单位计划完成另1根地线(右地线)更换任务;当日，由于7号塔政策处理原因，施工受到阻拦，直到下午16时多才开始进行右地线的牵引工作。由于几此耐张段内地形比较复杂、通道内树木繁茂、档距大以及现场施工人员通道维护不到位等原因，在牵引过程中10~11号档内地线发生被卡的现象，随着拉力逐渐增大被卡点的松脱地线发生弹跳，造成与上方220kV龙双线15~16号档A相导线放电。220kV龙双2208线开关跳闸，重合成功。请分析本事故中有哪些违章行为。 (1.0分)

答案： (1)外单位承担公司系统施工作业，一工作前设备运维管理

单位(部门)应告知现场电气设备接线情况、危险点和安全注意事项。

(2)进行电力线路施工作业未根据工作任务组织现场勘察。

(3)未根据现场勘察结果，对危险性、复杂性和困难程度

较大的作业项日，编制组织措施、技术措施、交个措施，并经

本一单位分管生产的领导(总工程师)批准后执行，并对施工人

员进行技术交底。

(4)放线、紧线时，未检查接线管或接线头以及过滑轮、

横担、树枝、房屋等处有无卡放线、紧线前，未检查导线有无

障碍物挂住。遇导、地线有卡、挂住现象，未松线后处理。

(5)工作负责人(监护人)未检查工作票所列安全措施是

否正确完备，是否符合现场实际条件。工作前对工作班成员进

行危险点告知、交待安全措施和技术措施。

18. XX年6月25日，XX供电公司组织安装防绕击避雷针工作，并制定了《66~220kV线路带电安装防绕击避雷针安全技术组织措施》。8时王X(死者)签发了带电作业票(带电班012~0048)，工作内容为在66kVXX线53号至59,72号至77号塔及架空地线上安装防绕击避雷针。当日工作地点为66kVXX线56号塔，计划工作时间为6月25日8时30分~18时00分。10时30分，班组人员到达作业现场，工作负责人杨XX(带电班班长)，工作班成员郑XX、陈XX、刘XX等共8人。工作负责人宣读工作票、布置工作任务及本项目安全措施后，11时10分工作班成员开始作业。工作分工:工作负责人杨XX负责监护，郑XX、陈XX负责塔上安装防绕击避雷针工作，刘XX等6人负责地面配合工作，王X(死者)受工区领导指派检查指导现场作业。11时15分，郑XX、陈XX两人在安装防绕击避雷针过程中，由于安装机出现异常，安装工作不能正常进行，工作负责人杨XX在指定王X作临时监护人后，登塔查看安装机异常原因，在对安装机进一步调试时，突然听见放电声(根据SOE记录，时间为12时12分)，看见王X由56号塔高处坠落地面，经抢救无效死亡。请分析本事故中有哪些违章行为。 (1.0分)

答案：(1)非班组工作人员参加工作。王X(死者签发人)作为

非工作班成员登塔且没有与带电部位保持足够的安全距离。

(2)工作负责人违反《线路安规》规定安排非工作班组人

员担任临时监护人，工作票签发人王X也未拒绝。

(3)工作负责人未履行监护职责。工作负责人(监护人)

脱离监护岗位，没有防止无关人员登塔作业。

(4)工作班成员没有制止(非工作班成员登塔作业)现场

违章行为。

19. XX年X月X日下午2时48分，XX供电所l0kVXX146线因雷击造成单相接地，县调通知供电所安排人员事故巡线。该所安全员方XX安排二组人员巡线:其中一组由王X负责带领2名职工、2名民工到XX146线XX支线巡线。王X小组巡线至义X支线XX电站(并网小水电)时，根据线路故障情况判断认为故障点可能在该支线XX电站变压器上，打算对该变压器进行绝缘测试。15时30分左右，王X进入该落地变压器的院子内，2名职工和2名民〔跟随其后十余米处。随后，王X在未采取任何安全措施的情况下(验电笔、操作棒和接地线放在现场的汽车上)，就去拆变压器的高压端子，造成触电。其他人员听到王X喊了一声:“有电”，立即赶到院内时，发现王X己倒在地上，失去知觉。事故发生后经过抢救无效死亡。请分析本事故中有哪些违章行为。 (1.0分)

答案： (1)巡线工作小组负责人王X没有执行《线路安规》中明

确的“事故巡线应始终认为线路带电”的规定，在事故巡线中

未将事故线路视为带电。

(2)现场工作人员严重违章作业，现场无票工作，未进行

“二交一查”后即盲目开始工作。

(3)现场作业未采取“停电、验电、挂接地线”等安全技

术措施。

(4)在没有得到用户委托情况下，工作人员擅自在用户设

备进行工作。

(5)工作人员对于用户产权的设备运行维护权限概念不

强。由用户设备缺陷引起电力部门管辖设备运行异常时，应督

促用户自行处理或受委托后进行处理。

20. XX年X月X日上午9时，宋XX(伤者)操作小班(该小班2人，监护人宋XX，操作人潘XX)接班。10时30分，宋XX到调度室接受操作任务。当天的工作任务：城西站城7谷阳线、城8支工线2条l0kV线路从检修改运行;配合10kV线路倒负荷操作(站内10kV分段从热备用改运行，站外拉开一把杆刀);10kV分段从运行改检修;城13水厂线从运行改检修。10时30分，宋XX在调度室接受任务后，先吃过午餐，于11时到达城西站。由于两人都带有解锁钥匙，且曾经有过擅自解锁的经历(据了解两人于2003年9月组成操作小班时，宋XX就给了潘XX一把五防解锁钥匙，钥匙来源于变电站五防改造施工现场)，因此当12时02分到控制室接受调度城13水厂线操作指令后，两人即在模拟图板上进行不需要电脑钥匙操作步骤回送的状态修改，随后到开关室内将操作票放在一边，边录音边解锁操作。在一起执行完“取下城13水厂重合闸压板、拉开城13水厂开关、拉开城13水厂线路闸刀”操作步骤后，两人分开，操作人在城13水厂线刀仓打开网门挂接地线，监护人宋XX则径直走到城13水厂母刀仓，在没有拉开城13水厂母线闸刀的情况下解锁打开母刀仓网门，又未验电直接在开关母刀侧挂接地线，造成l0kV两段母线相间短路，引起2号主变压器过流跳闸，宋xX被电弧严重灼伤。分析本事故违章行为。 (1.0分)

答案：(1)监护人宋XX单独一人，在没有拉开城13水厂母线闸

刀的情况下解锁扣一开母刀仓网门，跳项操作。

(2)监护人宋XX在无人监护的情况下，未验电直接在开

关毋刀侧挂接地线。

(3)监护人宋XX,操作人潘XX两人分开，操作人在无

人监护情况卜在城13水厂线刀仓打开网门挂接地线。

(4)监护人宋XX,操作人潘XX在操作过程中，将操作

票放在一边，边录音边解锁操作，违反倒闸操作制度规定。

(5)该单位解锁钥匙管理存在漏洞，事故当事人宋X潘

X两人都带有解锁钥匙。

21. 2月9日，110kVXX线计划停电，送电工区配合消缺，任务为消除86,87号杆间导线对地距离不够缺陷，方案是对86,87号杆加装铁头，提升导线。送电工区带电班工作负责人乔XX，带领工作成员史XX等六人，10时左右到达现场。工作负责人宣读完工作票，进行两交底并签名，布置完现场安全措施后，开始工作。87号杆加装铁头工作完工后，14时左右，开始进行86号杆加装铁头工作。工作负责人安排史XX,杜XX上杆操作，其余人员做地勤。16时40分左右，86号杆加装铁头杆上作业结束。工作班成员杜XX从下横担下杆时，因下横担拉杆包箍下滑引起下横担下倾，杜XX从约13m高处坠落至地面，现场工作人员立即将其送往医院，抢救无效死亡。请分析本事故中有哪些违章行为。 (1.0分)

答案： (1)现场人员对施工质量控制不严格，下横担拉杆包箍安

装质量不良、拉杆包箍安装后检查不细，致使包箍松动的重大

隐患没能及时发现。

(2)作业人员杜XX自我防护意识不强，高处作业转位时

未系安全带失去安全保护。

(3)工作负责人(监护人)职责履行不到位，既没有发现

并制止作业人员下杆时失去保护的违章行为，又没有及时发现

安装质量存在的重大问题。

22. XX年4月11日，XX供电公司XX供电所所长周X，在无停电计划，无工作票的情况下，安排安全员郭X和甘X对l0kVXX线小江支线10号杆隔离开关进行检修。郭X和甘X在未明确工作负责人，未得到电话确认停电、没有工作许可的情况下，甘X自行登杆拉开隔离开关，在继续登杆准备验电时，误碰到油断路器支柱绝缘子接线柱(带电侧)触电从杆上坠落，经抢救无效死亡。请分析本事故中有哪些违章行为。 (1.0分)

答案：（1)供电所长在无停电计划、无工作票的情况下，安排进

行电气作业，违章指挥。

(2)登杆拉隔离开关作业在没有确认己经停电，没有得到

许可情况下进行。

(3)现场安全员没有起到最基本的安全把关和监督作用，

对违章未制止和纠正。

(4)对供电所长违章指挥未制止和拒绝。

23. 5月15日，XX配电安装公司按计划进行XX公司业扩工程及自强街预安装高压隔离开关工程。在自强街l0kV549线路26号杆预安装高压隔离开关时，工作负责人吴XX指示工作班成员贾XX、王X到附近551棉纺专线24号杆挂接地线，指定贾XX为工作监护人。而后，作业人员王X登上带电的551棉纺专线24号杆，在外拉验电器准备验电过程中，右臂与导线放电，由于王X系着安全带，未从杆上摔下来。受伤人员王X被送医院抢救。请分析本事故中有哪些违章行为。 (1.0分)

答案： (1)王X登杆塔前未认真核对停电检修线路双重名称。

(2)王X验电时人体与被验电设备未保持《线路安规》表

3的距离。

(3)监护人贾XX未认真履行监护责任。未核对停电检修

线路双重名称，对王X工作中违章行为没有及时纠正，作业过

程中监护不到位。

(4)工作负责人没有认清挂接地线地点，错误指示贾X X,

王x到带电线路挂接地线。

24. XX年X月X日，XX供电公司配电工区电缆运行班进行电缆故障抢修，在确认两侧做好停电措施后，对西侧电缆进行绝缘刺锥破坏测试验明无电，完成此条电缆的抢修工作。在没有对东侧电缆进行验电的情况下(事故电缆投运时为同路双条，后经改造分为两路单条。上级电源变电站及调度模拟图板双重编号未变更。主观认为两条电缆同路双条并接)，即开始此条电缆的抢修工作，16时34分工作班成员王X在割破电缆绝缘后发生触电，同时伤及共同工作的李X。王X经抢救无效死亡，李X转至医院治疗。请分析本事故中有哪些违章行为。 (1.0分)

答案： (1)作业现场严重违章，在不验电的情况下盲目组织抢修

作业。

(2)事故电缆投运时为同路双条，后经改造分为两路单条。

上级电源变电站及调度模拟图板双重编号未变更。其中一条工

作电缆未停电。

(3)工程建设与运行严重脱节，未建立相关运行、维护资

料。

25. X年X月21日上午，X工程公司线路班进行XX投资公司施工配电变压器吊装工作。下午，经客服中心和设备班组验收，发现存在较多缺陷，竣工验收不合格，配电变压器不具备送电条件。为防止线路及设备被盗窃，客服人员和设备班组联系，认为分支线路无缺陷可以送电。18时30分左右，合上分支线路高压跌落熔丝具，并告知相关单位(含工程公司)。次日8时30分，工程公司人员接到客服中心人员XX对投资公司施工配电变压器被盗窃汇报后，立即组织人员进行现场调差。10时左右，指派线路班重新领用新配电变压器进行安装。指定王X为工作负责人，工作班成员为郑X、李X。王X持配电线路施工作业票(配电变压器吊装，利用吊机进行吊装)工作前工作负责人在未对现场进行勘察、未安全交底、分工和确认签名的情况下就下令开始工作;11时左右当吊机将配电变压器吊至变压器搁架上方50cm时，因上面架空导线阻碍，配电变压器不能顺利就位，杆上两名工作人员郑X、李X分别站在配电变压器搁架下方30cm位置，两人分别一只手抓住搁架，另一只手抓住配电变压器将配电变压器拉向搁架位置，当配电变压器向搁架位置逐渐靠近时，吊车钢丝绳与上方带电的架空导线安全距离不足，导线对钢丝绳放电，致使杆上两名人员触电。请分析本事故中有哪些违章行为。 (1.0分)

答案：(1)工程公司人员接到送电通知后，未告知相关告知班组

人员。

(2)工作负责人王X工作前未对现场进行勘察。

(3)在运用中设备上工作未使用工作票，而是使用施工作

业票。

(4)工作负责人在工作前未对班组成员安全交底、分工和

确认签名的情况下就下令开始工作。

26. XX年X月6日下午14时许，X供电所所长让线路班班长安排一下，完成低压供电一用户业扩工作，线路班班长朱X即与村电工郑X当面联系，让他第二天再找一位村电工，并交代了第二大的工作任务与相关注意事项。7日上午9时许，工作负责人朱X到达供电所，即向他们交代有关安全措施与注意事项，并明确郑X负责杆上的搭接，姚X负责表箱的搭接;而后前往10kV河头250线13号杆，拉开1号公用变压器两组低压断路器与隔离开关，并悬挂“禁止合闸，线路有人工作”标示牌;回到作业地点后，工作负责人朱X监护郑X登上l0kV河头250线3号杆，并强调不要穿越上道低压横担;郑X带传递绳登杆，对低压电缆长度进行复核，将传递绳系在上道低压横担上，人继续往上爬，在地面监护的朱X马上连续大声喊叫，让郑X停止往上爬，但为时己晚，杆上作业人员郑X己与高压导线放电，触电后，人靠在电杆上继续放电，未脱离电源;断开电源后，郑X即从杆上坠落(离地约8m高处)。经医院抢救无效死亡。请分析本事故中有哪些违章行为。 (1.0分)

答案：(1)在电力线路上工作，未执行工作票制度没有使用工作

票。

(2)在带电线路杆塔上工作，作业人员活动范围与带电导

线最小距离小于《线路安规》规定。

(3)监护人员未能实施有效监护。

(4)杆上作业人员盲日作业，未系安全带。