考生姓名_____________    考生单位_______________    考试时间______________

考评员签名____________    考评组长签名____________

2014年配电题库（修订）

（总分： 434.0分）

一、单选题 共143题 (143.0分)

1. 带电作业监护人的监护范围不得超过(      )作业点。 (1.0分) 答案：C

A. 相邻两个

B. 一定范围内

C. 一个

2. 单人(      )进行不填用工作票的低压电气工作。 (1.0分) 答案：C

A. 视情况

B. 禁止

C. 可以

3. 架空绝缘导线(      )视为绝缘设备。 (1.0分) 答案：C

A. 根据情况

B. 可以

C. 不得

4. 在电缆隧道内巡视时，作业人员应携带便携式气体检测仪，通风不良时还应携带(      )。 (1.0分) 答案：A

A. 正压式空气呼吸器

B. 防毒面具

C. 口罩

D. 湿毛巾

5. 高压开关柜前后间隔没有可靠隔离的，工作时应(      )。 (1.0分) 答案：A

A. 同时停电

B. 加强监护

C. 装设围栏

6. 在带电的电压互感器二次回路上工作，应采取措施防止电压互感器二次侧(      )。接临时负载，应装设专用的刀闸和熔断器。 (1.0分) 答案：A

A. 短路或接地

B. 短路并接地

C. 开路

D. 过载

7. 巡视中发现高压配电线路、设备接地或高压导线、电缆断落地面、悬挂空中时，室内人员应距离故障点(      )m以外。 (1.0分) 答案：A

A. 4

B. 6

C. 8

8. 放线、紧线时，遇接线管或接线头过滑轮、横担、树枝、房屋等处有卡、挂现象，应(      )处理。 (1.0分) 答案：A

A. 松线后

B. 松线前

C. 紧线后

9. 邻近1OkV带电线路工作时，人体、导线、施工机具等与带电线路的距离应满足(      )m要求。 (1.0分) 答案：A

A. 1

B. 0.7

C. 3

10. 填用配电(      )工作票的配电线路工作，可不履行工作许可手续。 (1.0分) 答案：B

A. 第一种

B. 第二种

C. 低压

11. 作业人员应接受相应的安全生产知识教育和岗位技能培训，掌握配电作业必备的电气知识和业务技能，并按工作性质，熟悉本规程的相关部分，经(      )合格上岗。 (1.0分) 答案：C

A. 培训

B. 口试

C. 考试

12. 放紧线过程中，如遇导、地线有卡、挂住现象，应(      )处理。 (1.0分) 答案：A

A. 松线后

B. 紧线后

C. 紧线前

D. 松线前

13. 高压回路上使用钳形电流表的测量工作，至少应两人进行。非运维人员测量时，应(      )。 (1.0分) 答案：B

A. 填用配电第一种工作票

B. 填用配电第二种工作票

C. 填用配电带电作业工作票

D. 取得运维人员许可

14. 高压试验不得少于两人，试验负责人应由(      )担任。 (1.0分) 答案：D

A. 有试验资质人员

B. 工作负责人

C. 班长

D. 有经验的人员

15. 重大物件的起重、搬运工作应由有经验的专人负责，作业前应进行(      )。 (1.0分) 答案：A

A. 技术交底

B. 安全交底

C. 安全教育

16. 起重机停放或行驶时，其车轮、支腿或履带的前端或外侧与沟、坑边缘的距离不得小于沟、坑深度的(      )倍;否则应采取防倾、防坍塌措施。 (1.0分) 答案：A

A. 1.2

B. 1.5

C. 2

17. 顶杆及叉杆只能用于竖立(      )m以下的拔梢杆，不得用铁锹、木桩等代用。 (1.0分) 答案：C

A. 10

B. 12

C. 8

18. 非连续进行的故障修复工作，应使用(      )。 (1.0分) 答案：B

A. 故障紧急抢修单

B. 工作票

C. 施工作业票

19. 工作负责人应由有本专业工作经验、熟悉工作范围内的设备情况、熟悉《配电安规》，并经(      )批准的人员担任。 (1.0分) 答案：A

A. 工区(车间)

B. 单位

C. 上级单位

20. 电缆耐压试验分相进行时，另两相电缆应(      )。 (1.0分) 答案：A

A. 可靠接地

B. 用安全困栏与被试相电缆隔开

C. 用绝缘挡板与被试相电缆隔开

D. 短接

21. 工作地点有可能误登、误碰的邻近带电设备，应根据设备运行环境悬挂(      )等标示牌。 (1.0分) 答案：C

A. “禁止攀，高压危险!”

B. “在此工!“

C. “止步，高压危险!”

22. 起吊重物(      )，就须再检查悬吊及捆绑情况，认为可靠后方准继续起吊。 (1.0分) 答案：C

A. 离地0.4m后

B. 离地0.2m后

C. 稍离地面

23. 动火工作票的审批人、消防监护人(      )签发动火工作票。 (1.0分) 答案：C

A. 可以

B. 不准

C. 不得

24. 带电设备附近测量绝缘电阻，(      )应与设备的带电部分保持安全距离。移动引线时，应加强监护，防止人员触电。 (1.0分) 答案：D

A. 测量人员

B. 绝缘电阻表

C. 测量引线

D. 测量人员和绝缘电阻表安放的位置

25. 施工机具和安全工器具应(      )。 (1.0分) 答案：C

A. .统一编号、统一保管

B. 统一编号、个人保管

C. 统一编号、专人保管

26. 当发现配电箱、电表箱箱体带电时，应(      )，查明带电原因，并做相应处理。 (1.0分) 答案：B

A. 检查接地装置

B. 断开上一级电源将其停电

C. 通知用户停电

D. 将带电箱体接地

27. 塔脚检查，在不影响铁塔稳定的情况下，可以在(      )两个塔脚同时挖坑。 (1.0分) 答案：A

A. 对角线

B. 同一侧

C. 四个角中任选

28. 禁止作业人员越过(      )的线路对上层、远侧线路进行验电。 (1.0分) 答案：B

A. 未停电

B. 未经验电、接地

C. 未经验电

29. 使用钳形电流表测量高压电缆各相电流，电缆头线间距离应大于(      )mm!且绝缘良好、测量方便。当有一相接地时，禁止测量。 (1.0分) 答案：C

A. 100

B. 200

C. 300

D. 500

30. 工作人员在现场工作过程中，凡遇到异常情况(如直流系统接地等)或断路器(开关)跳闸时，不论是否与本工作有关，都应立即(      )，保持现状。 (1.0分) 答案：A

A. 停止工作

B. 报告运维人员

C. 报告领导

D. 报告调控人员

31. (      )的配电线路和设备，是指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的配电线路和设备。 (1.0分) 答案：C

A. 试验中

B. 检修中

C. 运用中

32. 户内高压配电设备的裸露导电部分对地高度小于(      )m时，该裸露部分底部和两侧应装设护网。 (1.0分) 答案：B

A. 2.4

B. 2.5

C. 2.6

D. 2.7

33. 试验装置的电源开关，应使用(      )。为防止误合刀闸，可在刀刃或刀座上加绝缘罩。 (1.0分) 答案：B

A. 单极刀闸

B. 双极刀闸

C. 有过载保护的开关

D. 电动开关

34. 遇有冲刷、起土、上拔或导地线、拉线松动的杆塔，登杆塔前，应先(      )，打好临时拉线或支好架杆后，再行登杆。 (1.0分) 答案：A

A. 培土加固

B. 三交待

C. 两穿一戴

35. 进行分布式电源相关设备操作的人员应有与现场设备和运行方式相符的(      )，现场设备应具有明显操作指示，便于操作及检查确认。 (1.0分) 答案：D

A. 设备接线图

B. 保护接线图

C. 现场模拟图

D. 系统接线图

36. 一张工作票中，同时有检修和试验时，试验前应得到(      )的同意。 (1.0分) 答案：B

A. 试验负责人

B. 工作负责人

C. 调度同意

D. 工作许可人

37. 装有SF6设备的配电站，应装设强力通风装置，风口应设置在(      )，其电源开关应装设在门外。 (1.0分) 答案：C

A. 室内中部

B. 室内顶部

C. 室内底部

38. 绞磨在作业前应检查和试车，确认(      )、运行正常、制动可靠后方可使用。 (1.0分) 答案：A

A. 安置稳固

B. 安装正确

C. 安置良好

39. 施工机具应有专用库房存放，库房要经常保持

(      )。 (1.0分) 答案：B

A. 整齐、通风

B. 干燥、通风

C. 干净、整齐

40. 作业人员应每年考试一次《配电安规》。因故间断电气工作连续(      )及以上者，应重新学习《配电安规》，并经考试合格后，方可恢复工作。 (1.0分) 答案：C

A. 一个月

B. 两个月

C. 三个月

41. 低压电气工作时，拆开的引线、断开的线头应采取(      )等遮蔽措施。 (1.0分) 答案：B

A. 胶带包裹

B. 绝缘包裹

C. 帆布遮盖

42. 低压装表接电时，(      )。 (1.0分) 答案：A

A. 应先安装计量装置后接电

B. 应先接电后安装计量装置

C. 计量装置安装和接电的顺序无要求

43. 在带电杆塔上进行测量、防腐、巡视检查、紧杆塔螺栓、清除杆塔异物等工作，风力应小于(      )级。 (1.0分) 答案：B

A. 6

B. 5

C. 4

44. 搬运时，搬运的过道应(      )，如在夜间搬运应有足够的照明。 (1.0分) 答案：B

A. 有人监护

B. 平坦畅通

C. 事先整理

45. 电缆及电容器接地前应(      )充分放电。 (1.0分) 答案：A

A. 逐相

B. 保证一点

C. 单相

46. 在10kV运行设各附近使用喷灯作业，火焰与带电部分的安全距离是(      )m。 (1.0分) 答案：B

A. 1.0

B. 1.5

C. 2.0

D. 3.0

47. 沟(槽)开挖深度达到(      )m及以上时，应采取措施防止土层塌方。 (1.0分) 答案：B

A. 1.0

B. 1.5

C. 1.8

D. 2.0

48. 接地线拆除后，(      )不得再登杆工作或在设备下工作。 (1.0分) 答案：B

A. 工作班成员

B. 任何人

C. 运行人员

49. 低压电气带电工作使用的工具应有(      )。 (1.0分) 答案：A

A. 绝缘柄

B. 木柄

C. 塑料柄

50. 在超过(      )m深的基坑内作业时，向坑外抛掷土石应防止土石回落坑内，并做好防止土层塌方的临边防护措施。 (1.0分) 答案：B

A. 1

B. 1.5

C. 2

51. 成套接地线应由有(      )的多股软铜线和专用线夹组成。 (1.0分) 答案：C

A. 绝缘护套

B. 护套

C. 透明护套

52. 高压配电线路不得进行(      )作业。 (1.0分) 答案：B

A. 中间电位

B. 等电位

C. 地电位

53. 测量线路绝缘电阻时，应在取得许可并通知(      )后进行。 (1.0分) 答案：D

A. 变电运维人员

B. 工作负责人

C. 监控人员

D. 对侧

54. 安全带和专作固定安全带的绳索在使用前应进行(      )检查。安全带应按《配电安规》附录O定期检验，不合格的不得使用。 (1.0分) 答案：C

A. 全面

B. 质量

C. 外观

55. 工作负责人的安全责任包含:(      )工作票所列由其负责的安全措施。 (1.0分) 答案：C

A. 严格执行

B. 现场实施

C. 组织执行

56. (      )报告应简明扼要，并包括下列内容:工作负责人姓名，某线路(设备)上某处(说明起止杆塔号、分支线名称、位置称号、设备双重名称等)工作己经完工等。 (1.0分) 答案：C

A. 工作间断

B. 工作许可

C. 工作终结

D. 工作转移

57. 安全工器具应进行国家规定的型式试验、出厂试验和用中的(      )。 (1.0分) 答案：A

A. 周期性试验

B. 电气试验

C. 机械试验

58. 带电作业时风力大于(      )级，不宜带电作业。 (1.0分) 答案：A

A. 5

B. 6

C. 4

59. 链条(手扳)葫芦使用前应检查吊钩、链条、转动装置及制动装置，吊钩、链轮或倒卡变形以及链条磨损达直径的(      )时，禁止使用。 (1.0分) 答案：B

A. 7%

B. 10%

C. 15%

60. 巡视中发现高压配电线路、设备接地或高压导线、电缆断落地面、悬挂空中时，室外人员应距离故障点(      )m以外。 (1.0分) 答案：C

A. 4

B. 6

C. 8

61. 攀登杆塔过程中应检查(      )和金具锈蚀情况。 (1.0分) 答案：B

A. 纵向裂纹

B. 横向裂纹

C. 裂纹

62. 在杆塔上作业，(      )下方应按坠落半径设围栏或其他保护措施。 (1.0分) 答案：C

A. 杆塔

B. 杆上人员

C. 作业点

63. 同杆(塔)架设多回线路中部分线路停电的工作时，工作票中应填写多回线路中每回线路的(      )。 (1.0分) 答案：A

A. 双重称号

B. 双重名称

C. 位置称号

64. 工作任务单一式两份，由工作票签发人或工作负责人签发，一份工作(      )人留存，一份交小组负责人。 (1.0分) 答案：B

A. 许可

B. 负责

C. 签发

65. 进入作业现场应将使用的带电作业工具放置在(      )上。 (1.0分) 答案：B

A. 干燥的地面

B. 防潮的帆布

C. 彩条布

66. 配电线路和设备的高压试验应填用(      )。在同一电气连接部分，许可高压试验工作票前，应将己许可的检修工作票全部收回禁止再许可第二张工作票。 (1.0分) 答案：B

A. 高压试验工作票

B. 配电第一种工作票

C. 配电第二种工作票

D. 带电作业工作票

67. 凡参加高处作业的人员，应每(      )进行一次体检。 (1.0分) 答案：B

A. 季

B. 年

C. 2年

68. 安全工器具使用前的外观检查应包括(      )部分有无裂纹、老化、绝缘层脱落、严重伤痕，固定连接部分有无松动、锈蚀断裂等现。 (1.0分) 答案：A

A. 绝缘

B. 传动

C. 固定

69. 工作负责人在接受许可开始工作的命令前，应与工作许可人核对停电线路(      )无误。 (1.0分) 答案：C

A. 双重名称

B. 位置称号

C. 双重称号

70. 安全工器具宜存放在温度为-15~+35℃、相对湿度为(      )、干燥通风的安全工器具室内。 (1.0分) 答案：A

A. 80%以下

B. 80%以上

C. 90%以下

71. 二级动火时，(      )应指定人员，并和消防(专职)人员或指定的义务消防员始终在现场监护。 (1.0分) 答案：C

A. 各级审批人

B. 供电公司负责人

C. 工区

72. 搬运时如需经过山地陡坡或凹凸不平之处，应预先制定运输方案，采取必要的(      )。 (1.0分) 答案：C

A. 防范措施

B. 防滑措施

C. 安全措施

73. 禁止(      )停、送电。 (1.0分) 答案：B

A. 同时

B. 约时

C. 分时

74. 当风力达到(      )级以上时，受风面积较大的物体不宜起吊。 (1.0分) 答案：B

A. 4

B. 5

C. 6

75. 设备检修时，回路中所有(      )隔离开关(刀闸)的操作手柄，应加挂机械锁。 (1.0分) 答案：A

A. 来电侧

B. 受电侧

C. 两侧

76. 己操作的操作票应注明(      )字样。操作票至少应保存1年。 (1.0分) 答案：B

A. 已操作

B. 已执行

C. 合格

77. 立、撤杆应设专人统一指挥。开工前，应交待施工方法、指挥信号和(      )。 (1.0分) 答案：A

A. 安全措施

B. 技术措施

C. 组织措施

78. 配电站、开闭所、箱式变电站等的钥匙至少应有

(      )。 (1.0分) 答案：C

A. 一把

B. 两把

C. 三把

79. 单梯的横档应嵌在支柱上，并在距梯顶(      )m处设限高标志。使用单梯工作时，梯与地面的斜角度约为(      )。 (1.0分) 答案：A

A. 1，60

B. 1，45

C. 1.5，60

D. 5，45

80. 若遇特殊情况需解锁操作，应经设备运维管理部门防误操作装置专责人或(      )指定并经公布的人员到现场核实无误并签字。 (1.0分) 答案：C

A. 公司

B. 调控部门

C. 设备运维管理部门

81. (      )断路器(开关)前，宜对现场发出提示信号，提醒现场人员远离操作设备。 (1.0分) 答案：A

A. 远方遥控操作

B. 远方程序操作

C. 就地操作

82. 在起吊、牵引过程中，受力钢丝绳的周围、上下方、转向滑车(      )、吊臂和起吊物的下面，禁止有人逗留和通过。 (1.0分) 答案：C

A. 前后方

B. 上下方

C. 内角侧

83. 配合停电的交义跨越或邻近线路，在交叉跨越或邻近线路处附近应装设(      )接地线。 (1.0分) 答案：A

A. 一组

B. 两组

C. 对应

84. 工作中，需临时停用有关保护装置、配电自动化装置、安全自动装置或自动化监控系统，应向调度控制中心申请，经(      )同意，方可执行。 (1.0分) 答案：B

A. 工作负责人

B. 值班调控人员或运维人员

C. 工作票签发人

85. 带电作业期间，与作业线路有联系的馈线需倒闸操作的，应征得(      )的同意，并待带电作业人员撤离带电部位后方可进行。 (1.0分) 答案：C

A. 调度

B. 工作监护人

C. 工作负责人

86. 施工机具和安全工器具入库、出库、使用前应进行(      )，禁止使用损坏、变形、有故障等不合格的机具和安全工器具。 (1.0分) 答案：A

A. 检查

B. 试验

C. 鉴定

87. 一级动火工作票由(      )审核。 (1.0分) 答案：B

A. 申请动火工区的动火工作票签发人

B. 本工区安监负责人、消防管理负责人

C. 本工区分管生产的领导或技术负责人(总工程师)

88. 在居民区及交通道路附近开挖的基坑，应设坑盖或可靠遮栏，加挂警告标示牌，夜间挂(      )。 (1.0分) 答案：C

A. 黄灯

B. 绿灯

C. 红灯

89. 工作许可人在确认全部工作已经完毕，所有(      )己撤离，所有接地线已拆除，与记录簿核对无误并做好记录后方可下令拆除各侧安全措施。 (1.0分) 答案：D

A. 工作许可人

B. 小组负责人

C. 工作票签发人

D. 工作人员

90. 在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作，高度超过(      )m时，应使用安全带，或采取其他可靠的安全措施。 (1.0分) 答案：C

A. 2

B. 1

C. 1.5

91. 线路施工时，在土质松软处挖坑，应加(      )等防止塌方措施。 (1.0分) 答案：A

A. 撑木

B. 石头

C. 砖块

92. 带电作业工作票签发人应由具有带电作业资格和(      )的人员担任。 (1.0分) 答案：B

A. 熟悉设备情况

B. 实践经验

C. 考试合格

93. 自制或改装以及主要部件更换或检修后的机具，应按其用途依据国家相关标准进行(      )，经鉴定合格后方可使用。 (1.0分) 答案：B

A. 科技试验

B. 型式试验

C. 外观检验

94. 安全带、腰带和保险带、绳应有足够的机械强度，材质应有耐磨性，卡环(钩)应具有保险装置，操作应灵活。保险带、绳使用长度在3m以上的应(      )。 (1.0分) 答案：B

A. 缠绕使用

B. 加缓冲器

C. 禁止使用

95. 专责监护人由具有相关专业工作经验，熟悉工作范围内的(      )情况和《配电安规》的人员担任。 (1.0分) 答案：A

A. 设备

B. 现场

C. 接线

96. 动火执行人应具备有关部门颁发的(      )。 (1.0分) 答案：C

A. 许可证

B. 工作证

C. 资质证书

97. 在110kV带电线路下方进行交叉跨越档内松紧、降低或架设导线的检修及施工，应采取防止导线跳动或过牵引与带电线路接近至(      )m安全距离的措施。 (1.0分) 答案：C

A. 2

B. 2.5

C. 3

98. 安全工器具的(      )可由各使用单位根据试验标准和周期进行，也可委托有资质的机构试验。 (1.0分) 答案：C

A. 外观检验和电气试验

B. 耐压试验和机械试验

C. 电气试验和机械试验

99. 配电设备检修，若无法保证安全距离或因工作特殊需要，可用与带电部分直接接触的(      )隔板代替临时遮栏。 (1.0分) 答案：A

A. 绝缘

B. 木质

C. 塑料

100. 一级动火工作的过程中，应每隔(      )h测定一次现场可燃气体、易燃液体的可燃蒸汽含量是否合格。 (1.0分) 答案：C

A. 1～2

B. 2～3

C. 3～4

101. 带电作业工作票(      )延期。 (1.0分) 答案：A

A. 不得

B. 不宜

C. 可以

102. 继电保护装置、继电自动化装置、安全自动化装置和仪表、自动化监控系统的二次回路变动时，应及时更改图纸，并按(      )图纸进行，工作前应隔离无用的接线，防止误拆或产生寄生回路。 (1.0分) 答案：C

A. 改动后

B. 改动前

C. 经审批后

D. 原设计

103. (      )电压等级、同类型、相同安全措施且依次进行的不同配电线路或不同工作地点上的不停电工作，可使用一张配电第二种工作票。 (1.0分) 答案：B

A. 不同

B. 同一

C. 相近

104. 停电拉闸操作应按照(      )的顺序依次进行，送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。禁止带负荷拉合隔离开关(刀闸)。 (1.0分) 答案：A

A. 断路器(开关)一负荷侧隔离开关(刀闸)一电源侧隔l离开关(刀闸)

B. 负荷侧隔离开关(刀闸)一断路器(开关)一电源侧隔离开关(刀闸）

C. 断路器(开关)一电源侧隔离开关(刀闸)一负荷侧隔离开关(刀闸)

105. (      )应掌握接入高压配电网的分布式电源并网点开断设备的状态。 (1.0分) 答案：B

A. 变电运维部门

B. 电网调度控制中心

C. 营销部门

D. 线路运维部门

106. 缆风绳与抱杆顶部及地锚的连接应牢固可靠;缆风绳与地面的夹角一般应小于(      )度。 (1.0分) 答案：B

A. 30

B. 45

C. 60

107. 动火工作负责人应是具备(      )资格并经工区考试合格的人员。 (1.0分) 答案：B

A. 检修工作票签发人

B. 检修工作负责人

C. 动火工作票签发人

108. 作业人员攀登杆塔时，手扶的构件应(      )。 (1.0分) 答案：A

A. 牢固

B. 方便

C. 灵活

109. 火灾危险性很大，发生火灾时后果很严重的部位或场所是(      )级动火区。 (1.0分) 答案：B

A. 三

B. 一

C. 二

110. 在下水道、煤气管线、潮湿地、垃圾堆或有腐质物等附近挖沟(槽)时，应设监护人。在挖深超过(      )m的沟(槽)内工作时，应采取安全措施，如戴防毒面具、向沟(槽)送风和持续检测等。监护人应密切注意挖沟(槽)人员，防比煤气、硫化氢等有毒气体中毒及沼气等可燃气体爆炸。 (1.0分) 答案：D

A. 1.0

B. 1.5

C. 1.8

D. 2.0

111. 使用临时拉线时，一个锚桩上的临时拉线不得超过(      )。 (1.0分) 答案：B

A. 一根

B. 两根

C. 三根

112. 参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来人员应熟悉《配电安规》;经考试合格，并经(      )认可后，方可参加工作。 (1.0分) 答案：B

A. 工程管理单位

B. 设备运维管理单位

C. 公司领导

113. 电气设备(      )在母线或引线上的，设备检修时应将母线或引线停电。 (1.0分) 答案：A

A. 直接连接

B. 间接连接

C. 可靠连接

114. 工作时，应有防止电流互感器二次侧开路、电压互感器二次侧短路和防止相间短路、相对地短路、(      )的措施。 (1.0分) 答案：C

A. 感应电

B. 高空坠落

C. 电弧灼伤

115. 带电作业需要停用重合闸(含己处于停用状态的重合闸)，应向(      )申请并履行工作许可手续。 (1.0分) 答案：C

A. 运行人员

B. 设备运维管理单位

C. 调控人员

116. 接地线的两端夹具应保证接地线与导体和接地装置都能接触良好、拆装方便，有足够的(      )，并在大短路电流通过时不致松脱。 (1.0分) 答案：A

A. 机械强度

B. 耐压强度

C. 通流能力

117. 操作票至少应保存(      )。 (1.0分) 答案：B

A. 6个月

B. 1年

C. 2年

118. 室外低压配电线路和设备验电宜使用(      )。 (1.0分) 答案：C

A. 绝缘棒

B. 工频高压发生器

C. 声光验电器

119. 一、二级动火工作在次日动火前应重新检查防火安全措施，并测定可燃气体、易燃液体的可燃蒸汽含量，(      )重新动火。 (1.0分) 答案：B

A. 然后方可

B. 合格方可

C. 方可

120. 施工机具应定期进行维护、保养。施工机具的(      )部分应保持其润滑。 (1.0分) 答案：A

A. 转动和传动

B. 转动和机电

C. 传动和机电

121. 各类安全工器具应经过国家规定的(      )和使用中的周期性试验，并做好记录。 (1.0分) 答案：B

A. 科技试验、出厂试验

B. 型式试验、出厂试验

C. 外观检验、出厂试验

122. 工作期间，工作负责人若需暂时离开工作现场，应指定能胜任的人员临时代替，离开前应将工作现场交待清楚，并告知(      )。 (1.0分) 答案：C

A. 被监护人员

B. 部分工作班成员

C. 全体工作班成员

123. 低压配电网中的开断设备应易于操作，并有明显的(      )指示。 (1.0分) 答案：C

A. 仪表

B. 信号

C. 开断

124. 高压试验过程中，变更接线或试验结束，应断开试验电源，并将升压设备的高压部分(      )。 (1.0分) 答案：D

A. 放电

B. 短路接地

C. 放电、短路

D. 放电、短路接地

125. 作业人员应被告知其作业现场和(      )存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。 (1.0分) 答案：C

A. 办公地点

B. 生产现场

C. 工作岗位

126. 在有分布式电源接入的相关设备上工作，应按规定(      ) (1.0分) 答案：A

A. 填用工作票

B. 填用操作票

C. 使用口头或电话命令执行

D. 填用工作任务单

127. (      )时，禁止就地倒闸操作和更换熔丝。 (1.0分) 答案：B

A. 大风

B. 雷电

C. 大雨

128. 高压开关柜内手车开关拉出后，隔离带电部位的挡板应可靠封闭，禁止开启，并设置(      )标示牌。 (1.0分) 答案：A

A. “止步，高压危险!”

B. “禁止合闸，有人工作!”

C. “禁止合闸，线路有人工作!”

129. 发布指令的全过程(包括对方复诵指令)和听取指令的报告时，(      )应录音并做好记录。 (1.0分) 答案：B

A. 低压指令

B. 高压指令

C. 所有指令

130. 在继电保护、配电自动化装置、安全自动装置和仪表及自动化监控系统屏间的通道上安放试验设备时，(      )，要与运行设备保持一定距离，防止事故处理时通道不畅。 (1.0分) 答案：B

A. 不能堆放

B. 不能阻塞通道

C. 得到值班员同意;

D. 应放在指定地点

131. 在带电导线附近使用绑线时，(      )在杆塔上卷绕或放开绑线。 (1.0分) 答案：B

A. 应当小心

B. 禁止

C. 可以

132. 在有分布式电源接入的低压配电网上工作，宜(      )。 (1.0分) 答案：B

A. 采取停电工作方式

B. 采取带电工作方式

C. 使用低压第一种工作票

D. 使用低压带电作业工作票

133. 专责监护人的安全责任包含:明确被监护人员和(      )。 (1.0分) 答案：C

A. 许可工作的命令正确

B. 工作必要性

C. 监护范围

134. 杆塔无接地引下线时，可采用截面积大于190mm2(φ6mm圆钢)、地下深度大于(      )m的临时接地体。 (1.0分) 答案：A

A. 0.6

B. 0.8

C. 1.0

135. 配电第一种工作票，应在工作(      )送达设备运维管理单位(包括信息系统送达)。 (1.0分) 答案：B

A. 前两天

B. 前一天

C. 当天

136. 作业人员在接触运用中的二次设备箱体前，应(      )确认其确无电压。 (1.0分) 答案：B

A. 用高压验电器

B. 用低压验电器或测电笔

C. 以手触试

137. 电容器柜内工作，应断开电容器的电源、(      )后，方可工作。 (1.0分) 答案：A

A. 逐相充分放电

B. 充分放电

C. 刀闸拉开

138. 在挖深超过(      )m的坑内工作时，应采取安全措施，如戴防毒面具、向坑中送风和持续检测等。 (1.0分) 答案：C

A. 1

B. 1.5

C. 2

139. 试验应使用(      )短路线，加电压前应检查试验接线，确认表计倍率、量程、调压器零位及仪表的初始状态均正确无误后，通知所有人员离开被试设备，并取得试验负责人许可，方可加压。 (1.0分) 答案：C

A. 铜质

B. 铝质

C. 规范的

D. 多股铜线作为

140. 配电站户外高压设备部分停电检修或新设备安装，工作地点四周围栏上悬挂适当数量的“止步，高压危险!”标示牌，标示牌应朝向(      )。 (1.0分) 答案：A

A. 围栏里面

B. 围栏外面

C. 围栏入口

141. 单独巡视人员应经(      )批准并公布。 (1.0分) 答案：C

A. 公司领导

B. 工区领导

C. 工区

142. 工作票只能延期(      )。 (1.0分) 答案：A

A. 一次

B. 两次

C. 三次

143. 接地线截面积应满足装设地点短路电流的要求，且高压接地线的截面积不得小于(      )mm2。 (1.0分) 答案：B

A. 16

B. 25

C. 36

二、多选题 共53题 (53.0分)

1. 环网柜应在(      )后，方可打开柜门。 (1.0分) 答案：A,B,C

A. 停电

B. 验电;

C. 合上接地刀闸;

D. 悬挂“止步，高压危险!”标示牌

2. 放线、紧线前，应检查确认线盘架(      )。 (1.0分) 答案：A,B,C

A. 稳固可靠

B. 转动灵活

C. 制动可靠

3. 继电保护、配电自动化装置、安全自动装置及自动化监控系统做传动试验或一次通电或进行直流系统功能试验前，应(      )后，方可进行。 (1.0分) 答案：A,B,D

A. 通知运维人员

B. 通知有关人员

C. 通知工作票签发人

D. 指派专人到现场监视

4. 接入高压配电网的分布式电源(      )应有名称并报电网管理单位备案。 (1.0分) 答案：B,C

A. 逆变设备

B. 用户进线开关

C. 并网点开断设备;

D. 电气接线图

5. 紧线前，应检查(      )。 (1.0分) 答案：A,B,C,D

A. 导线与牵引绳的连接应可靠;

B. 线盘架应稳固可靠、转动灵活、制动可靠

C. 拉线、桩锚及杆塔

D. 导线有无障碍物挂住

6. 作业人员有权拒绝(      )。 (1.0分) 答案：A,D

A. 强令冒险作业;

B. 标准化作业

C. 规范作业

D. 违章指挥

7. 工作票票面上的(      )等关键字不得涂改。 (1.0分) 答案：A,B,C,D

A. 时间、工作地点

B. 线路名称

C. 设备双重名称

D. 动词

8. 起吊物件应绑扎牢固，若物件有棱角或特别光滑的部分时，在(      )与绳索接触处应加以包垫。 (1.0分) 答案：A,D

A. 滑面

B. 物件周围

C. 物件表面

D. 棱角

9. 分布式电源项目验收单位在项目并网验收后，应将工程有关(      )提交电网管理单位，及时更新系统接线图。 (1.0分) 答案：B,D

A. 设备资料

B. 技术资料

C. 验收报告

D. 接线图

10. 高处作业时，梯子的支柱应能承受(      )攀登时的总重量。 (1.0分) 答案：A,B,D

A. 所携带的工具;

B. 材料

C. 胖人

D. 作业人员

11. 为保证在电缆隧道内施工作业安全，电缆隧道内应有(      )。 (1.0分) 答案：A,B,D

A. 防火、防水措施

B. 充足的照明

C. 防毒面具

D. 通风措施

12. 电压互感器的二次回路通电试验时，应(      )，防止由二次侧向一次侧反送电。 (1.0分) 答案：B,C

A. 电压互感器停电

B. 取下电压互感器高压熔断器或拉开电压互感器一次刀闸

C. 将二次回路断开

D. 断开电压互感器二次侧永久性接地点

13. 卡线器规格、材质应与线材的规格、材质相匹配，卡线器有(      )等缺陷时应予报废。 (1.0分) 答案：A,B,C,D

A. 弯曲;

B. 转轴不灵活

C. 裂纹

D. 钳口斜纹磨平

14. 在(      )等附近挖坑时，应设监护人。 (1.0分) 答案：A,B,C

A. 下水道

B. 煤气管线

C. 潮湿地

15. 各类安全工器具应经过国家规定的(      )和使用中的周期性试验，并做好记录。 (1.0分) 答案：A,B

A. 出厂试验

B. 型式试验

C. 外观检验

D. 耐压试验

16. 在原工作票的停电及安全措施范围内增加工作任务时，应由工作负责人征得(      )同意，并在工作票上增填工作项目。 (1.0分) 答案：A,B

A. 工作票签发人

B. 工作许可人

C. 专职监护人

D. 班成员

17. 工作地点，应停电的线路和设备中，包含危及线路停电作业安全，且不能采取相应安全措施的(      )线路。 (1.0分) 答案：A,B,C

A. 交义跨越

B. 平行线路

C. 同杆(塔)架设

D. 通信线路

18. 停电检修的线路如在另一回线路的上面，而又必须在该线路不停电情况下进行放松或架设导、地线以及更换绝缘子等工作时，要有防止导、地线(      )的后备保护措施。 (1.0分) 答案：A,D

A. 脱落

B. 平移

C. 跳动

D. 滑跑

19. 操作票应用(      )钢(水)笔或圆珠笔逐项填写 (1.0分) 答案：A,B

A. 黑色

B. 蓝色

C. 红色

D. 绿色

20. 在低压用电设备(如充电桩、路灯、用户终端设备等)上工作，应采用工作票或派工单、(      )、口头命令等形式。 (1.0分) 答案：A,B,C

A. 任务单

B. 工作记录;

C. 电话命令

21. 配电设备的排列布置应在其前后或两侧留有(      )的通道。 (1.0分) 答案：A,B,C

A. 巡检

B. 操作

C. 逃生;

D. 运输

22. 下列哪些属于核相工作时应采取的安全措施?(      ) (1.0分) 答案：A,B,D

A. 填用配电第二种工作票

B. 使用相应电压等级的核相器，并逐相进行

C. 观测数据时，应注意保持头部与高压带电部分的安全距离

D. 二次侧核相时，应防止二次侧短路或接地

23. 雨雪、大风天气或事故巡线，巡视人员应穿(      )。 (1.0分) 答案：B,D

A. 绝缘服

B. 绝缘鞋

C. 绝缘手套;

D. 绝缘靴

24. 下列哪些场所不得对喷灯加油、点火?(      ) (1.0分) 答案：A,C,D

A. 变压器附近

B. SF6断路器(开关)附近

C. 电缆沟内

D. 带电设备附近

25. 挖坑时，应及时清除坑口附近(      )，坑边禁止外人逗留。 (1.0分) 答案：A,B

A. 浮土

B. 石块

C. 黄沙

26. 接入高压配电网的分布式电源，并网点应安装的开断设备应具备下列哪些特点?(      ) (1.0分) 答案：A,B,C,D,E

A. 易操作;

B. 可闭锁

C. 具有明显断开点

D. 可开断故障电流;

E. 电网侧应能接地

27. 在有分布式电源接入电网的高压配电线路、设备上停电工作，应(      )。 (1.0分) 答案：A,B,D

A. 断开分布式电源并网点的断路器(开关);

B. 断开分布式电源并网点的隔离开关(刀闸)或熔断器;

C. 在用户侧接地;

D. 在电网侧接地

28. 倒闸操作中，操作机械传动的(      )时，应戴绝缘手套。 (1.0分) 答案：A,D

A. 隔离开关(刀闸)

B. 杆塔

C. 线路

D. 断路器(开关)

29. 遇有(      )或导地线、拉线松动的杆塔，登杆前应先培土加固，支好架杆或打好临时拉线后，再行登杆。 (1.0分) 答案：A,C,D

A. 上拔

B. 下沉

C. 起土

D. 冲刷

30. 装设同杆(塔)架设的多层电力线路接地线，应(      )。 (1.0分) 答案：A,B,C

A. 先装设低压、后装设高压

B. 先装设下层、后装设上层

C. 先装设近侧、后装设远侧

31. 高压试验不得少于两人，试验负责人应由有经验的人员担任。试验前，试验负责人应向全体试验人员交待(      )。 (1.0分) 答案：A,B,C

A. 工作中的安全注意事项;

B. 邻近间隔的带电部位;

C. 邻近线路设备的带电部位

D. 被试验设备带电情况

32. (      )的二次绕组应有一点且仅有一点永久性的、可靠的保护接地。工作中，禁止将回路的永久接地点断开。 (1.0分) 答案：A,B

A. 电流互感器

B. 电压互感器

C. 继电保护装置

D. 配电自动化装置

33. 工作票签发人、工作负责人对有(      )，应增设专责监护人，并确定其监护的人员和工作范围。 (1.0分) 答案：A,C

A. 触电危险;

B. 很大量的工作

C. 检修(施工)复杂容易发生事故的工作

D. 涂写杆号

34. 上下高处作业使用的脚手架应走斜道或梯子，作业人员不准沿(      )等攀爬。 (1.0分) 答案：A,B

A. 栏杆

B. 脚手杆

C. 梯子

D. 杆塔

35. 杆塔作业应禁止(      )。 (1.0分) 答案：A,B,C

A. 攀登杆基未完全牢固的新立杆塔;

B. 携带器材登杆

C. 利用绳索、拉线上下杆塔

36. 在5级及以上的大风以及(      )等恶劣天气下，应停止露天高处作业。 (1.0分) 答案：A,B,C,D,E

A. 暴雨

B. 雷电

C. 冰雹

D. 大雾

E. 沙尘暴

37. 动火工作完毕后，(      )应检查现场有无残留火种，是否清洁等。确认无问题后，在动火工作票上填明动火工作结束时间，经各方签名后，盖上“已终结”印章，动火工作方告终结。 (1.0分) 答案：A,B,C,E

A. 动火执行人

B. 消防监护人

C. 动火工作负责人;

D. 动火工作票签发人

E. 运维许可人

38. 运维人员在高压回路上使用钳形电流表进行测量时，应采取下列哪些安全措施?(      ) (1.0分) 答案：B,C,D,E

A. 填用配电第二种工作票

B. 穿绝缘鞋(靴);

C. 戴绝缘手套;

D. 工作人员不触及其他设备;

E. 观测钳形电流表数据时，应注意保持头部与带电部分的安全距离

39. 工作间断，若工作班离开工作地点，应采取措施或派人看守，不让人、畜接近(      )等。 (1.0分) 答案：A,B,C

A. 挖好的基坑

B. 未竖立稳固的杆塔

C. 负载的起重和牵引机械装置

D. 工作地点

40. (      )对有触电危险、检修(施工)复杂容易发生事故的下作，应增设专责监护人，并确定其监护的人员和工作范围。 (1.0分) 答案：A,D

A. 工作票签发人

B. 工作许可人

C. 工区领导

D. 工作负责人

41. 电网管理单位停电检修，以空气开关等无明显断开点的设备作为停电隔离点时，应采取(      )等措施防止误送电。 (1.0分) 答案：B,C

A. (在断开点)设置绝缘隔离挡板

B. (在断开点)悬挂标示牌

C. (在断开点)加锁

42. 登杆塔前，应做好(      )等工作。 (1.0分) 答案：A,B,C,D

A. 核对线路名称和杆号

B. 检查杆根、基础和拉线是否牢固

C. 检查登高工具、设施是否完整牢靠;

D. 检查杆塔巨是否有影响攀登的附属物

43. 使用临时拉线的安全要求有(      )。 (1.0分) 答案：A,C,D

A. 不得利用树木作受力桩

B. 一个锚桩上的临时拉线不得超过3根;

C. 临时拉线不得固定在有可能移动的物体上;

D. 临时拉线绑扎工作应由有经验的人员担任

44. 开展一级动火作业时，动火卫作票一般至少一式三份，分别由(      )收执动火工作票。 (1.0分) 答案：A,B,C

A. 工作负贡人

B. 动火执行人

C. 安监部门

D. 动火部门

45. 施工机具应定期进行(      )。 (1.0分) 答案：B,C

A. 检查

B. 保养

C. 维护

D. 修理

46. 机具和安全工器具入库、出库、使用前应检查。禁止使用(      )、有故障等不合格的机具和安全工器具。 (1.0分) 答案：A,B

A. 损坏

B. 变形;

C. 有故障;

D. 无编号

47. (      )等巡视工作，应至少两人一组进行。 (1.0分) 答案：A,B,C,D

A. 夜间

B. 电缆隧道

C. 事故或恶劣天气

D. 偏僻山区

48. 一级动火时，(      )应始终在现场监护。 (1.0分) 答案：C,D

A. 工区负责人

B. 工区技术负责人

C. 工区分管生产的领导或技术负责人(总工程师)

D. 消防(专职)人员

49. 利用已有杆塔立、撤杆，应检查(      )强度。 (1.0分) 答案：A,B,C

A. 杆塔根部

B. 拉线

C. 杆塔

D. 临时地锚

50. 对无法直接验电的设备，应间接验电，即通过设备的(      )等信号的变化来判断 (1.0分) 答案：A,B,C,D,E,F

A. 机械位置指示

B. 电器指示

C. 带电显示装置

D. 仪表

E. 各种遥测

F. 遥信

51. 接入低压配电网的分布式电源，并网点应安装的开断设备应具备下列哪些特点?(      ) (1.0分) 答案：A,C,D

A. 易操作;

B. 可闭锁

C. 具有明显开断指示

D. 具备开断故障电流能力;

E. 电网侧应能接地

52. 带电作业工具应(      )，并按厂家使用说明书、现场操作规程正确使用。 (1.0分) 答案：A,B,C

A. 绝缘良好

B. 连接牢固

C. 转动灵活

53. 试验周期为半年的安全工器具有:(      ) (1.0分) 答案：C,D

A. 验电器;

B. 绝缘杆

C. 绝缘靴;

D. 绝缘手套

三、判断题 共95题 (95.0分)

1. 工作票签发人应由熟悉人员文化水平、熟悉配电网络接线方式、熟悉设备情况、熟悉《配电安规》的人员担任。(    ) (1.0分) 答案：错误

2. 杆塔施工过程需要采用临时拉线过夜时，应对临时拉线采取加固和防盗措施。(    ) (1.0分) 答案：正确

3. 正确使用施工机具、安全工器具和劳动防护用品是工作班成员的安全责任。(    ) (1.0分) 答案：正确

4. 办理工作票延期手续，应在工作票的有效期内，由工作签发人向工作许可人提出申清，得到同意后给予办理。(    ) (1.0分) 答案：错误

5. 对在用起重设备，应定期进行常规性检查，并做好记录。(    ) (1.0分) 答案：错误

6. 电缆试验需拆除接地线时，应征得工作负责人的同意。工作完毕后应立即恢复。(    ) (1.0分) 答案：错误

7. 测量杆塔、配电变压器和避雷器的接地电阻，若线路和设备带电，解开或恢复杆塔、配电变压器和避雷器的接地引线时，应戴绝缘手套。禁止直接接触与地断开的接地线。(    ) (1.0分) 答案：正确

8. 采用以旧线带新线的方式施工，应检查确认旧导线完好牢固。(    ) (1.0分) 答案：正确

9. 人在梯子上时，若要移动梯子必须采取可靠的安全措施。(    ) (1.0分) 答案：错误

10. 工作票须由设备运维管理单位签发。(    ) (1.0分) 答案：错误

11. 在带电的电流互感器二次回路上工作，应采取措施防止电流互感器二次侧短路。(    ) (1.0分) 答案：错误

12. 封闭式高压配电设备进线电源侧应装设带电显示装置，出线线路侧可不装设。(    ) (1.0分) 答案：错误

13. 配电变压器测控装置二次回路上工作，应按低压带电工作进行，并采取措施防止电流互感器二次侧开路。(    ) (1.0分) 答案：正确

14. 现场勘察后，现场勘察记录应送交工作负责人及相关方，作为填写、签发工作票等的依据。(    ) (1.0分) 答案：错误

15. 待用间隔(己接上母线的备用间隔)可暂不用名称、编号，但应纳入调度控制中心管辖范围。(    ) (1.0分) 答案：错误

16. 作业人员作业过程中，应随时检查安全带是否拴牢。高处作业人员在转移作业位置时不得失去安全保护。(    ) (1.0分) 答案：正确

17. 带电断开低压导线时，应先断开零线，后断开相线(火线)。(    ) (1.0分) 答案：错误

18. 钢丝绳的钢丝磨损或腐蚀达到钢丝绳实际直径比其公称直径减少10%或更多者应报废。(    ) (1.0分) 答案：错误

19. 在配电站的带电区域内或邻近带电线路处，禁止使用金属梯子。(    ) (1.0分) 答案：正确

20. 二级动火工作票由动火工作票签发人签发，工区安监人员、消防人员审核，工区分管生产的领导或技术负责人(总工程师)批准。(    ) (1.0分) 答案：正确

21. 在带电设备周围可以使用皮卷尺和线尺进行测量。(    ) (1.0分) 答案：错误

22. 消防监护人安全责任:负责动火现场配各必要的、足够的消防设施。负责检查现场消防安全措施的完善和正确。动火设备与运行设备是否确已隔绝。(    ) (1.0分) 答案：错误

23. 顶杆及叉杆只能用于竖立lOm以下的拔梢杆。(    ) (1.0分) 答案：错误

24. 杆塔上下无法避免垂直交叉作业时，应做好防落物伤人的措施，作业时要相互照应，密切配合(    ) (1.0分) 答案：正确

25. 工作许可后，工作负责人、专责监护人应向工作班成员交接工作内容、人员成分、带电部位和现场措施，告知危险点，并履行签名确认手续，方可下达开始工作的命令。(    ) (1.0分) 答案：正确

26. 使用吊车撤杆时，应先检查有无卡盘或障碍物并试拔。(    ) (1.0分) 答案：正确

27. 绝缘隔板和绝缘罩应存放在室内干燥、离地面200mm以上的架上或专用的柜内。使用前应擦净灰尘。若表面有轻度擦伤，应涂漆处理。(    ) (1.0分) 答案：错误

28. 工作负责人不宜单独进入高压配电室、开闭所等带电设备区域(    ) (1.0分) 答案：正确

29. 在带电杆塔上进行测量、防腐、巡视检查、紧杆塔螺栓、清除杆塔异物等工作，可以使用普通绳索(    ) (1.0分) 答案：错误

30. 工作中若有特殊情况，工作许可人可变更运行接线方式和安全措施，变更后需告知工作负责人。(    ) (1.0分) 答案：错误

31. 配电站、开闭所的环网柜可以在低负荷的状态下更换熔断器。(    ) (1.0分) 答案：错误

32. 若在有分布式电源接入的低压配电网上停电工作，必须在并网点的电网侧装设接地线，防止反送电。(1)接地。(2)绝缘遮蔽。(3)在断开点加锁、悬挂标示牌。(    ) (1.0分) 答案：错误

33. 测量杆塔的接地电阻，若线路带电，在解开或恢复杆塔的接地引线时，应戴手套。禁止直接接触与地断开的接地线。(    ) (1.0分) 答案：错误

34. 检修联络用的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)，应在其来电侧验电。(    ) (1.0分) 答案：错误

35. 放线作业前，应检查放线、紧线与撤线工具及设备符合要求。(    ) (1.0分) 答案：正确

36. 在停电检修作业中，开断或接入绝缘导线前，应做好防感应电的安全措施。(    ) (1.0分) 答案：正确

37. 当高压电缆有接地时，禁止用钳形电流表测量电缆电流。(    ) (1.0分) 答案：错误

38. 作业人员登杆塔前应核对停电检修线路的识别标记和线路名称、杆号无误后，方可攀登。(    ) (1.0分) 答案：正确

39. 绝缘罩、绝缘手套的耐压试验周期为半年。(    ) (1.0分) 答案：错误

40. 进行分布式电源相关设备操作的人员应有与现场设备和运行方式相符的系统接线图，现场设备应具有明显操作指示，便于操作及检查确认。(    ) (1.0分) 答案：正确

41. 配电线路和设备停电检修，接地前，应使用接触式验电器或测电笔。(    ) (1.0分) 答案：错误

42. 短时间退出防误操作闭锁装置，由配电运维班班长批准，并应按程序尽快投入。(    ) (1.0分) 答案：正确

43. 低压工作票，对在同一天的多条低压架空线路或设备上的工作，可使用一张工作票。(    ) (1.0分) 答案：错误

44. 现场校验电流互感器、电压互感器应停电进行。(    ) (1.0分) 答案：正确

45. 一个工作负责人不能同时执行多张工作票。(    ) (1.0分) 答案：正确

46. 高压配电站、开闭所、箱式变电站、环网柜等高压配电设备应有防误操作闭锁装置。(    ) (1.0分) 答案：正确

47. 地锚的分布和埋设深度，应严格按照统一标准执行。(    ) (1.0分) 答案：错误

48. 安全工器具使用前，应检查确认绝缘部分无裂纹、无老化、无绝缘层脱落、无严重伤痕等现象以及固定连接部分无松动、无锈蚀、无断裂等现象。对其绝缘部分的外观有疑问时应经绝缘试验合格后方可使用。(    ) (1.0分) 答案：正确

49. 机具和安全工器具入库、出库、使用前应进行试验。禁止使用损坏、变形、有故障等不合格的机具和安全工器具。(    ) (1.0分) 答案：错误

50. 在用户设备上工作，许可工作前，工作负责人应检查用户设备的操作方法、安全措施符合作业的安全要求。(    ) (1.0分) 答案：错误

51. 动火作业应有专人监护，动火作业前应清除动火现场及周围的易燃物品，或采取其他有效的安全防火措施，配备足够适用的消防器材(    ) (1.0分) 答案：正确

52. 成套接地线应用有透明护套的多股软铜线和专用线火组成，巨高压接地线的截面积不得小于16mm2(    ) (1.0分) 答案：错误

53. 在交通道口采取无跨越架施工时，应采取措施防止车辆拄碰施工线路。(    ) (1.0分) 答案：正确

54. 低压电气带电工作，应采取绝缘隔离措施防止相间短路和单相接地。(    ) (1.0分) 答案：正确

55. 低压电气设备电压等级为1000V以下。(    ) (1.0分) 答案：错误

56. 链条(手扳)葫芦使用前应检查吊钩、链条、转动装置及制动装置，吊钩、链轮或倒卡变形以及链条磨损达直径的10%时，禁止使用。(    ) (1.0分) 答案：正确

57. 高处作业应使用工具袋。上下传递材料、工器具应使用工具袋;邻近带电线路作业的，要使用绝缘绳索传递，较大的工具应用绳拴在牢固的构件上。(    ) (1.0分) 答案：错误

58. 杆塔上有人时，可以调整但禁止拆除拉线。(    ) (1.0分) 答案：错误

59. 已终结的工作票(含上作任务一单)、故障紧急抢修单、现场勘察记录至少应保存2年。(    ) (1.0分) 答案：错误

60. 环网柜部分停电工作，若进线柜线路侧有电，进线柜应设遮栏，悬挂“止步，高压危险!”标示牌。(    ) (1.0分) 答案：正确

61. 在1OkV带电设备附近立、撤杆，杆塔、拉线与临时拉线、起重设备与起重绳索应与带电设备保持的最小安全距离为1m(    ) (1.0分) 答案：错误

62. 试验现场应装设遮栏(围栏)，遮栏(围栏)与试验设备高压部分应有足够的安全距离，向外悬挂“止步，高压危险!”标示牌。(    ) (1.0分) 答案：正确

63. 装设、拆除接地线可不在监护下进行。(    ) (1.0分) 答案：错误

64. 大风天气巡线，应沿线路下风侧前进，以免触及断落的导线。(    ) (1.0分) 答案：错误

65. 土壤电阻率较高地区，如岩石、瓦砾、沙土等，应采取增加接地体根数、长度、截面积或埋地深度等措施改善接地电阻。(    ) (1.0分) 答案：正确

66. 在带电设备区域内使用起重机等起重设各时，应安装接地线并可靠接地，接地线应用多股软铜线，其截面积不得小于16mm2(    ) (1.0分) 答案：正确

67. 绞磨作业时禁止向滑轮上套钢丝绳，禁止在卷筒、滑轮附近用手触碰运行中的钢丝绳，禁止跨越行走中的钢丝绳，禁止在导向滑轮的外侧逗留或通过。(    ) (1.0分) 答案：错误

68. 进出配电站、开闭所应随手关门。(    ) (1.0分) 答案：正确

69. 若需变更或增设安全措施，应填用新的工作票，并重新履行签发、许可手续。(    ) (1.0分) 答案：正确

70. 电缆耐压试验前，应先对被试电缆充分放电。加压前应在被试电缆周围一设置遮栏(围栏)并悬挂警告标示牌，防止人员误入试验场所。(    ) (1.0分) 答案：错误

71. 在二次回路通电前应通知运维人员，得到运维人员许可后即可加压。(    ) (1.0分) 答案：错误

72. 同一高压配电站、开闭所内，全部停，包或属于同一电压等级、同时一停送电的几个电气连接部分上的工作，可使用一张配电第一种工作票。(    ) (1.0分) 答案：错误

73. 动火工作票签发人不得兼任动火工作负责人。动火工作票的审批人、消防监护人不得签发动火工作票。(    ) (1.0分) 答案：正确

74. 电容型验电器的工频耐压试验周期为一年。(    ) (1.0分) 答案：正确

75. 所有吊物孔、没有盖板的孔洞、楼梯和平台，应装设不低于1OOOmm高的栏杆和不低于100mm高的护板。(    ) (1.0分) 答案：错误

76. 线路双重称号指线路名称和编号。(    ) (1.0分) 答案：错误

77. 独立抱杆至少应有四根缆风绳，人字抱杆至少应有两根缆风绳并有限制腿部开度的控制绳。(    ) (1.0分) 答案：正确

78. 计量、负控装置工作时，应有防止电流互感器二次侧开路、电压互感器二次侧短路和防止相间短路、相对地短路、电弧灼伤的措施。(    ) (1.0分) 答案：正确

79. 机具在运行中不得进行检修或调整。(    ) (1.0分) 答案：正确

80. 一张操作票，工作票签发人、工作许可人和工作负责人三者不得为同一人。(    ) (1.0分) 答案：正确

81. 一级动火时，由分管生产的领导或技术负责人(总工程师)、消防(专职)人员应始终在现场监护。(    ) (1.0分) 答案：正确

82. 杆塔无接地引下线时，可采用截面积大于190mm2(如φ16mm圆钢)、地下深度大于0.6m的临时接地体。(    ) (1.0分) 答案：正确

83. 雨天在户外操作电气设备时，操作杆的绝缘部分应有防雨罩或使用带绝缘子的操作杆。(    ) (1.0分) 答案：正确

84. 低压电气带电工作时，作业范围内电气回路的剩余电流动作保护装置应投入运行。(    ) (1.0分) 答案：正确

85. 在10kV引线上用钳形电流表测量时，为了测量读数方便，可以用导线从钳形电流表巨接出电流表的方法进行(    ) (1.0分) 答案：错误

86. 检验继电保护、配电自动化装置的工作人员，不得操作运行中的设备、信号系统、保护压板。在工作中若需要试合检修断路器(开关)，在取得运维人员许可后即可进行。(    ) (1.0分) 答案：错误

87. 在起吊、牵引过程中，受力钢丝绳的周围、上下方、转向滑车内角侧、吊臂和起吊物的下面，禁止有人逗留和通过。(    ) (1.0分) 答案：正确

88. 立、撤杆时，除指定人员外，禁止基坑内有其他无关人员。(    ) (1.0分) 答案：错误

89. 工作许可人在接到所有工作鉴发人(包括用户)的终结报告，并确认所有工作已完毕，所有工作人员已撤离，所有接地线已拆除，与记录簿核对无误并做好记录后，方可令拆除各侧安全措施。(    ) (1.0分) 答案：错误

90. 若必须带电移动电缆接头，施工人员应在专人统一指挥下，平正移动。(    ) (1.0分) 答案：错误

91. 在雷电情况下测量高压设备的绝缘电阻时，应戴绝缘手套。(    ) (1.0分) 答案：错误

92. 掘路施工应做好防止交通事故的安全措施。施工区域应用安全围栏进行分隔，并有明显标记，夜间施工人员应佩戴黄色标志，施工地点应加挂警示灯。(    ) (1.0分) 答案：错误

93. 使用前应检查吊钩、钢丝绳、转动装置及换向爪，吊钩、棘轮或换向爪磨损达7%者禁止使用。各连接部位出现松动或钢丝绳有断丝、锈蚀、退火等情况时禁止使用。(    ) (1.0分) 答案：错误

94. 安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件上，或专为挂安全带用的钢丝绳上，并应采用高挂低用的方式。禁止挂在移动或不牢固的物件上。(    ) (1.0分) 答案：正确

95. 攀登有覆冰、积雪、积霜、雨水的杆塔时，应采取防滑措施。(    ) (1.0分) 答案：正确

四、填空题 共75题 (75.0分)

1. 顶杆及叉杆只能用于竖立________m以下的拔梢杆. (1.0分) 答案：(8.0)

2. 配电工作，需要将高压线路、设备停电或________，为填用配电第一种工作票的工作。 (1.0分) 答案：(做安全措施者)

3. 卡线器的规格、材质应与线材的________相匹配。不得使用有裂纹、弯曲、转轴不灵活或钳口斜纹磨平等缺陷的卡线器。 (1.0分) 答案：(规格、材质)

4. 在绝缘导线所有电源侧及适当位置(如支接点、耐张杆处等)、柱上变压器高压引线处，应装设________或其他验电、接地装置。 (1.0分) 答案：(验电接地环)

5. 低压电气带电、工作时，作业范围内电气回路的________应投入运行。 (1.0分) 答案：(剩余电流动作保护装置)

6. 电网管理单位停电检修，应明确告知分布式电源用户停送电时间。以空气开关等无明显断开点的设备作为停电隔离点时应采取加锁、________等措施防止误送电。 (1.0分) 答案：(悬挂标示牌)

7. 电容器柜内工作，应断开电容器的电源、________充分放电后，方可工作。 (1.0分) 答案：(逐相)

8. 为防止损伤运行电缆或其他地下管线设施，在城市道路红线范围内不宜使用________机械开挖沟(槽)，硬路面面层破碎可使用小型机械设备，但应加强监护，不得深入土层。 (1.0分) 答案：(大型)

9. 非开挖施工的安全措施中采用非开挖技术施前，应先探明地下各种________的相对位置。 (1.0分) 答案：(管线设施)

10. 带电作业人员进行换相工作转移前，应得到________的同意。 (1.0分) 答案：(监护人)

11. 作业人员应了解机具(施工机具、电动工具)及安全工器具________，熟悉其使用方法。 (1.0分) 答案：(相关性能)

12. 低压电气工作时，拆开的引线、断开的线头应采取________包裹等遮蔽措施。 (1.0分) 答案：(绝缘)

13. 二级动火工作在次日动火前应________，并测定可燃气体、易燃液体的可燃蒸汽含量，合格方可重新动火。 (1.0分) 答案：(重新检查防火安全措施)

14. 绝缘操作杆、验电器和测量杆使用时，人体应与带电设备保持安全距离，并注意防止绝缘杆被人体或设备________以保持有效的绝缘长度。 (1.0分) 答案：(短接)

15. 工作许可时，工作票一份由工作负责人收执，其余留存于________处。 (1.0分) 答案：(工作票签发人或工作许可人)

16. 任何运行中星形接线设备的中性点，应视为________。 (1.0分) 答案：(带电设备)

17. 低压电气带电作业时，禁止带________断、接导线。 (1.0分) 答案：(负荷)

18. ________配电变压器低压侧共用一个接地引下线时，其中任一台配电变压器停电检修，其他配电变压器也应停电。 (1.0分) 答案：(两台及以上)

19. 需要进入变电站或发电厂升压站进行架空线路、电缆等工作时，应________工作票份数。 (1.0分) 答案：(增填)

20. 在有分布式电源接入电网的高压配电线路、设备上停电工作，应断开分布式电源并网点的断路器、隔离开关或熔断器，并在________侧接地。 (1.0分) 答案：(电网)

21. 连接电动机械及电动工具的电气回路应单独设开关或插座，并装设剩余电流动作保护装置，金属外壳应接地;电动工具应做到________。 (1.0分) 答案：(“一机一闸一保护”)

22. 进入作业现场应正确佩戴安全帽，现场作业人员还应穿________。 (1.0分) 答案：(全棉长袖工作服、绝缘鞋)

23. 工作前，工作负责人应对工作班成员进行工作任务、安全措施交底和危险点告知，并确认每个工作班成员都己________。 (1.0分) 答案：(签名)

24. 湿度大于________时，不宜带电作业。 (1.0分) 答案：(80%)

25. 一条配电线路(含线路上的设备及其分支线，下同)或同一个电气连接部分的几条配电线路或同(联)杆塔架设、同沟(槽)敷设且________几条配电线路，可使用一张配电第一种工作票。 (1.0分) 答案：(同时停送电的)

26. 有分布式电源接入的电网管理单位应及时掌握分布式电源接入情况，并在系统________上标注完整。 (1.0分) 答案：(接线图)

27. 腰带和保险带、绳应有足够的________，材质应耐磨，卡环(钩)应具有保险装置，操作应灵活。保险带、绳使用长度在3m以上的应加缓冲器。 (1.0分) 答案：(机械强度)

28. 变更接线或试验结束，应________试验电源，并将升压设备的高压部分放电、短路接地。 (1.0分) 答案：(断开)

29. 一回线路检修(施工)，邻近或交叉的其他电力线路需配合停电和接地时，应在工作票中列入________。 (1.0分) 答案：(相应的安全措施)

30. 外单位到生产区域内动火时，动火工作票由________签发和审批，也可由外单位和设备运维管理单位实行“双签发”。 (1.0分) 答案：(设备运维管理单位)

31. 检修动力电源箱的支路开关、临时电源都应加装________。 (1.0分) 答案：(剩余电流动作保护装置)

32. 滑车及滑车组使用前应检查，禁止使用有裂纹、________等情况的滑轮。 (1.0分) 答案：(轮沿破损)

33. 带电作业应有人监护。监护人不得直接操作，监护的范围不得超过________作业点。 (1.0分) 答案：(一个)

34. 负控装置安装若需不停电进行，工作时应有防止误碰________、误________的措施。 (1.0分) 答案：(运行设备，分闸（见《配电安规》7.4.4）)

35. 高压开关柜内手车开关拉出后，隔离带电部位的挡板应可靠封闭，禁止开启，并设置________标示牌。 (1.0分) 答案：(止步，高压危险!)

36. 电源侧不停电更换电能表时，直接接入的电能表应将________断开。 (1.0分) 答案：(出线负荷)

37. 现场工作开始前，应检查确认己做的安全措施符合要求、运行设备和检修设备之间的________正确完成。工作时，应仔细核对检修设备名称，严防走错位置。 (1.0分) 答案：(隔离措施)

38. 风力超过5级时，禁止砍剪________带电线路的树木。 (1.0分) 答案：(高出或接近)

39. 在配电站或高压室内搬动梯子、管子等长物，应放倒，由________人搬运。 (1.0分) 答案：(两)

40. 高压配电线路不得进行________带电作业。 (1.0分) 答案：(等电位)

41. 重大物件的起重、搬运工作应由有经验的专人负责，作业前应进行技术交底。起重搬运时________，必要时可设置中间指挥人员传递信号。起重指挥信号应简明、统一、畅通，分工明确。 (1.0分) 答案：(只能由一人统一指挥)

42. 现场带电安放绝缘隔板及绝缘罩，应戴绝缘手套、使用________，必要时可用绝缘绳索将其固定。 (1.0分) 答案：(绝缘操作杆)

43. 装设于配电变压器低压母线处的反孤岛装置与低压总开关、母线联络开关间应具备________功能。 (1.0分) 答案：(操作闭锁)

44. 倒闸操作有________和________两种方式。 (1.0分) 答案：(就地操作遥控操作)

45. 使用钳形电流表测量低压线路和配电变压器低压侧电流，应注意不得触及其他带电部位，以防________短路。 (1.0分) 答案：(相间)

46. 分布式电源并网前，电网管理单位应对________设备验收合格，并通过协议与用户明确双方安全责任和义务。 (1.0分) 答案：(并网点)

47. 试验现场应装设遮栏(围栏)，遮栏(围栏)与________高压部分应有足够的安全距离。 (1.0分) 答案：(试验设备)

48. 检修(施工)单位的________和________名单应事先送设备运维管理单位备案。 (1.0分) 答案：(工作票签发人工作负责人)

49. 工作期间，工作票应始终保留在________手中。 (1.0分) 答案：(工作负责人)

50. 动火作业，是指能直接或间接产生明火的作业，包括熔化焊接、________、喷枪、喷灯、________打磨、锤击、破碎、切削等。 (1.0分) 答案：(切割,钻孔)

51. 低压电气带电工作应戴手套、护目镜，并保持________绝缘。 (1.0分) 答案：(对地)

52. 测量绝缘电阻时，应断开被测设备所有可能来电电源，验明________，确认设备无人工作后，方可进行。 (1.0分) 答案：(无电压)

53. 对难以做到与电源完全断开的检修线路、设备，可________其与电源之间的电气连接。 (1.0分) 答案：(拆除)

54. 在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作，高度超过________时，应使用安全带，或采取其他可靠的安全措施。 (1.0分) 答案：(1.5m)

55. 低压装表接电时，应先安装计量装置后________。 (1.0分) 答案：(接电)

56. 电缆故障声测定点时，禁止________触摸电缆外皮或冒烟小洞。 (1.0分) 答案：(直接用手)

57. 起重设备长期或频繁地靠近架空线路或其他带电体作业时，应________。 (1.0分) 答案：(采取隔离防护措施)

58. 二次设备箱体应可靠接地且________应满足要求。 (1.0分) 答案：(接地电阻)

59. 直接接触设备的电气测量，应有人监护。测录时，人体与________不得小于《配电安规》表3-1规定的安全距离。夜间测量，应有足够的照明。 (1.0分) 答案：(高压带电部位)

60. 作业时禁止向滑轮上套钢丝绳，禁止在卷筒、滑轮附近用手触碰运行中的钢丝绳，禁止跨越行走中的钢丝绳，禁止在导向滑轮的内侧________。 (1.0分) 答案：(逗留或通过)

61. 一张工作票中，同时有检修和试验时，试验前应得到________的同意。 (1.0分) 答案：(工作负责人)

62. 配电变压器二次回路上工作，应采取措施防止电流互感器二次侧________ (1.0分) 答案：(开路)

63. 试验装置的金属外壳应可靠接地;高压引线应尽量缩短，并采用________高压试验线，必要时用绝缘物支持牢固。 (1.0分) 答案：(专用的)

64. 在超过________m深的基坑内作业时，向坑外抛掷土石应防止土石回落坑内，并做好防止土层塌方的临边防护措施。 (1.0分) 答案：(1.5)

65. 成套接地线使用前应检查确认完好，禁止使用绞线松股、断股、护套严重破损、________的接地线。 (1.0分) 答案：(夹具断裂松动)

66. 高低压同杆(塔)架设，在下层低压带电导线未采取绝缘隔离措施或未停电接地时，作业人员不得________。 (1.0分) 答案：(穿越)

67. 低压电气带电工作使用的工具应有________柄。 (1.0分) 答案：(绝缘)

68. 高处作业区周围的孔洞、沟道等应设盖板、安全网或围栏并有固定其位置的措施。同时，应________，夜间还应设红灯示警。 (1.0分) 答案：(设置安全标志)

69. 安全帽使用前，应检查帽壳、帽衬、________、顶衬、________等附件完好无损。 (1.0分) 答案：(帽箍

下颠带)

70. 工作票应由________审核，手工或电子签发后方可执行。 (1.0分) 答案：(工作票签发人)

71. 当发现配电箱、电表箱箱体带电时，应断开________电源，查明带电原因，并作相应处理。 (1.0分) 答案：(上一级)

72. 禁止作业人员擅自变更工作票中指定的接地线________。 (1.0分) 答案：(位置)

73. 作业现场的________和安全设施等应符合有关标准、规范的要求，作业人员的劳动防护用品应合格、齐备。 (1.0分) 答案：(生产条件)

74. 装卸电杆等物件应采取措施，防止________。 (1.0分) 答案：(散堆伤人)

75. 禁止作业人员擅自________遮栏(围栏)、标示牌。 (1.0分) 答案：(移动或拆除)

五、简答题 共40题 (40.0分)

1. 起吊重物前工作负责人应做哪些检查? (1.0分)

答案：答：起吊重物前，应由起重工作负责人检查悬吊情况及所吊物件的捆绑情况，确认可靠后方可试行起吊。起吊重物稍离地面(或支持物)，应再次检查各受力部位，确认无异常情况后方可继续起吊。

2. 与带电线路平行、邻近或交叉跨越的线路停电检修，应采取哪些措施防止误登杆塔? (1.0分)

答案：答：每基杆塔上都应有线路名称、杆号。经核对停电检修线路的名称、杆号无误，验明线路确己停电并挂好地线后，工作负责人方可宣布开始工作。在该段线路上工作，作业人员登杆塔前应核对停电检修线路的名称、杆号无误，并设专人监护下可攀登。

3. 采用以旧线带新线的方式施工有何要求? (1.0分)

答案：答：采用以旧线带新线的方式施工，应检查确认旧导线完好牢固;若放线通道中有带电线路和带电设备，应与之保持安全距离，无法保证安全距离时应采取搭设跨越架等措施或停电。牵引过程中应安排专人跟踪新旧导线连接点，发现问题立即通知停止牵引。

4. 同杆(塔)架设的多层电力线路装设接地线顺序是什么? (1.0分)

答案：答：装设同杆(塔)架设的多层电力线路接地线，应先装设低压、后装设高压，先装设下层、后装设上层，先装设近侧、后装设远侧。

5. 测量带电线路导线对地面、建筑物、树木的距离以及导线与导线的交又跨越距离时，禁止使用哪些工具? (1.0分)

答案：答：禁止使用普通绳索、线尺等非绝缘工具。

6. 梯子的支柱应能承受哪些重量? (1.0分)

答案：答：梯子应坚固完整，有防滑措施。梯子的支柱应能承受攀登时作业人员及所携带的工具、材料的总重量。

7. 在配电线路和设备上工作，保证安全的技术措施有哪些? (1.0分)

答案：答：停电、验电、接地、悬挂标示牌和装设遮栏(围栏)。

8. 何谓双重称号? (1.0分)

答案：答：双重称号指线路名称和位置称号。

9. 什么是配电线路、设备故障紧急处理? (1.0分)

答案：答：配电线路、设备故障紧急处理，系指配电线路、设备发生故障被迫紧急停止运行，需短时间恢复供电或排除故障的、连续进行的故障修复工作。

10. 放线、紧线与撤线时，对人员站位有何要求? (1.0分)

答案：答：放线、紧线与撤线时，作业人员不应站在或跨在已受力的牵引绳、导线的内角侧，展放的导线圈内以及牵引绳或架空线的垂直下方。

11. 什么工作可以不用操作票? (1.0分)

答案：答：(1)事故紧急处理。

(2)拉合断路器(开关)的单一操作。

(3)程序操作。

(4)低压操作。

(5)工作班组的现场操作。

12. 电网管理单位与分布式电源用户签订的并网协议中，在安全方面至少应明确哪些内容? (1.0分)

答案：答：并网协议至少应明确下述内容:

(1)并网点开断设备(属用户)操作方式。

(2)检修时的安全措施。双方应相互配合做好电网停电检修的隔离、接地、加锁或悬挂标示牌等安全措施，并明确并网点安全隔离方案。

(3)由电网管理单位断开的并网点开断设备，仍应由电网管理单位恢复。

13. 在配电线路和设备上工作，保证安全的组织措施有哪些? (1.0分)

答案：答：(1)现场勘察制度。

(2)工作票制度。

(3)工作许可制度。

(4)工作监护制度。

(5)工作间断、转移制度。

(6)工作终结制度。

14. 现场勘察的内容包含哪些? (1.0分)

答案：答：现场勘察应查看检修(施工)作业需要停电的范围、保留的带电部位、装设接地线的位置、邻近线路、交叉跨越、多电源、自备电源、地下管线设施和作业现场的条件、环境及其他影响作业的危险点。

15. 什么情况下可使用一张配电带电作业工作票? (1.0分)

答案：答：配电带电作业工作票，对同一电压等级、同类型、相同安全措施且依次进行的数条线路上的带电作业，可使用一张工作票。

16. 何情况下工作票可“双签发”?如何实行“双签发”? (1.0分)

答案：答：承、发包工程，工作票可实行“双签发“。签发工作票时，双方工作票签发人在工作票上分别签名，各自承担相应的安全责任。

17. 在土质松软处挖坑，应采用哪些措施防止塌方? (1.0分)

答案：答：在土质松软处挖坑，应有防止塌方措施，如加挡板、撑木等。不得站在挡板、撑木上传递土石或放置传土工具。禁止山下部掏挖上层。

18. 简述在开启电缆井井盖时应采取哪些安全措施。 (1.0分)

答案：答：(1)开启电缆井井盖时应注意站立位置，以免坠落;

(2)开启电缆井井盖应使用专用工具;

(3)开启后应设置遮栏(围栏)，并派专人看守;

(4)作业人员撤离后，应立即恢复。

19. 若在有分布式电源接入的低压配电网上停电工作，至少应采取哪些措施之一防止反送电? (1.0分)

答案：答：可采取下列措施之一防止反送电:

(1)接地。

(2)绝缘遮蔽。

(3)在断开点加锁、悬挂标示牌。

20. 交叉跨越各种线路、铁路、公路、河流等放、撤线时，应采取哪些措施? (1.0分)

答案：答：交叉跨越各种线路、铁路、公路、河流等放、撤线时，应先取得有关主管部门同意，做好安全措施，如搭好可靠的跨越架、封航、封路、在路口设专人持信号旗看守等。

21. 放线、紧线时出现卡、挂现象时，应如何处理?需注意什么? (1.0分)

答案：答：放线、紧线时，遇接线管或接线头过滑轮、横担、树枝、房屋等处有卡、挂现象，应松线后处理。处理时操作人员应站在卡线处外侧，采用工具、大绳等撬、拉导线。禁止用手直接拉、推导线。

22. 安全工器具使用前的外观检查有哪些内容? (1.0分)

答案：答：安全工器具使用前，应检查确认绝缘部分无裂纹、无老化、无绝缘层脱落、无严重伤痕等现象以及固定连接部分无松动、无锈蚀、无断裂等现象。对其绝缘部分的外观有疑问时应经绝缘试验合格后方可使用。

23. 对二级动火工作票的签发、审核和批准有何要求? (1.0分)

答案：答：二级动火工作票由申请动火的工区动火工作票签发人签发，工区安监人员、消防人员审核，动火工区分管生产的领导或技术负责人(总工程师)批准。

24. 杆塔基础附近开挖时，有哪些注意事项? (1.0分)

答案：答：杆塔基础附近开挖时，应随时检查杆塔稳足性。若开挖影响杆塔的稳定性时，应在开挖的反方向加装临时拉线，开挖基坑未回填时禁止拆除临时拉线。

25. 若专责监护人要临时离开时，应如何办理? (1.0分)

答案：答：专责监护人临时离开时，应通知被监护人员停止工作或离开工作现场，待专责监护人回来后方可恢复工作。专责监护人若需长时间离开工作现场时，应由工作负责人变更专责监护人，履行变更手续，并告知全体被监护人员。

26. 安全带在使用时应如何悬挂? (1.0分)

答案：答：安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件仁，或专为拄安全带用的钢丝绳上，并应采用高挂低用的方式禁止挂在移动或不牢固的物件。

27. 使用倒落式抱杆立、撤杆时有何要求? (1.0分)

答案：答：使用倒落式抱杆立、撤杆，主牵引绳、尾绳、杆塔中心及抱杆顶应在一条直线上，抱杆下端部应固定牢固，抱杆顶部应设临时拉线，并由有经验的人员均匀调节控制。抱杆应受力均匀，两侧缆风绳应拉好，不得左右倾斜。

28. 什么是配电设备? (1.0分)

答案：答：配电设备系指20kV及以下配电网中的配电站、开闭所(开关站)、箱式变电站、柱上变压器、柱上开关(包括柱上断路器、柱上负荷开关)、环网单元、电缆分支箱、低压配电箱、电表计量箱、充电桩等。

29. 施工机具的检查、维护和保养有何要求? (1.0分)

答案：答：施工机具应定期进行检查、维护、保养。施工机具的转动和传动部分应保持其润滑。

30. 工作期间，工作负责人若需长时间离开工作现场时需如何办理? (1.0分)

答案：答：工作负责人若需长时问离开工作现场时，应由原工作票签发人变更工作负责人，履行变更手续，并告知个体工作班成员及所有工作许可人。原、现工作负责人应履行必要的交接手续，并在工作票上签名确认。

31. 动火工作完毕后，检查现场有哪些要求?工作如何终结? (1.0分)

答案：答：动火工作完毕后，动火执行人、消防监护人、动火工作负责人和运维许可人应检查现场有无残留火种，是否清洁等。确认无问题后，动火工作票填明动火工作结束时间，经四方签名后(若动火工作。运维无关，则三方签名即可)，盖上“已终结”印章，动火工作方告终结。

32. 同杆(塔)架设的多层电力线路应如何验电? (1.0分)

答案：答：对同杆(塔)架设的多层电力线路验电，应先验低压、后验高压，先验下层、后验上层，先验近侧、后验远侧。禁止作业人员越过未经验电、接地的线路对上层、远侧线路验电。

33. 机具哪些装置应完好? (1.0分)

答案：答：机具的各种监测仪表以及制动器、限位器、安全阀、闭锁机构等安个装置应完好。

34. 工作负责人在接受许可开始工作的命令时有何要求? (1.0分)

答案：答：工作负责人在接受许可开始工作的命令前，应与工作许可人核对停电线路双重称号无误。

35. 施工机具和安全工器具的保管要求有哪些? (1.0分)

答案：答：施工机具和安全工器具应统一编号，专人保管。入库、出库、使用前应进行检查。

36. 简述电缆通道非开挖施工的安全措施。 (1.0分)

答案：答：(1)采用非开挖技术施工前，应先探明地下各种管线设施的相对位置。

(2)非开挖的通道，应离开地下各种管线设施足够的安全距离。

(3)通道形成的同时，应及时对施工的区域采取灌浆等措施，防止路基沉降。

37. 在继电保护、自动化监控系统屏间的通道上安放试验设备，应注意哪些安全事项? (1.0分)

答案：答：(1)不能阻塞通道，要与运行设备保持一定距离，防止事故处理时通道不畅。

(2)搬运试验设备时应防止误碰运行设备，造成相关运行设备继电保护误动。

38. 如何办理工作票延期手续? (1.0分)

答案：答：办理工作票延期手续，应在工作票的有效期内，由工作负责人向工作许可人提出申请，得到同意后给予办理;不需要办理许可手续的配电第二种工作票，由工作负责人向工作票签发人提出申请，得到同意后给予办理。

39. 简述在作业现场开断电缆前，作业人员应采取的安全措施。 (1.0分)

答案：答：开断电缆前，应与电缆走向图核对相符，并使用仪器确认电缆无电压后，用接地的带绝缘柄的铁钎钉入电缆芯后，方可工作。扶绝缘柄的人应戴绝缘手套并站在绝缘垫上，并采取防灼伤措施。

40. 起重设备的操作和指挥人员上岗有哪些条件? (1.0分)

答案：答：起重没备的操作人员和指抖人员应经专业技术培训，并-.实际操作及有关安全规程考试合格、取得合格证后、均可独立上岗作业，其合格证种类应与所操作(指挥)的起重设各类型相符合。

六、问答题 共14题 (14.0分)

1. 对一级动火在首次动火时有哪些要求?动火执行人、监护人同时离开作业现场，恢复动火有何要求? (1.0分)

答案：答：一级动火在首次动火时，各级审批人和动火工作票签发人均应到现场检查防火安全措施是否正确完备，测定可燃气体、易燃液体的可燃蒸汽含量是否合格，并在监护下做明火试验，确无问题后方可动火。动火执行人、监护人同时离开作业现场，间断时间超过30min，继续动火前，动火执行人、监护人应垂新确认安全条件。

2. 高压架空绝缘导线作业有哪些安全规定? (1.0分)

答案：答：架空绝缘导线不得视为绝缘设备，作业人员或非绝缘工器具、材料不得直接接触或接近。架空绝缘导线与裸导线线路的作业安全要求相同。在停电检修作业中，开断或接入绝缘导线前，应做好防感应电的安全措施。

3. 高处作业如何防止落物伤人? (1.0分)

答案：答：在进行高处作业时，除有关人员外，他人不得在工作地点的上面通行或逗留，工作地点一日应有遮栏(围栏)或装设其他保护装置。若在格栅式的平台上工作，应采取有效撤离措施，如铺设木板等。高处作业应使用工具袋。上传递材料、工器具应使用绳索。

4. 根据工作票制度，在配电线路和设备上工作，按哪些方式进行? (1.0分)

答案：答：在电力线路上工作，应按下列方式进行:

(1)填用配电第一种工作票。

(2)填用配电第二种工作票。

(3)填用配电带电作业工作票。

(4)填用低压工作票。

(5)填用配电故障紧急抢修单。

(6)使用其他书面记录或按口头、电话命令执行。

5. 带电作业何种情况下应停用重合闸，并不得强送电? (1.0分)

答案：答：中性点有效接地的系统中有可能引起单相接地的作业，中性点非有效接地的系统中有可能引起相间短路的作业，工作票签发人或工作负责人认为需要停用重合闸的作业应停用重合闸，并不得强送电。禁止约时停用或恢复重合闸。

6. 起重机作业时注意事项有哪些? (1.0分)

答案：答：起重机作业时，起重机应置平(在坚实的地面，不得在暗沟、地下管线等上面作业;无法避免时，应采取防护措施;起重机臂架、吊具、辅具、钢丝绳及吊物等与架空输电线及其他带电体的距离不得小于《配电安规》表6-1的规定，且应设专人监护。小于表6-1、大于表3-l规定的安全距离时，应制定防止误碰带电设备的安全措施，并经本单位批准。小于表3-1规定的安全距离时，应停电进行。

7. 某供电公司需要在连接有低压分布式电源的低压线路上进行更换导线工作(工作地段内无邻近、交叉的其他线路)，该低压分布式电源与电网通过400V/100A的空气开关并网。为保证施工安全，工作前应采取哪些防止倒送电的安全措施? (1.0分)

答案：答：( 1 )工作票签发人组织现场勘查，制定作业方案。

(2)填用低压工作票。

(3)提前告知分布式电源用户停送电时间，与用户相互配合做好电网停电检修的隔离措施，将停电隔离点的空气开关锁住，并悬挂“禁止合闸，线路有人工作!”标示牌。

(4)将待更换导线的低压线路停电，将停电操作的开关(或刀闸)操作把手锁住并悬挂“禁止合闸，线路有人工作!”标示牌，在停电操作的开关(或刀闸)的用户侧装设一组低压接地线。

(5)在电网与分布式电源用户停电隔离点的空气开关电网侧装设一组低压接

8. 进行遥控操作，如何通过间接方法判断设备位置? (1.0分)

答案：答：配电设各操作后的位置检查应以设备实际位置为准;无法看清实际位置时，应通过间接方法如设各机械位置指示、电气指示、带电显示装置、仪表及各种遥测、遥信等信号的变化来判断设备位置。判断时，至少应有两个同样原理或同源的指示发生对应变化，且所有这此确定的指小均已同时发生对应变化，方可确认该设备已操作到位。检查中若发现其他任何信号有异常，均应停止操作，查明原因。若进行遥控操作，可采用上述的间接方法或共他可靠的方法判断设备位置。

9. 工作人员进行继电保护装置传动试验，请简述应采取的安全措施。如果传动中遇到异常情况应如何处理? (1.0分)

答案：答： (1)在做继电保护装置传动试验前，应通知运维人员和有关人员，并指派专人到现场监视后，方可进行。

(2)检验继电保护的工作人员，不得操作运行中的设备、信号系统、保护压板。在取得运维人员许可并在检修工作盘两侧开关把手上采取防误操作措施后，方可断、合检修断路器(开关)。

(3)在传动试验过程中，凡遇到异常情况(如直流系统接地等)或断路器(开关)跳闸时，不论是否与本工作有关，都应立即停止工作，保持现状，待查明原因，确认与本工作无关时方可继续工作;若异常情况或断路器(开关)跳闸是本工作所引起，应保留现场并立即通知运维人员

10. 安全工器具试验合格证如何粘贴?哪些安全工器具应进行试验? (1.0分)

答案：答：安全工器具经试验合格后，应在不妨碍绝缘性能且醒目的部位粘贴合格证。

应试验的安全工器具如下:

(1)规程要求试验的安全工器具。

(2)新购置和自制的安全工器具。

(3)检修后或关键零部件己更换的安全工器具。

(4)对安全工器具的机械、绝缘性能产生疑问或发现缺陷时。

(5)出了问题的同批次安全工器具。

11. 带电断、接低压导线有哪些安全要求? (1.0分)

答案：答：带电断、接低压导线应有人监护。断、接导线前应核对相线(火线)、零线。断开导线时，应先断开相线(火线)，后断开零线。搭接导线时，顺序应相反。禁止人体同时接触两根线头。禁止带负荷断、接导线。

12. 配电倒闸操作票的填写有哪些要求? (1.0分)

答案：答：操作票应用黑色或蓝色的钢(水)笔或圆珠笔逐项填操作票票面上的时间、地点、线路名称、杆号(位置)、设备双重名称、动词等关键字不得涂改。若有个别错、漏字需要修改、补充时，应使用规范的符号，字迹应清楚。

用计算机生成或打印的操作票应使用统一的票面格式。

13. 为了防止在同杆塔架设多回线路中误登有电线路，应采取哪些措施? (1.0分)

答案：答：(1)每基杆塔应设识别标记(色标、判别标帜等)和线路名称、杆号。

(2)工作前应发给作业人员相对应线路的识别标记。

(3)经核对停电检修线路的识别标记和线路名称、杆号无误，验明线路确已停电并挂好接地线后，工作负责人方可宣布开始工作。

(4)作业人员登杆塔前应核对停电检修线路的识别标记和线路名称、杆号无误后，方可攀登。

(5)登杆塔和在杆塔上工作时，每基杆塔都应设专人监护。

14. 工作负责人的安全责任有哪些? (1.0分)

答案：答;(1)按正确组织工作。

(2)检查工作票所列安全措施是否正确完备，是否符合现场实际条件，必要时予以补充完善。

(3)工作前，对工作班成员进行工作任务、安全措施交底和危险点告知，并确认每个工作班成员都己签名。

(4)组织执行工作票所列由其负责的安全措施。

(5)监督工作班成员遵守《配电安规》、正确使用劳动防护用品和安全工器具以及执行现场安全措施。

(6)关注工作班成员身体状祝和精神状态是否出现异常迹象，人员变动是否合适。

七、案例分析 共14题 (14.0分)

1. 2013年4月12日9时40分，X供电公司变电检修室工作负责人焦X、工作班成员叶X、刘X到达35kV堂邑变电站，处理lOkV罗屯线456断路器遥控跳闸后合不上缺陷。在办理工作许可手续后，工作负责人焦X召开开工会，强调1OkV罗屯线有电，不得打开456断路器柜后柜门。经过反复调试，lOkV罗屯线456断路器仍然机构卡涩，合不上。晚饭后，20时10分，焦X、叶X两人在开关柜前研究进一步解决机构卡涩问题的方案时，刘X擅自从开关柜前柜门上取下后柜门解锁钥匙，移开围栏，打开后柜门欲向机构连杆处加注机油，当场触电倒地，经抢救无效死亡。试分析该起事件中的违章行为。 (1.0分)

答案：    (1)工作班成员刘X在工作中擅自移开围栏，擅自解锁开

启开关柜后柜门作业。

(2) lOkV罗屯线开关柜(1997年产XGN2-10型开关柜)

五防闭锁不完善。开关柜在断路器停电而线路带电的情况下，

无法闭锁开关柜后柜门。

(3)工作负责人焦X监护责任不落实，焦X在与叶

X研究进一步解决机构卡涩问题的方案时，注意力分散，造

成刘X失去监护。

2. 2014年4月8日9时左右，X县供电公司所属集体企业X工程公司根据施工计划安排，工作负责人刘X(死者)和工作班成员王X在倪岗分支线41号杆装设高压接地线两组(另一组装在同杆架设的废弃线路上，事后核实该废弃线路实际带电，系酒厂分支线)。当王X在杆上装设好倪岗分支线的接地线后，因两人均误认为废弃多年的线路不带电，未验电就直接装设第二组接地线。接地线上升拖动过程中接地端连接桩头不牢固而脱落，地面监护人刘X未告知杆上人员即上前恢复脱落的接地桩头，此时王X正在杆上悬挂接地线，由于该线路实际带有1OkV电压，王X感觉手部发麻，随即扔掉接地线棒，刘X因垂下的接地线此时并未接地且靠近自己背部，同时手部又接触了打入大地的接地极，随即触电倒地。伤者经医院抢救无效，11时左右死亡。试分析该起事件中的违章行为。 (1.0分)

答案：(1)设备管理存在严重漏洞，线路图纸与实际不符，设备运行状态不清。

(2)工作票签发人、许可人在未掌握现场相邻设备是否带

电的情况下，错误签发、许可工作票。

(3)现场作业人员未验电就装设接地线。

(4)当接地线连接桩头脱落与接地极脱离时，监护人未停

止杆上人员接地操作，造成接地顺序错误。

(5)杆上人员接地时感觉手部发麻，说明接地线绝缘杆存

在问题或握杆部位不正确。

3. 某日，工作内容为更换耐张杆4基、直线杆2基;刘X提前编写《撤立电杆标准化作业指导卡》，工作票签发人茹X审核确认。第一组由所长马X带队;第二组由运行班长茹X带队(共10人)。工作许可后开始工作。开工会后，工作负责人刘X签发了第一组线路工作任务单，当面通知第一组负责人马X7时18分开工。马X带领第一组工作人员到达白支9号杆，计划更换此杆和三根拉线(1Om杆更换为12m杆)，第一组负责人马X决定大部分工作人员和吊车转移到17号杆工作，同时，马X指定赵X担任9号杆工作的临时负责人，安排赵X、马X(农电工)“完成3根新拉线制作、拉线盘、拉线棒的安装，安装好临时拉线后再放下导线，等待其他人员和吊车回来后进行换杆工作”后离开9号杆现场。赵X和马X将3条新拉线的拉线卡盘放入拉线坑并调整好位置后，赵X安排马X到9号杆东北空地上制作新拉线，自己进行新拉线棒与拉线盘连接工作。11时20分，赵X完成新拉线棒安装后，擅自登杆，在没有安装临时拉线的情况下，首先解开9号杆南侧拉线上把，随后放下三相导线。赵X将西南侧三相导线松开，导致电杆倾倒，赵X被电杆压在下方死亡。分析违章行为。 (1.0分)

答案：(1)在没有监护的情况下擅自登杆进行撤线。

(2)人在杆上，在没有安装临时拉线的情况下，自行解开9号杆南侧拉线上把，随后又放下9号杆北侧三相导线，导致电杆失衡倾倒。

4. 某日，某项目部经理郑X与X供电所所长黄X电话联系lOkV青和线史桥支线配合停电事宜。黄X在无该线路停电计划的情况下，经郑X再三交涉，安排何X负责此项任务。下午，安排了何X、姚X(死者)与郑X一同到1OkV青和线史桥支线现场进行勘察，何X因第二天要参加安全知识培训，在现场与姚X交待，要求其与供电所许可人叶X联系明天一起去操作，开好票、做好安措，配合做好停电工作。当晚，何X把操作任务交给工作负责人姚X，并将手填的操作票交给姚XX。26日5时40分左右，郑X到青云供电所用汽车送姚X到lOkV青和线史桥支线1号杆附近马路边，大概离事故现场1OOm处，因早上露水大，郑X坐在车内，姚X一人带上绝缘操作杆、安全带和安全帽独自去操作。5时48分，姚X对lOkV青和线史桥支线停电，在lOkV青和线002号开关还未断开情况下，带负荷拉开1OkV青和线史桥支线1号杆FKO15号刀闸(GW9-10/400，单极刀闸)。拉开A相刀闸时，产生弧光导致A相绝缘子(靠电源侧动触头处)击穿通过电杆单相接地，在杆上操作的姚X从约2m高处赶紧下杆，下地时造成触电死亡。试分析该起事件中的违章行为。 (1.0分)

答案：(1)姚X在无人监护的情况下，擅自单人到现场进行操作。

(2)没有得到操作许可，未确认开关已断开，即进行刀闸

操作。

(3)自我保护意识不强，单人操作还进行登杆操作，在发

生电弧的情况下，未采取防止接触电压伤人的措施下杆下地。

5. X日，X供电公司计量班班长李X安排王X(死者)、张X和刘X前往X路商业街配电房高压计量柜内安装计量表计。当天8时40分，王X、张X和刘X到达X路商业街配电房。由于配电房门已上锁，王X通过电话找到X房地产开发有限公司中山路商业街工地相关负责人邓X，邓X随即指派工作人员黄X(非电工)到达配电房为工作人员开门。王X等进入高压配电室，来到计量柜前，并询问黄X设备是否有电时，黄X“表都没装，怎么会有电!”(实际进线高压电缆已带电)。然后王X吩咐刘X从车上将工器具及表计等搬下车、张X松开计量表计的接线端子螺丝，王X自己一人走到高压计量柜前，打开计量柜门(门上无闭锁装置)，将头伸进柜内察看柜内设备安装情况，高压计量柜带电部位当即对王X头部放电，王X触电后发出“啊”一声倒在地上。王X经医院抢救无效死亡。试分析该起事件中的违章行为。 (1.0分)

答案： (1)高压计量柜没有安装防误入带电间隔的闭锁装置，在计量柜送电后未在柜门上加挂机械锁。

(2)工作前未进行现场勘查，未弄清楚一次设备带电情况。                                                        (3)在带电运行的高压计量柜上安装表计，没有填用工作票

(4)现场未采取必要的安全措施。此项工作需要进入计量柜高压部分，工作前应采取将高压设备停电、验电、接地等安全技术措施。

(5)王X在无人监护情况下，一人打开高压计量柜的柜门，并将头伸进柜内。

6. X日，X高试班在X220kV变电站进行新建2386线开关均压电容电容量试验，工作负责人为高试班班长郑X。现场分工为王X负责加压测试，周X负责记录数据，郑XX负责拆、接高压侧试验引线。8时55分，从B相开始试验。9时30分左右，做A相开关线路侧第二只均压电容试验，王XX加压记录下数据后，未呼唱试验结束，也未告知其他人员想再复测一下数据，又按下了仪器上的自动加压按钮，而此时郑X自认为试验己完成，就擅自去拆试验引线，导致触电。郑X随后瘫倒，17时35分经抢救无效死亡。试分析该起事件中的违章行为。试分析该起事件中的违章行为。 (1.0分)

答案：(1)工作负责人参与工作，造成试验工作无人指挥、无人进行安全监护。

(2)郑X在试验操作人员未断开试验电源、放电，并将升压设备的高压部分放电、短路接地的情况下，进入试验区域变更试验接线。

(3)试验操作不规范。试验操作人在再次加压时未通知所有人员离开被试设备，未得到试验负责人许可;加压过程中未按规定高声呼唱。

7. lOkV平瞳线34支10号杆中相立铁因紧固螺母脱落，螺栓脱出，中相立铁和绝缘子及导线向东边相倾斜，中相绝缘子搭在东边相绝缘子上，中相绝缘子瓷裙损坏;中相导线距离东边相导线约为20m。带电班班长安排次日带电消缺。14日9时40分，李X带领带电作业人员樊X、刘X、陈X和赵X到达现场处理设备缺陷,工作负责人拟定了施工方案步骤:第一步由陈X在主绝缘斗内用绝缘杆将倾斜的中相导线推开，并由樊X在副绝缘斗内对中相导线放电线夹做绝缘遮蔽。第二步由陈X用绝缘杆推正导线，将中相立铁推至抱箍凸槽正面，协助樊X进行立铁螺栓的对孔、安装、紧固。第三步由陈X对东边相的放电线夹做绝缘防护工作后，由樊X更换中相绝缘子。随即填写了电力线路事故应急抢修单后工作开始。陈X,樊X穿戴好安全防护用具进入绝缘斗内，由陈X用绝缘杆将倾斜的中相导线推开，樊X对中相导线放电线夹做绝缘防护后，陈X继续用绝缘杆推动导线，将中相立铁推至抱箍凸槽正面，樊X安装、紧固立铁上侧螺母。10时20分，樊X在安装中相立铁上侧螺母时，擅自摘下双手绝缘手套作业与遮蔽不严的放电线夹放电，经抢救无效死亡。分析违章行为。 (1.0分)

答案：(1)作业人员安全意识淡薄，自我保护意识不强，擅自摘下绝缘手套。

(2)安全措施布置不到位，遮蔽不严。

(3)作业人员同时接触接地体与带电体。

(4)监护人员监护不到位，对监护内容没有针对性。

(5)带电缺陷处理未使用带电作业工作票。

8. XX供电公司检修工区试验班在110kVXX变电站进行出线电缆耐压试验。本次的工作负责人为李X，工作人员为张X、王X。在试验过程中，试验人员张X在未将被试验的电缆进行充分放电、未戴绝缘手套的情况下，更换试验引线，造成人身触电。试分析该起事件中的违章行为。试分析:张X为什么会被触电?在该起事件中有哪些违章行为? (1.0分)

答案： (1)因为电缆是一种大电容设备，当撤出所施加工作电压

后，电缆中仍存有大量剩余电荷，该剩余电荷需要反复、多次

放电才能放尽。在进行电缆预防性试验时，需要在电缆上施加

大于工作电压的电压，如果试验后不按规定对电缆多次放电，

将电缆中的剩余电荷放尽，则电缆上将存有很高的电压，工作

人员一旦接触此高电压就可能造成人身触电。

(2)在该起事件中的违章行为有:

1)工作班成员张X严重违章。张X在更换试验引线时

未戴绝缘手套，未对试验电缆进行充分放电、短路接地。

2)工作负责人李X违章，未能有效实施监护，未及时发

现、制止张X的严重违章。

3)另一工作班成员王X未能做到互相关心工作安全。

9. 2010年9月26日8时30分，应业扩报装客户要求，X供电公司客服中心副主任马X安排吕X联系相关人员，组织对用户新安装的800kVA箱式变压器(简称箱变)进行验收。10时55分，吕X带领验收人员X县供电公司计量中心吴X、李X、生技部熊X和施工单位李X等4人到达现场。到达现场后，吕X与客户负责人联系，到现场协助验收事宜。稍后，现场人员听到“哎呀”一声，便看到计量中心李X跪倒在高压计量柜前的地上，身上着火。经现场施救后送往医院抢救无效，于11时20分确诊死亡。经调查，9月17日，施工人员施工完毕并试验合格，因客户要求送电，施工人员擅自对箱变进行搭火。9月26日，计量中心李X独自一人到高压计量柜处(工作地点)，没有查验箱变是否带电，强行打开具有带电闭锁功能的高压计量柜门，进行高压计量装置检查，触及带电的计量装置lOkV(相桩头。试分析该起事件中的违章行为。 (1.0分)

答案：(1)用户没有经供电公司同意，擅自将尚未验收的箱变送电。且在箱变送电后没有在箱变及计量箱上挂“止步，高压危险!”标示牌。

(2)计量中心李X到现场后，未经工作负责人许可，在无人监护情况下擅自开始工作。

(3)李X在明知计量柜门被闭锁情况下，未经许可擅自解锁打开计量柜箱门。

10. 2005年6月18日，郑X带领王X(伤者，男，51岁)和申X于13时55分，持故障紧急抢修单到达现场。lOkV西安线安达干49号变压器台(简称变台)南1OOm处46号杆低压零线断线。在确定工作范围、填写抢修单后，14时00分开始工作，14时32分检修束，14时35分送电良好，王X看见49号变台北侧紧挨着一个己经拆除的闲置变台上有低压横担和3只低压开关((3只低压开关距离49号变台带处1.7m左右)，就想上去拆掉3只低压开关。郑X说:“别拆了，没有用。”王X爬了上去，拆下3只闲置低压可摘挂式熔断器后，又拆低压开关底座。由于底座固定螺丝锈蚀，王X便跨到运行变台要拆固定底座的低压横担上，郑X说:“小心，上面带电!”郑X说完就去收拾工器具。约3min后，王X从49号变台北侧杆高低压间下杆时发现钳子丢落在变压器大盖上面，又从高压侧登上去取钳子，刚上变台，因雨后脚滑失稳，于是本能地用右手抓住配电变台横担支撑拉板，左手碰到了lOkV母线(相引下线，造成触电坠落，导致重伤。试分析该起事件中的违章行为。 (1.0分)

答案：(1)王X擅自扩大工作范围，无票作业。

(2)王X自我保护意识差，擅自进入带电区域，又未与带电部分保持足够的安全距离。

(3)工作负责人未有效履行监护责任，制止违章行为，使王X失去监护。

(4)工作班成员未尽到“互相关心工作安全”的责任，制止违章行为。

11. 2006年6月30日,在工作负责人李X的监护下，分局装表计量班工作班成员汪X带电开断了支线1号杆处临时连接的A相和零线，并用黑色绝缘胶布将线头包好圈固在支线1号杆上。6时30分，李X与黄X作了工作交接，随后由线路检修班负责兴隆一组支线1-9号杆旧导线的拆除和新导线的架设工作。钟X上支线1号杆，再次将带电的绝缘导线端头用白色的绝缘胶带进行了包扎，随后开始了换线的相关工作。首先用原单相旧导线中的一根导线来牵渡新导线的A,(两相(两根边线)。9时40分，在牵渡过程中天又下起了大雨，但这次施工没有因雨间断。11时40分，当B相和零线两根导线拖放至支线7-8号杆时，由于在复工后不久钟X擅自下了支线1号杆，加之该组小组负责人徐X擅自离开其负责的岗位，以致未能发现钟X擅自离杆的行为，致使支线1号杆处，正在施放的B相新导线与支线1号杆上开断并包扎好的A相带电绝缘铜芯线发生摩擦，使A相带电绝缘导线绝缘层被磨破，与正在施放的B相导线线芯接触使之带电，另一根新施放的零线又通过横担等导体与B相导通，导致正在支线7-8号杆之间施工人员触电，造成5人死亡，10人受轻伤。试分析该起事件中的违章行为。 (1.0分)

答案：(1)放、撤导线未设监护人。

(2)未采取措施防比与低压带电线路接触。

(3)违反《配电安规》规定，在有同杆(塔)架设的10 (20)kV及以下线路带电情况下，进行另一回线路的停电放、撤线施工作业。

12. 2007年8月19日，一座110kV变电站lOkV河桥II线314线路发生单相接地，经查系314开关下端到P1杆上3147出线刀闸电缆损坏，需停电处理。20日晚，生技股主任胡X等到现场查勘，决定拆开电缆头将电缆放到地面再进行电缆中间头制作，由变检班龙X担任工作负责人。同时决定由配网110班更换3087,3147隔离开关(因隔离开关合不到位)，班长王X为工作负责人。21口，配网110班工X持事故应急抢修单，负责3087,3147两组隔离开关更换工作;变检班龙X持电力电缆第一种工作票，负责电缆中间头制作。12时30分，完成现场安全措施，经调度许可同时开工。16时30分，配网110班完成3087,3147两组隔离开关更换、拆除现场安全措施(含与电缆工作票合用的接地线)后，由工作负责人王X向调度汇报竣工，并带领工作班成员离开现场。17时30分，电缆中间头处理工作将要结束，线路专责朱X电话通知王X来现场恢复电缆引线工作。18时20分，电缆中间头工作结束后，工作负责人龙X说要带人去变电站内恢复314间隔柜内电缆接线，当时工作班成员刘X说电缆没接好，要求其不要离开现场并建议另外派人去。但龙X说只要儿分钟，马上就回来，并带领工作人员进入变电站内。18时22分，龙X在变电站控制室内向调度员段X汇报说:“老段，我工作搞完了，向你(二人开始开玩笑，调度:向老人家汇报啊;龙X:向老人家汇报)汇报。”18时25分，龙X与维操队工作许可人办理工作票终结并返回到河桥II线P1杆工作现场，也没有向在现场的其他作业人员说明己办理工作票终结和向调度汇报的事。此时，王X已到现场并准备进行河桥II线3147隔离开关与电缆头的搭接工作。18时29分，县调段X下令维操队将河东变电站河桥工线308、河桥II线314由检修转冷备用再由冷备用转运行。18时42分，维操队在恢复河桥II线314送电时，导致正在杆上作业的王X触电死亡。试分析该起事件中的违章行为。 (1.0分)

答案：变检工作负责人龙XX在电缆中间头制作而解开的电

缆头未恢复、工作班人员未离开现场情况下，即办理工作票终

结手续，并向调度汇报工作结束，且汇报内容不全面、不具体。

(2) 王X在完成隔离开关更换后，未经电缆工作票负责人

同意，于穴自拆除了电力电缆第一种工作票上要求的、安装在3147

刀闸电缆侧接地线;胜明知接地线已拆除还擅自上杆进行作业。

(3)县调调度员段X接受工作负责人工作终结的汇报不

严肃，在工作负责人汇报内容不全情况下，没有与工作负责人

确认现场是否己拆除安全措施、是否具备送电条件，盲目向维

操队下达送电指令。

(4)王X更换隔离开关所使用工作票的票种错误。当时更

换变电站外电杆上的3087.3147两组隔离开关属于设备消缺工

作，按规定应使用线路第一种工作票。

13. 2005年8月2日，X省X电力承装综合公司外线班根据工作计划安排，在X城关环城西路1OkV南开842线进行立杆作业。吊车由现场工作负责人林X指挥。林X于2日前参加了起重设备指挥人员专业技术培训，第一次指挥电杆组立。在电杆起吊过程中，恰逢一辆私家车从吊车旁边经过，林X赶紧指挥吊车人员停止电杆的起吊，停止起吊后电杆晃动剧烈，起吊所用钢丝绳松脱后砸向吊车驾驶室，正在驾驶室内休息的工作班成员谢X被重伤，经医院抢救5个小时方才脱离生命危险。试分析该起事件中的违章行为。 (1.0分)

答案：(1)现场工作负责人(吊车指挥人员)违规操作，仅参加

培训未取得合格证就指挥吊车作业。

(2)作业前末有效没置围栏、悬挂警告标示牌，导致作业中私家车进入作业区。

(3)起吊重物前，负责人未检查起吊所用钢丝绳是否绑扎

牢。

(4)起吊过程中工作班成员谢X违规进入驾驶室。

14. 2012年6月15日，X电业局X农电局，作业人员张X为消除设备隐患，向抄表班班长张X提出对1OkV上瓦房线426线16号变台低压配电箱进行移位的口头工作请示，并得同意。16日7时左右，抄表班班长张X又以电话方式通知作业人员张X，强调施工作业前要请示运检班班长和供电所所长批准，批准后要办理工作票手续并做好相关安全措施。10时30分左右，作业人员张X在没有请示运检班班长和供电所所长，也未办理工作票手续的情况下，带领X供电所农村电工李X和秦X二人到达lOkV上瓦房线426线16号变台进行低压配电箱的移位工作。作业人员张X用lOkV绝缘杆拉开16号变台三相跌落式熔断器，李X将低压配电箱内隔离刀闸拉开后，工作人员张、秦二人在未进行验电、未装设接地线的情况下，便进行了登台作业。10时45分，作业人员张XX在右手触碰变压器高压套管时发生触电后高处坠落(未系安全带)，但因伤势过重，经抢救无效死亡。试分析该起事件中的违章行为。 (1.0分)

答案：(1)作业前既未得到相关人员同意，又未使用工作票。

(2)作业人员未验电、接地即登杆。

(3)杆上作业未使用安全带。

(4)工作负责人监护不到位，没有制止严重违章。

(5)高压套管击穿的设备缺陷未能及时发现，造成漏电。