- 电力营销培训试题

作者：佚名    文章来源：佚名    点击数： 2220    更新时间：2006-8-29

国家电网公司营销知识问答试题

一、       填空题（共20题，每空0.5分）

1.供电企业的服务宗旨是人民电业为人民，供电服务方针是优质、方便、规范、真诚。

2.国家电网公司大力推进“内质外形”建设，树立真诚服务、共谋发展的服务理念，全面加强“四个服务”，即服务于党和国家工作大局，服务于电力客户，服务于发电企业，服务于社会发展。

3.2005年4月8日，国家电网公司召开三公调度暨供电优质服务电视电话会议，向社会公开发布“三个十条”。这三个十条是指员工服务 “十个不准”、“三公”调度“十项措施”、供电服务“十项承诺”。

4.建立以地（市）供电企业为核心的95598客户服务系统，为供电营业区内电力客户提供业务受理、用电咨询和查询、故障报修、投诉举报等服务。

5.营业场所单位名称按规定使用统一、规范的国家电网公司标识，公布营业时间。

6.国家电网公司大力推进特高压骨干电网建设，特高压电网是指交流1000千伏、直流800千伏电压等级的电网。

7.国家电网公司承诺，城市地区供电可靠率不低于99.90%，居民客户端电压合格率不低于96%。

8.在电力系统正常状态下，客户受电端的供电电压允许偏差10kV及以下三相供电的，为额定值的±7%；220V单相供电的，为额定值的＋7%，－10%。

9.供用电合同是指供电人向用电人供电，用电人支付电费的合同。

10.用户依法破产时，供电企业应予销户，终止用电，在破产用户原址上用电的，按新装用电办理。

11.供电企业供电的额定频率为交流50HZ。

12.以变压器容量计算基本电费的用户，其备用的变压器（含高压电动机），属冷备用状态并经供电企业加封的，不收基本电费；属热备用状态或未经加封的，不论使用与否都计收基本电费。

13.用电计量装置包括电能表、电压、电流互感器及二次连接导线。

14.供电企业和用户应当根据平等自愿、协商一致的原则签订供用电合同。

15.电流互感器的误差分为两种：一种为变比误差（简称比差），一种是角度误差（简称角差）。

16.没有灭孤罩的刀开关不应断开负载电流、而只作刀闸使用。

17.国家电网公司的企业精神是努力超越，追求卓越。

18.变压器在运行中，当铁损（空载损耗）和铜损（短路损耗）相等时效率最高。

19.人体与10KV及以下带电设备的安全距离为0.7米。

20.大工业用电的电价由基本电价、电度电价、功率因数调整电费三部分组成。

二、判断题，正确√、错误×。（共30题，每题0.5分）

1.县及以上供电营业场所实行无周休日制度。       （ √ ）

2.因计算机系统出现故障而影响业务办理时，请客户留下联系电话，以便另约服务时间。                              （ × ）

3.接到客户报修时，应详细询问故障情况，如判断属客户内部故障，应立即通知抢修部门前去处理。                    （ × ）

4.供电企业必须配备用于临时供电的发电车，以加快故障抢修速度，缩短故障处理时间。                              （ × ）

5.按用户提出的电压、容量等要求提供电力是供电企业的法定义务。                                                （ × ）

6.当电力供应不足，不能保证连续供电时，供电企业可自行制定限电序位。                                          （ × ）

7.居民家用电器因电力运行事故造成损坏的，从损坏之日起十五天内，向供电企业提出索赔要求，供电企业都应受理。      （ × ）

8.用电负荷是指客户的用电设备在某一时刻实际取用的功率总和，是客户在某一时刻对电力系统所要求的功率。        （ √ ）

9.由于用户的责任造成供电企业对外停电，用户应按供电企业对外停电时间少供电量，乘以上一年供电企业平均售电单价给予赔偿。

（ × ）

10.因自然灾害等原因断电，供电人应当按照国家有关规定及时抢修。未及时抢修，造成用电人损失的，应当承担损害赔偿责任。

（ √ ）

11.临时用电期限除经供电企业准许外，一般不得超过六个月，逾期不办理延期或永久性正式用电手续的，供电企业应终止供电。

（ √ ）

12.城乡居民客户向供电企业申请用电,受电装置检验合格并办理相关手续后,3个工作日内送电。                     （ √ ）

13.设备对地电压在250V以上的为高压电气设备，设备对地电压在250V及以下的为低压电气设备。                   （ √ ）

14.伪造或开启供电企业加封的用电计量装置封印用电，属于违约用电。                                             （ × ）

15.用户认为供电企业装设的计费电能表不准时，只要向供电企业提出校验申请，供电企业应在十天内校验并将检验结果通知用户。

（ × ）

16.客户欠电费需依法采取停电措施的,提前7天送达停电通知书。                                               （ √ ）

17.供电营业区内的供电营业机构，对本营业区内的用户有按照国家规定供电的义务，不得违反国家规定对其营业区内的申请用电的单位和个人拒绝供电。                                 （ √ ）

18.非居民客户向供电企业申请用电,受电装置检验合格并办理相关手续后,5个工作日内送电。                           （ √ ）

19.自备电厂自发自用有余的电量可以自己向厂区外供电。（ × ）

20.反映供电质量的主要指标有频率、电压和供电可靠性。（ √ ）

21.供电企业提供24小时电力故障报修服务，供电抢修人员到达现场的时间一般为：城区范围45分钟；农村地区90分钟；特殊边远地区2小时。                                        （ √ ）

22.一类负荷主要是指中断供电将造成人身伤亡，产品大量报废，主要设备损坏以及企业的生产不能很快恢复，造成重大政治影响，引起社会秩序混乱，产生严重的环境污染等用电负荷。      （ √ ）

23. 在传输的电功率一定的情况下，供电电压越高线损越小，供电电压越低线损越大。                                （ √ ）

24.大工业用户电费由基本电费和电度电费二部分构成。（ × ）

25. 使用两部制电价能促使用户均衡生产，提高设备利用率，压低尖峰负荷，提高负荷率。                           （ √ ）

26.用户的受电电压愈高，相应的供电成本就愈高，售电单价就高；相反，供电电压愈低，相应的供电成本就愈低，售电单价就低。

（ × ）

27.功率因数调整电费办法中，功率因数标准0.90，适用于100千伏安以上的高压供电工业客户（包括社队工业客户）。  （ × ）

28.负荷率是指在一段时间内平均负荷与最大负荷的比率。 （√）

29.对执行分时峰谷电价的用户，大力推广使用蓄热式电锅炉（电热水器）和冰蓄冷集中型电力空调器，对改善系统负荷曲线，用户减少电费支出都有好处。                                   （ √ ）

30.在给定时段内，电力网所有元件中的电能损耗称线损。线损电量占供电量的百分数称线损率。                       （ √ ）

三、选择题（共40题，每题1分）

1.根据国家有关法律法规，本着平等、自愿、诚实信用的原则，以供用电（ B ）明确供电人与用电人的权利和义务，明确产权责任分界点，维护双方的合法权益。

A.协议          B.合同          C.契约

2.以实现全社会电力资源优化配置为目标，开展（ C ）和服务活动，减少客户用电成本，提高电网用电负荷率。

A.节约用电      B.用电管理      C.电力需求侧管理

3. 国家电网公司承诺，供电设施计划检修停电时，提前（ C ）天向社会公告。

A. 3        B. 5        C. 7        D. 10

4. “95598”客户服务热线应时刻保持电话畅通，电话铃响（ A ）声内接听，应答时要首先问候，然后报出单位名称和工号。

A. 4        B. 5        C. 6         D. 10

5.对客户投诉，应100%跟踪投诉受理全过程，（ B ）天内答复。

A.3              B.5             C.7          D.10

6.在公共场所施工，应有安全措施，悬挂施工单位标志、（ C ），并配有礼貌用语。

A.安全警示       B.安全标示      C.安全标志

7.供电服务人员应遵守国家法律法规，（ A， B， C， D ），服务意识强，真心实意为客户着想。

A.诚实守信                B.爱岗敬业

C.廉洁自律                D.秉公办事

8. 供电企业用电检查人员实施现场检查时，用电检查员的人数不得少于（ B ）人。

A. 1         B. 2        C. 3        D. 4

9. 国家电网公司承诺，供电方案答复期限为：居民客户不超过（ A ）个工作日，低压电力客户不超过（ C ）个工作日，高压单电源客户不超过（ D ）个工作日。

A. 3         B. 5        C.7          D. 15

10. 供电营业场所应公开（ A、B、C）等。

A.电价      B.收费标准         C.服务程序

11. 电力生产与电网运行应当遵循（ B ）的原则。

A.    自主经营、自负盈亏      B．安全、优质、经济

C．服从市场经济规律        D. 诚实守信、秉公办事

12. 低压供电方案的有效期为（ B ），逾期注销。

A．一个月		B．三个月		C．六个月		D．一年

13. 引起停电或限电的原因消除后，供电企业应在（ C ）内恢复供电。

A．30分钟		B．24小时		C．3天		D．7天

14.基本电费以月计算，但新装、增容、变更与终止用电当月的基本电费，可按实用天数（日用电不足24小时的，按一天计算）和每日按全月基本电费（ C ）计算。事故停电、检修停电、计划限电不可减基本电费。

A. 1/20         B. 1/15     C. 1/30      D.1/28

15. 根据《电力供应与使用条例》规定，盗窃电能的，由电力管理部门责令停止违法行为，追缴电费并处应缴电费（ C ）倍以下罚款。构成犯罪的，依法追究刑事责任。

A．三			B．四			  C．五      D.六

16. 《居民用户家用电器损坏处理办法》规定：对不可修复的家用电器，其购买时间在（ B ）及以内的，按原购货发票价由供电企业全额予以赔偿。

A．三个月		B．六个月		C．一年		D．二年

17.从家用电器损坏之日起（ B ）内，受害居民用户未向供电企业投诉并提出索赔要求的，即视为受害者已自动放弃索赔权。

A．三天      B．七天       C．十五天       D．一个月

18. 减少用电容量的期限，应根据所提出的申请确定，但最短期限不得少于六个月，最长期限不得超过（ A ）。

A．二年				B．一年			C．六个月

19. 电网装机容量在300万千瓦及以上的，电力系统正常频率偏差允许值为（ C ）。

A．±0.5Hz        B．±0.3Hz        C．±0.2Hz

20. 有下列情形的，不经批准即可对用户中止供电，但事后应报告本单位负责人。（ A、D ）

A．不可抗力和紧急避险

B．对危害供用电安全，扰乱供用电秩序，拒绝检查者

C．受电装置经检验不合格，在指定期间未改善者

D．确有窃电行为

21. 供电企业对查获的窃电者，应予制止，并可当场中止供电。窃电者应按所窃电量补交电费，并承担补交电费（ D ）的违约使用电费。

A．1～3倍 	    B．5倍		C．3倍以下  		D．3倍

22. 窃电时间无法查明时，窃电天数至少以（ C ）计算，每日窃电时间：电力用户按12小时计算；照明用户按6小时计算。

A． 30天       B． 90天        C． 180天

23. 用户在供电企业规定的期限内未交清电费时，应承担电费滞纳的违约责任。电费违约金从逾期之日计算至交纳日止，居民用户每日按欠费总额的（ A ）计算。

A．  1‰         B．  2‰        C．  3‰

24. 用户连续（ A ）不用电，也不申请办理暂停用电手续者，供电企业须以销户终止其用电。

A．六个月      B．一年      C．二年

25. 复费率电能表为电力部门实行（ C ）提供计量手段。

A.两部制电价                   B.各种电价

C.不同时段的分时电价           D.先付费后用电

26. 新投运或改造后的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类高压电能计量装置应在   （ B ）内进行首次现场检验。

A.15天      B.一个月      C.20天      D.二个月

27. 负荷率愈接近（ B ）说明设备利用程度愈高，供用电愈经济。

A.  0.9        B. 1        C.  0        D.  0.5

28. 安装并联电容器减少了传输线路上的（ C ），从而降低线损。

A. 有功功率    B. 电压     C. 电流      D. 电阻

29. 私自超过合同约定的容量用电的，除应拆除私增容设备外，属于两部制电价的用户，应补交私增容设备容量使用月数的基本电费，并承担（ C ）私增容量基本电费的违约使用电费，其他用户应承担私增容量每千瓦50元的违约使用电费。

A．一倍			B．二倍		　C．三倍		D．五倍

30.电流互感器二次绕组额定电流为（ C ），正常运行时严禁开路。

A. 5         B. 10         C. 15         D. 20

31. 低压接户线的进户端对地面的垂直距离不宜小于( C )米。

A. 1.5       B.  2         C.  2.5       D.  3

32. 擅自启用被供电企业封存的电力设备的，应停用违约使用的设备。用户应承担擅自启用封存设备容量每次每千瓦（ B ）的违约使用电费。

A．20元		B．30元		C．50元		D．500元

33. 居民用户家用电器损坏处理办法中规定,家用电器的平均使用寿命为10年的是（ A ）。

A．电视机     B．电冰箱   C．白炽灯   D. 洗衣机

34. 电力弹性系数是指（ A ）。

A. 电能消费增长速度与国民经济增长速度的比值。

B. 电能消费增长速度与工业总产值增长速度的比值。

C. 国民经济增长速度与电能消费增长速度的比值。

D. 工业总产值增长速度与电能消费增长速度的比值。

35. 对人体伤害最重的电流途径是（ B ）。

A 从右手到左脚       B 从左手到右脚

C 从左手到右手       D 从左脚到右脚

36. 《农村安全用电规程》规定：剩余电流动作保护器的定期检查和测试：总保护每年至少（ A ），每季至少检查试跳一次；末级家用（或单机）保护，每月（ C ）。

A. 测试一次   B.测试二次    C. 试跳一次    D.试跳二次。

37.电能表的准确度等级为2.0级，其含义是说明它的（B）不大于±2.0%。

A 相对误差    B 基本误差    C 绝对误差   D 附加误差

38. 客户使用的电力电量，以（ A ）的用电计量装置的记录为准。

A 计量检定机构依法认可       B 经过电力部门检定

C  经过电力客户认可          D 经过供用电双方认可

39. 在对称三相电路中，不论是星形连接还是三角形连接其有功功率计算是（ A 、C ）

A   P＝3I相 U 相COSΦ           B   P＝Ö3  U线I相COSΦ

C   P＝Ö3  U线I 线COSΦ        D   P＝3 U线I 线COSΦ

40. 在受电装置一次侧装有连锁装置互为备用的变压器，按（ C ）计算其基本电费。

A．变压器容量          B．2倍的变压器容量

C．可能同时使用的变压器容量之和的最大值

四、简答题（共 10题，每题2.5分）

1.简述“一强三优”、“三抓一创”、“提高五方面素质，塑造五方面形象”的具体内容。

一强三优：电网坚强，资产优良、服务优质、业绩优秀。

三抓一创：抓发展、抓管理、抓队伍，创一流。

五方面素质：安全素质、质量素质、效益素质、科技素质、队伍素质；

五方面形象：认真负责的国企形象、真诚规范的服务形象、严格高效的管理形象、公平诚信的市场形象、团结进取的团队形象。

2.“一强三优”中“服务优质”的具体内涵是什么？

答：事故率低,可靠性高,流程规范,服务高效,社会满意,内质外形建设卓有成效,品牌形象好。

3.供电企业通过哪几种方式接受客户的投诉和举报？

1）“95598”供电客户服务热线或专设的投诉举报电话；

2）营业场所设置意见箱和意见簿；

3）信函；

4）“95598”供电客户服务网页（网站）；

5）领导对外接待日；

6）其它渠道。

4. 供用电合同应具备哪些条款？

答：⑴ 供电方式、供电质量和供电时间；

⑵ 用电容量和用电地址、用电性质；

⑶ 计量方式和电价、电费结算方法；

⑷ 供用电设施维护责任的划分；

⑸ 合同的有效期限。

（6）违约责任

（7）双方共同认定应当约定的其他条款

5. 哪些行为属于窃电？

答： ⑴ 在供电企业的供电设施上擅自接线用电；

⑵ 绕越供电企业的用电计量装置用电；

⑶ 伪造或者开启供电企业加封的用电计量装置封印用电；

⑷ 故障损坏供电企业用电计量装置；

⑸ 故障使供电企业的用电计量装置计量不准或者失效；

⑹ 采用其它方法窃电。

6、现场抄表时应注意哪些事项？

答：（1）认真查看电能计量装置的铭牌、编号、指示数、倍率等，防止误抄、误算；（2）检查用户的用电情况，发现电量突增、突减时，要在现场查明原因进行处理；（3）检查计量装置的接线及运行情况，发现窃电及违章用电行为要填写报告，保护现场并及时报告；（4）检查电能表运行有无异常现象，发现故障及时更换；（5）与客户接触时，要用文明用语，注重客户的风俗习惯，讲究工作方式方法，争得客户的协助与支持。

7. 需求侧管理的目标是什么？

答：（1）通过负荷管理技术和经济杠杆，改变客户的用电方式，实现移峰填谷，降低电网的最大负荷，提高电力系统设备利用率，延缓电厂建设，减少大气排放等；（2）通过客户采用先进技术和高效设备，提高终端用电效率，减少电能消耗，做到节约用电，合理用电，减少电费支出。通过需求侧管理以取得社会经济效益和环境效益。

8. 哪些场所不允许安装电能表？

答：（1）、在易燃、易爆的危险场所；

（2）、有腐蚀性气体或高温场所；

（3）、有磁场影响或灰尘场所。

9. 用户低功率因数有什么不利？

答：（1）增加供电线损，使供电成本上升；（2）增加供电线路的电压损失，使供电电压质量下降；（3）降低发、供电设备的有效利用率，电力企业固定成本增加；（4）一些用户增加电费支出，加大企业的生产成本。

10. 谐波污染对电力系统有什么危害？

答：（1）对旋转电机（发电机和电动机）产生附加功率损耗和发热，并可能引起振动；（2）对无功补偿电容器引起振动或谐波电流的放大，导致电容器损坏。对电力电缆造成过负荷或电压击穿；（3）增加变压器和电网的损耗；（4）对继电保护、自动控制装置和计算机产生干扰和造成误动作；（5）造成电能计量的误差；（6）谐波电流在高压架空线路上流动会对相邻通讯线路产生干扰影响。

电工安全用电知识

安全用电包括供电系统的安全、用电设备的安全及人身安全三个方面，它们之间又是紧密联系的。供电系统的故障可能导致用电设备的损坏或人身伤亡事故，而用电事故也可能导致局部或大范围停电，甚至造成严重的社会灾难。

第一节    安全用电知识

在用电过程中，必须特别注意电气安全，如果稍有麻痹或疏忽，就可能造成严重的人身触电事故，或者引起火灾或爆炸，给国家和人民带来极大的损失。

一、安全电压

交流工频安全电压的上限值，在任何情况下，两导体间或任一导体与地之间

都不得超过50V。我国的安全电压的额定值为42、36、24、12、6V。如手提照明灯、危险环境的携带式电动工具，应采用36V安全电压，金属容器内、隧道内、矿井内等工作场合，狭窄、行动不便及周围有大面积接地导体的环境，应采用24或12V安全电压，以防止因触电而造成的人身伤害。

二、安全距离

为了保证电气工作人员在电气设备运行操作、维护检修时不致误碰带电体，

规定了工作人员离带电体的安全距离；为了保证电气设备在正常运行时不会出现击穿短路事故，规定了带电体离附近接地物体和不同相带电体之间的最小距离。安全距离主要有以下几方面：

1．设备带电部分到接地部分和设备不同相部分之间的距离，如表1-1所示；

2．设备带电部分到各种遮栏间的安全距离，如表1-2所示；

3．无遮栏裸导体到地面间的安全距离，如表1-3所示；

4．电气工作人员在设备维修时与设备带电部分间的安全距离，如表1-4所示。

表1-1  各种不同电压等级的安全电压

| 设备额定电压/KV |  | 1~3 | 6 | 10 | 35 | 60 | 110① | 220① | 330① | 500① |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 带电部分到接地部分/mm | 屋内 | 75 | 100 | 125 | 300 | 550 | 850 | 1800 | 2600 | 3800 |
|  | 屋外 | 200 | 200 | 200 | 400 | 650 | 900 | 1800 | 2600 | 3800 |
| 不同相带电部分之间 | 屋内 | 75 | 100 | 125 | 300 | 550 | 900 | — | — | — |
|  | 屋外 | 200 | 200 | 200 | 400 | 650 | 1000 | 2000 | 2800 | 4200 |

①      中性点直接接地系统。

表1-2  设备带电部分到各种遮栏间的安全距离

| 设备额定电压/KV |  | 1~3 | 6 | 10 | 35 | 60 | 110① | 220① | 330① | 500① |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 带电部分到遮栏/mm | 屋内 | 825 | 850 | 875 | 1050 | 1300 | 1600 | — | — | — |
|  | 屋外 | 950 | 950 | 950 | 1150 | 1350 | 1650 | 2550 | 3350 | 4500 |
| 带电部分到网状遮栏/mm | 屋内 | 175 | 200 | 225 | 400 | 650 | 950 | — | — | — |
|  | 屋外 | 300 | 300 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1900 | 2700 | 5000 |
| 带电部分到板状遮栏/mm | 屋内 | 105 | 130 | 155 | 330 | 580 | 880 | — | — | — |

① 中性点直接接地系统。

表1-3  无遮栏裸导体到地面间的安全距离

| 设备额定电压/KV |  | 1~3 | 6 | 10 | 35 | 60 | 110① | 220① | 330① | 500① |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无遮栏裸导体到地面间的安全距离/mm | 屋内 | 2375 | 2400 | 2425 | 2600 | 2850 | 3150 | — | — | — |
|  | 屋外 | 2700 | 2700 | 2700 | 2900 | 3100 | 3400 | 4300 | 5100 | 7500 |

① 中性点直接接地系统。

表1-4  工作人员与带电设备间的安全距离

| 设备额定电压/kV | 10及以下 | 20~35 | 44 | 60 | 110 | 220 | 330 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备不停电时的安全距离/mm | 700 | 1000 | 1200 | 1500 | 1500 | 3000 | 4000 |
| 工作人员工作时正常活动范围与带电设备的安全距离/mm | 350 | 600 | 900 | 1500 | 1500 | 3000 | 4000 |
| 带电作业时人体与带电体之间的安全距离/mm | 400 | 600 | 600 | 700 | 1000 | 1800 | 2600 |

三、绝缘安全用具

绝缘安全用具是保证作业人员安全操作带电体及人体与带电体安全距离不

够所采取的绝缘防护工具。绝缘安全用具按使用功能可分为：

1．  绝缘操作用具

绝缘操作用具主要用来进行带电操作、测量和其他需要直接接触电气设备的

特定工作。常用的绝缘操作用具，一般有绝缘操作杆、绝缘夹钳等，如图1-1、图1-2所示。这些操作用具均由绝缘材料制成。正确使用绝缘操作用具，应注意以下两点：

（1）绝缘操作用具本身必须具备合格的绝缘性能和机械强度。

（2）只能在和其绝缘性能相适应的电气设备上使用。

2．  绝缘防护用具

绝缘防护用具则对可能发生的有关电气伤害起到防护作用。主要用于对泄漏

电流、接触电压、跨步电压和其他接近电气设备存在的危险等进行防护。常用的绝缘防护用具有绝缘手套、绝缘靴、绝缘隔板、绝缘垫、绝缘站台等，如图1-3所示。当绝缘防护用具的绝缘强度足以承受设备的运行电压时，才可以用来直接接触运行的电气设备，一般不直接触及带电设备。使用绝缘防护用具时，必须做到使用合格的绝缘用具，并掌握正确的使用方法。

第二节  电工安全操作知识

（1）在进行电工安装与维修操作时，必须严格遵守各种安全操作规程，不得玩忽失职。

（2）进行电工操作时，要严格遵守停、送电操作规定，确实做好突然送电的各项安全措施，不准进行约时送电。

（3）在邻近带电部分进行电工操作时，一定要保持可靠的安全距离。

（4）严禁采用一线一地、两线一地、三线一地（指大地）安装用电设备和

器具。

（5）在一个插座或灯座上不可引接功率过大的用电器具。

（6）不可用潮湿的手去触及开关、插座和灯座等用电装置，更不可用湿抹

布去揩抹电气装置和用电器具。

（7）操作工具的绝缘手柄，绝缘鞋和手套的绝缘性能必须良好，并作定期检查。登高工具必须牢固可靠，也应作定期检查。

（8）在潮湿环境中使用移动电器时，一定要采用36V安全低压电源。在金属容器内（如锅炉、蒸发器或管道等）使用移动电器时，必须采用12V安全电源，并应有人在容器外监护。

（9）发现有人触电，应立即断开电源，采取正确的抢救措施抢救触电者。

第三节  电气火灾消防知识

一、电气火灾的主要原因

电气火灾是指由电气原因引发燃烧而造成的灾害。短路、过载、漏电等电气事故都有可能导致火灾。设备自身缺陷、施工安装不当、电气接触不良、雷击静电引起的高温、电弧和电火花是导致电气火灾的直接原因。周围存放易燃易爆物是电气火灾的环境条件。

电气火灾产生的直接原因：

（1）设备或线路发生短路故障  电气设备由于绝缘损坏、电路年久失修、疏忽大意、操作失误及设备安装不合格等将造成短路故障，其短路电流可达正常电流的几十倍甚至上百倍，产生的热量（正比于电流的平方）是温度上升超过自身和周围可燃物的燃点引起燃烧，从而导致火灾。

（2）过载引起电气设备过热  选用线路或设备不合理，线路的负载电流量

超过了导线额定的安全载流量，电气设备长期超载（超过额定负载能力），引起线路或设备过热而导致火灾。

（4）接触不良引起过热  如接头连接不牢或不紧密、动触点压力过小等使

接触电阻过大，在接触部位发生过热而引起火灾。

（5）通风散热不良  大功率设备缺少通风散热设施或通风散热设施损坏造

成过热而引发火灾。

（6）电器使用不当  如电炉、电熨斗、电烙铁等未按要求使用，或用后忘

记断开电源，引起过热而导致火灾。

（7）电火花和电弧  有些电气设备正常运行时就能产生电火花、电弧，如大容量开关、接触器触点的分、合操作，都会产生电弧和电火花。电火花温度可达数千度，遇可燃物便可点燃，遇可燃气体便会发生爆炸。

二、易燃易爆环境

日常生活和生产的各个场所中，广泛存在着易燃易爆物质，如石油液化气、煤气、天然气、汽油、柴油、酒精、棉、麻、化纤织物、木材、塑料等等，另外一些设备本身可能会产生易燃易爆物质，如设备的绝缘油在电弧作用下分解和气化，喷出大量油雾和可燃气体；酸性电池排出氢气并形成爆炸性混合物等。一旦这些易燃易爆环境遇到电气设备和线路故障导致的火源，便会立刻着火燃烧。

三、电气火灾的防护措施

电气火灾的防护措施主要致力于消除隐患、提高用电安全，具体措施如下：

1．正确选用保护装置，防止电气火灾发生

（1）对正常运行条件下可能产生电热效应的设备采用隔热、散热、强迫冷却等结构，并注重耐热、防火材料的使用。

（2）按规定要求设置包括短路、过载、漏电保护设备的自动断电保护。对电气设备和线路正确设置接地、接零保护，为防雷电安装避雷器及接地装置。

（3）根据使用环境和条件正确设计选择电气设备。恶劣的自然环境和有导电尘埃的地方应选择有抗绝缘老化功能的产品，或增加相应的措施；对易燃易爆场所则必须使用防爆电气产品。

2．正确安装电气设备，防止电气火灾发生

（1）合理选择安装位置

对于爆炸危险场所，应该考虑把电气设备安装在爆炸危险场所以外或爆炸危险性较小的部位。

开关、插座、熔断器、电热器具、电焊设备和电动机等应根据需要，尽量避开易燃物或易燃建筑构件。起重机滑触线下方，不应堆放易燃品。露天变、配电装置，不应设置在易于沉积可燃性粉尘或纤维的地方等。

（2）保持必要的防火距离

对于在正常工作时能够产生电弧或电火花的电气设备，应使用灭弧材料将其全部隔围起来，或将其与可能被引燃的物料，用耐弧材料隔开或与可能引起火灾的物料之间保持足够的距离，以便安全灭弧。

安装和使用有局部热聚焦或热集中的电气设备时，在局部热聚焦或热集中的方向与易燃物料，必须保持足够的距离，以防引燃。

电气设备周围的防护屏障材料，必须能承受电气设备产生的高温（包括故障情况下）。应根据具体情况选择不可燃、阻燃材料或在可燃性材料表面喷涂防火涂料。

3．保持电气设备的正常运行，防止电气火灾发生

（1）正确使用电气设备，是保证电气设备正常运行的前提。因此应按设备

使用说明书的规定操作电气设备。严格执行操作规程。

（2）保持电气设备的电压、电流、温升等不超过允许值。保持各导电部分连接可靠，接地良好。

（3）保持电气设备的绝缘良好，保持电气设备的清洁，保持良好通风。

四、电气火灾的扑救

发生火灾，应立即拨打119火警电话报警，向公安消防部门求助。扑救电气火灾时注意触电危险，为此要及时切断电源，通知电力部门派人到现场指导和监护扑救工作。

1．正确选择使用灭火器

在扑救尚未确定断电的电气火灾时，应选择适当的灭火器和灭火装置，否则，

有可能造成触电事故和更大危害，如使用普通水枪射出的直流水柱和泡沫灭火器射出的导电泡沫会破坏绝缘。常用灭火剂的种类、用途及使用方法如表1-5所示。

使用四氯化碳灭火器灭火时，灭火人员应站在上风侧，以防中毒；灭火后空间要注意通风。使用二氧化碳灭火时，当其浓度达85%时，人就会感到呼吸困难，要注意防止窒息。

2．正确使用喷雾水枪

带电灭火时使用喷雾水枪比较安全。原因是这种水枪通过水柱的泄漏电流较

小。用喷雾水枪灭电气火灾时水枪喷嘴与带电体的距离可参考以下数据：

10kV及以下者不小于0.7 m。

35kV及以下者不小于1 m。

110kV及以下者不小于3 m。

220kV不应小于5 m。

带电灭火必须有人监护。

3．灭火器的保管

灭火器在不使用时，应注意对它的保管与检查，保证随时可正常使用。其具

体保养和检查如表1-5所示。     表1-5  常用电气灭火器的主要性能

| 种类 | 二氧化碳 | 四氯化碳 | 干粉 | 1211 | 泡沫 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格 | <2kg 2~ 3kg 5~ 7kg | <2kg 2~ 3kg 5~ 8kg | 8kg 50kg | 1kg 2kg 3kg | 10L 65~ 130L |
| 药剂 | 液态 二氧化碳 | 液态 四氧化碳 | 钾盐、钠盐 | 二氟一氯 一溴甲烷 | 碳酸氢钠 硫酸铝 |
| 导电性 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 |
| 灭火范围 | 电气、仪器、油类、酸类 | 电气设备 | 电气设备、石油、油漆、天然气 | 油类、电气设备、化工、化纤原料 | 油类及可燃物体 |
| 不能扑救的物质 | 钾、钠、镁、铝等 | 钾、钠、镁、乙炔、二氧化碳 | 旋转电机火灾 |  | 忌水和带电物体 |
| 效果 | 距着火点3m距离 | 3kg喷30s， 7m内 | 8kg喷14~ 18s，4.5m内 50kg喷50~ 55s，6~ 8m | 1kg喷6~ 8s， 2~ 3m内 | 10L喷60s， 8m内 65L喷170s，13.5m内 |
| 使用 | 一手将喇叭口对准火源；另一只手打开开关 | 扭动开关，喷出液体 | 提起圈环，喷出干粉 | 拔下铅封或横锁，用力压压把即可 | 倒置摇动，拧开关喷药剂 |
| 保养和 检查 | 置于方便处，注意防冻、防晒和使用期 | 置于方便处 | 置于干燥通风处、防潮、防晒 | 置于干燥处 勿摔碰 | 置于方便处 |
|  | 每月测量一次，低于原重量1/10时应充气 | 检查压力，注意充气 | 每年检查一次干粉是否结块，每半年检查一次压力 | 每年检查一次重量 | 每年检查一次，泡沫发生倍数低于4倍，应换药剂 |

第四节     触电的危害性与急救

人体是导电体，一旦有电流通过时，将会受到不同程度的伤害。由于触电的种类、方式及条件的不同，受伤害的后果也不一样。

一、触电的种类

人体触电有电击和电伤两类。

（1）       电击是指电流通过人体时所造成的内伤。它可以使肌肉抽搐，内部组

织损伤，造成发热发麻，神经麻痹等。严重时将引起昏迷、窒息，甚至心脏停止跳动而死亡。通常说的触电就是电击。触电死亡大部分由电击造成。

（2）       电伤是指电流的热效应、化学效应、机械效应以及电流本身作用下造

成的人体外伤。常见的有灼伤、烙伤和皮肤金属化等现象。

二、触电方式

1．单相触电

这是常见的触电方式。人体的某一部分接触带电体的同时，另一部分又与大

地或中性线相接，电流从带电体流经人体到大地（或中性线）形成回路，如图1-4所示。

a） b) 图1-4 单相触电 a）中性点直接接地 b) 中性点不直接接地

2．两相触电

人体的不同部分同时接触两相电源时造成的触电，如图1-5所示。对于这种情况，无论电网中性点是否接地，人体所承受的线电压将比单相触电时高，危险更大。

3．  跨步电压触电

雷电流入地或电力线（特别是高压线）断散到地时，会在导线接地点及周围形成强电场。当人畜跨进这个区域，两脚之间出现的电位差称为跨步电压Ust。在这种电压作用下，电流从接触高电位的脚流进，从接触低电位的脚流出，从而形成触电，如图1-6a所示。跨步电压的大小取决于人体站立点与接地点的距离，距离越小，其跨步电压越大。当距离超过20m（理论上为无穷远处），可认为跨步电压为零，不会发生触电危险。

4．  接触电压触电

电气设备由于绝缘损坏或其它原因造成接地故障时，如人体两个部分（手和

脚）同时接触设备外壳和地面时，人体两部分会处于不同的电位，其电位差即为接触电压。由接触电压造成触电事故称为接触电压触电。在电气安全技术中接触电压是以站立在距漏电设备接地点水平距离为0.8m处的人，手触及的漏电设备外壳距地1.8m高时，手脚间的电位差UT作为衡量基准，如图1-6b所示。接触电压值的大小取决于人体站立点与接地点的距离，距离越远，则接触电压值越大；当距离超过20m时，接触电压值最大，即等于漏电设备上的电压UTm；当人体站在接地点与漏电设备接触时，接触电压为零。

5．感应电压触电。是指当人触及带有感应电压的设备和线路时所造成的触

电事故。一些不带电的线路由于大气变化（如雷电活动），会产生感应电荷，停电后一些可能感应电压的设备和线路如果未及时接地，这些设备和线路对地均存在感应电压。

6．剩余电荷触电。是指当人体触及带有剩余电荷的设备时，对人体放电造

成的触电事故。带有剩余电荷的设备通常含有储能元件，如并联电容器、电力电缆、电力变压器及大容量电动机等，在退出运行和对其进行类似摇表测量等检修后，会带上剩余电荷，因此要及时对其放电。

二、影响电流对人体危害程度的主要因素

电流对人体伤害的严重程度与通过人体电流的大小、频率、持续时间、通过人体的路径及人体电阻的大小等多种因素有关。

1．电流大小

通过人体的电流越大，人体的生理反应就越明显，感应越强烈，引起心室颤

动所需的时间越短，致命的危险越大。

对于工频交流电，按照通过人体电流的大小和人体所呈现的不同状态，电流大致分为下列三种。

（1）感觉电流  是指引起人体感觉的最小电流。实验表明，成年男性的平

均感觉电流约为1.1mA，成年女性为0.7mA。感觉电流不会对人体造成伤害，但电流增大时，人体反应边的强烈，可能造成坠落等间接事故。

（2）摆脱电流  是指人体触电后能自主摆脱电源的最大电流。实验表明，

成年男性的平均摆脱电流约为16 mA ，成年女性的约为10mA。

（3）致命电流  是指在较短的时间内危及生命的最小电流。实验表明，当

通过人体的电流达到50 mA以上时，心脏会停止跳动，可能导致死亡。

2．电流频率

一般认为40~60Hz的交流电对人体最危险。随着频率的增高，危险性将降低。

高频电流不仅不伤害人体，还能治病。

3．通电时间

通电时间越长，电流使人体发热和人体组织的电解液成分增加，导致人体电

阻降低，反过来又使通过人体的电流增加，触电的危险亦随之增加。

4．电流路径

电流通过头部可使人昏迷；通过脊髓可能导致瘫痪；通过心脏造成心跳停止，

血液循环中断；通过呼吸系统会造成窒息。因此，从左手到胸部是最危险的电流路径，从手到手从手到脚也是很危险的电流路径，从脚到脚是危险性较小的电流路径。

三、触电急救

触电急救的要点是要动作迅速，救护得法，切不可惊慌失措、束手无策。

1．首先要尽快地使触电者脱离电源

人触电以后，可能由于痉挛或失去知觉等原因而紧抓带电体，不能自行摆脱

电源。这时，使触电者尽快脱离电源是救活触电者的首要因素。

（1）低压触电事故 对于低压触电事故，可采用下列方法使触电者脱离电源。

1）  触电地点附近有电源开关或插头，可立即断开开关或拔掉电源插头，切

断电源。

2）  电源开关远离触电地点，可用有绝缘柄的电工钳或干燥木柄的斧头分相

切断电线，断开电源；或干木板等绝缘物插入触电者身下，以隔断电流。

3）  电线搭落在触电者身上或被压在身下时，可用干燥的衣服、手套、绳索、

木板、木棒等绝缘物作为工具，拉开触电者或挑开电线，使触电者脱离电源。

（2）高压触电事故 对于高压触电事故，可以采用下列方法使触电者脱电源。

1）立即通知有关部门停电。

2）戴上绝缘手套，穿上绝缘靴，用相应电压等级的绝缘工具断开开关。

4）  抛掷裸金属线使线路短路接地，迫使保护装置动作，断开电源。注意在

抛掷金属线前，应将金属线的一端可靠地接地，然后抛掷另一端。

（3）脱离电源的注意事项

1）救护人员不可以直接用手或其它金属及潮湿的物件作为救护工具，而必须采用适当的绝缘工具且单手操作，以防止自身触电。

2）防止触电者脱离电源后，可能造成的摔伤。

3）如果触电事故发生在夜间，应当迅速解决临时照明问题，以利于抢救，

并避免扩大事故。

2．现场急救方法

当触电者脱离电源后，应当根据触电者的具体情况，迅速地对症进行救护。

现场应用的主要救护方法是人工呼吸法和胸外心脏挤压法。

（1）对症进行救护  触电者需要救治时，大体上按照以下三种情况分别处

理：

1）  如果触电者伤势不重，神智清醒，但是有些心慌、四肢发麻、全身无力；

或者触电者在触电的过程中曾经一度昏迷，但已经恢复清醒。在这重情况下，应当使触电者安静休息，不要走动，严密观察，并请医生前来诊治或送往医院。

2）  如果触电者伤势比较严重，已经失去知觉，但仍有心跳和呼吸，这时应

当使触电者舒适、安静地平卧，保持空气流通。同时揭开他的衣服，以利于呼吸，如果天气寒冷，要注意保温，并要立即请医生诊治或送医院。

3）  如果触电者伤势严重，呼吸停止或心脏停止跳动或两者都已停止时，则

应立即实行人工呼吸和胸外挤压，并迅速请医生诊治或送往医院。

应当注意，急救要尽快地进行，不能等候医生的到来，在送往医院的途中，

也不能中止急救。

（2）口对口人工呼吸法  是在触电者呼吸停止后应用的急救方法。具体步骤如下：

1）  触电者仰卧，迅速解开其衣领和腰带。

2）  触电者头偏向一侧，清除口腔中的异物，使其呼吸畅通，必要时可用金

属匙柄由口角伸入，使口张开。

3）  救护者站在触电者的一边，一只手捏紧触电者的鼻子，一只手托在触电

者颈后，使触电者颈部上抬，头部后仰，然后深吸一口气，用嘴紧贴触电者嘴，大口吹气，接着放松触电者的鼻子，让气体从触电者肺部排出。每5s吹气一次，不断重复地进行，直到触电者苏醒为止，如图1-7所示。

对儿童施行此法时，不必捏鼻。开口困难时，可以使其嘴唇紧闭，对准鼻孔

吹气（即口对鼻人工呼吸），效果相似。

（3）胸外心脏挤压法  是触电者心脏跳动停止后采用的急救方法。具体操作步骤如图1-8所示：

1）  触电者仰卧在结实的平地或木板上，松开衣领和腰带，是其头部稍后仰

（颈部可枕垫软物），抢救者跪跨在触电者腰部两侧。

2）  抢救者将右手掌放在触电者胸骨处，中指指尖对准其颈部凹陷的下端，

左手掌复压在右手背上（对儿童可用一只手），如图1-8b所示。

3）  抢救者借身体重量向下用力挤压，压下3~ 4cm，突然松开，如图1-8d所

示。挤压和放松动作要有节奏，每秒钟进行一次，每分钟宜挤压60次左右，不可中断，直至触电者苏醒为止。要求挤压定位要准确，用力要适当，防止用力过猛给触电者造成内伤和用力过小挤压无效。对儿童用力要适当小些。

（4）触电者呼吸和心跳都停止时，允许同时采用“口对口人工呼吸法”和

“胸外心脏挤压法”。单人救护时，可先吹气2~ 3次，再挤压10~ 15次，交替进行。双人救护时，每5s吹气一次，每秒钟挤压一次，两人同时进行操作，如图1-9所示。

抢救既要迅速又要有耐心，即使在送往医院途中也不能停止急救。此外不能给触电者打强心针、泼冷水或压木板等。

第五节     电气设备安全运行知识

一、接地

1．接地的基本概念

接地是将电气设备或装置的某一点（接地端）与大地之间做符合技术要求的电气连接。目的是利用大地为正常运行、绝缘损坏或遭受雷击等情况下的电气设备等提供对地电流流通回路，保证电气设备和人身的安全。

2．接地装置

接地装置由接地体和接地线两部分组成，如图1-10所示。接地体是埋入大地中并和大地直接接触的导体组，它分为自然接地体和人工接地体。自然接地体是利用与大地有可靠连接的金属构件、金属管道、钢筋混泥土建筑物的基础等作为接地体。人工接地体是用型钢如角钢、钢管、扁钢、圆钢制成的。人工接地体一般有水平敷设和垂直敷设两种。电气设备或装置的接地端与接地体相连的金属导线称为接地线。

图1-10 接地装置示意图 a）回路式 b）外引式 1—接地体 2—接地干线 3—接地支线 4—电气设备

3．中性点与中性线

星型联接的三相电路中，三相电源或负载连在一起的点称为三相电路的中性

点。由中性点引出的线称为中性线，用N表示，如图1-11a所示。

4．零点与零线

当三相电路中性点接地时，该中性点称为零点。由零点引出的线称为零线，如图1-5-11b所示。

图1-11 中性点中性线和零点零线 a)中性点中性线 b)零点零线

二、电气设备接地的种类

1．工作接地

为了保证电气设备的正常工作，将电路中的某一点通过接地装置与大地可靠地连接，称为工作接地。如变压器低压侧的中性点、电压互感器和电流互感器的二次侧某一点接地等，其作用是为了降低人体的接触电阻。

供电系统中电源变压器中性点的接地称中性点直接接地系统；中性点不接地的称中性点不接地系统。中性点接地系统中，一相短路，其它两相的对地电压为相电压。中性点不接地系统中，一相短路，其他两相的对地电压接近线电压。

2．保护接地

保护接地是将电气设备正常情况下不带电的金属外壳通过接地装置与大地可靠连接。其原理如图1-12所示。当电气设备不接地时，如图1-12a所示，若绝缘损坏，一相电源碰壳，电流经人体电阻Rr、大地和线路对地绝缘电阻 Rj构成的回路，若线路绝缘电阻损坏，电阻Rj变小，流过人体的电流增大，便会触电；当电气设备接地时，如图1-12b所示，虽有一相电源碰壳，但由于人体电阻Rr远大于接地电阻Rd（一般为几欧），所以通过人体的电流Ir极小，流过接地装置的电流Id则很大，从而保证了人体安全。

保护接地适用于中性点不接地或不直接接地的电网系统。

图1-12 保护接地原理 a) 未加保护接地 b) 有保护接地

3．保护接零

在中性点直接接地系统中，把电气设备金属外壳等与电网中的零线作可靠的

电气连接，称保护接零。保护接零可以起到保护人身和设备安全的作用，其原理如图1-13b。当一相绝缘损坏碰壳时，由于外壳与零线连通，形成该相对零线的单相短路，短路电流使线路上的保护装置（如熔断器、低压断路器等）迅速动作，切断电源，消除触电危险。对未接零设备，对地短路电流不一定能使线路保护装置迅速可靠动作，如图1-13a所示。

三、电气设备安全运行措施

（1）必须严格遵守操作规程，合上电流时，先合隔离开关，再合负荷开关，分断电流时，先断负荷开关，再断隔离开关；

（2）电气设备一般不能受潮，在潮湿场合使用时，要有防雨水和防潮措施。电气设备工作时会发热，应有良好的通风散热条件和防火措施；

（3）所有电气设备的金属外壳应有可靠的保护接地。电气设备运行时可能

会出现故障，所以应有短路保护、过载保护、欠压和失压保护等保护措施；

（4）凡有可能被雷击的电气设备，都要安装防雷措施；

（5）对电气设备要做好安全运行检查工作，对出现故障的电气设备和线路

应及时检修。

a) b) 图1-13 保护接零原理 a) 未接零 b) 接零后

国标规定：L——相线

N——中性线

PE——保护接地线

PEN——保护中性线，兼有保护线和中性线的作用。

4．重复接地

三相四线制的零线在多于一处经接地装置与大地再次连接的情况称为重复

接地。对1kV以下的接零系统中，重复接地的接地电阻不应大于10Ω。重复接地的作用：降低三相不平衡电路中零线上可能出现的危险电压，减轻单相接地或高压串入低压的危险。

5．其他保护接地

（1）过电压保护接地  为了消除雷击或过电压的危险影响而设置的接地。

（2）防静电接地  为了消除生产过程中产生的静电而设置的接地。

（3）屏蔽接地  为了防止电磁感应而对电力设备的金属外壳、屏蔽罩、屏

蔽线的外皮或建筑物金属屏蔽体等进行的接地。

电力市场营销现状与策略 （2）

就是想得点分  看看吧 对自己的职业规划有些用处的 我是市场营销专业的 GOOD LUCK TO U

随着我国经济体制改革不断深入发展，经营模式由计划经济转向市场经济，电力市场也随之发生了根本性的变化。计划用电转为市场开发，当前又实施了电厂电网分开经营的新模式。一系列的改革措施给电力部门在今后的发展；带来新课题。因此，如何开拓潜在电力市场、提高电力市场终端能源占有率、提高电网供电量和电量的销售等关系到企业生存与发展的问题就是我们电力企业需要花大力气调研和决策的问题。

一、农村电网用电量和电力市场结构

1.农村电网用电量情况

随着经济的发展使广大人民生活水平已经达到了小康，能源的消耗量也随之高速增长。据农电公司数据统计，1995～2005年，十年来农村用电量正以平均10%的速度增长。

2.农村电力市场结构

城乡农民第三产业发展很快，特别是商业、服务业、高科技行业，用电主要特点是行业间用电量差距较大。第三产业中各行业、事业机关单位、居民用电量大，约占总量的90%，其中事、比用电量和居民用电量加起来占到总量的70%。城乡经过产业调整后，以第三产业，特别是高科技产业为主的产业结构逐渐形成，在能源的使用上也多集中于这些行业。

二、供需趋势及市场潜力

1.供需趋势

商公物仓、事业机关、居民用电已经占到总量的85.5%。所以城乡电量销售和管理工作的重点应多集中在上述单位和居民用户上。作为供电公司的负荷控制部门对以上单位和居民的用电情况今后也应给予高度的重视。要求电力部门在今后的电力设施改造和新建工作上要适应市政改造、乡村房屋拆迁改造、电采暖工程改造、居民一户一表等出现的客观情况的需要。目前已经实现一户一表。

2.市场潜力

2002年夏季，持续高温、高湿，让人感到闷热，空调、电扇的使用量猛增。随之而来的是用电量的骤增。据统计乡村最高负荷出现在7～8月间。根据监测发现 8月2日中午为16710万千瓦，比2000年中最大负荷增加了13%。夏季持续高温、高湿的自然特点使大量降温设备在同一时段使用，同时还要保障其它地方、企事业单位的用电，这是造成夏季电力负荷增长的多方面原因。国家提倡使用清洁能源，而且电价比天然气价格要便宜，居民会选择较为便宜的电力。所以电力市场开发潜力巨大。

总之，对夏季用电高峰负荷的监测和冬季采暖趋势还应有深入细致的分析研究，对采集的信息进行量化处理，从而得出科学、合理的分析结果，用于指导今后的工作。

三、电力市场开发及营销策略

1.能源结构分析

早在前几年供电公司负荷管理科针对能源结构情况，特别是电能使用占有情况作过调查。发现农村正在使用的能源有原煤、煤气、汽油、煤油、柴油、燃料油、热力、电能等。这些能源在当时都起着非常重要的作用。我们对这些能源的使用占有率作了统计。折合成标准煤计算结果得出电能的市场占有率为52%。但是到了2000年，对以上能源的市场占有率再次统计发现电能的市场占有率下降了一个百分点，为51%。分析电能市场占有率下降的原因，主要是因为热力、天然气等能源替代了电能。另外，年在冬季电采暖应用后，电力公司并没有抓住这一机遇，制定出相应可行的市场营销策略和整体规划，结果丧失了好的竞争机会，市场占有率没有明显的提高。

在了解目前改造清洁能源的市场发展情况后，我们要根据客观实际情况制定出切实可行的营销：方案。

2.市场营销策略

(1)逐步建立、完善电力营销的技术支持系统，建立先进的网络营销体系

电力营销技术支持系统是电力营销现代化建设中重要的组成部分。电力营销体系的建设工作涉及面广，它涵盖了数据采集、经营业务、管理决策等多方面的工作。因此必须针对各项工作的实际需要设计相应的技术支持系统。在此基础上将各部分技术支持系统进行整理，最终实现电力营销工作全过程都有技术系统进行支持，实现资源使用效益最大化。

电力营销技术系统应大体分为电力营销管理系统、客户服务技术支持系统、自动抄表系统、客户缴费技术支持系统和电力负荷管理系统这五大系统，它们之间相互制约又相互帮助；相对独立又相互关联。建立这样的电力营销技术支持系统是电力营销事业迈向现代化的客观要求。

(2)电力营销策略的制定

电力企业是把电能作为商品来进行销售的，只有将产品销售出去后才能换来企业的经济效益。电能作为特殊的商品如何制定出合理的市场营销策略，就要从多方面考虑。影响营销策略制定的因素总括起来有价格因素、供电质量、服务水平等。这三个要素将成为今后制定营销策略的核心内容。

第一，价格营销策略。目前电力市场上的电价是由政府强行制定的，并没有通过市场需求来进行调节，它还是计划性质的电价。所以它的销售额并不能反映出电力企业真实的经营成本和经营状况。关于电价如何制定？是否根据市场的客观规律来制定出合理电力价格等问题就成为政府和电力部门需要研究解决的问题。针对目前电价存在的问题，电力企业要在电力市场发展的规律指导下，在政府法规、政策的要求下配合政府作好电价的制定工作，制定出合理的、适应经济发展需要的电价。

鼓励节能，削峰填谷。针对不同时段的电能使用量大小不同制定出不同时段不同的电价；针对不同电力使用量的客户特别是国有大型企业、高科技企业、国家重点扶持行业、居民等需求群体应制定不同的用电使用价格。通过价格很好的调整峰谷时段的电量，节约能源，使能源的使用更趋于合理。例如冬季采暖使用蓄热式电锅炉既解决了环保问题，又解决了电力企业在冬季电量使用低谷期的销售问题。

第二，优质营销策略。随着电厂与电网的彻底分离，电网加快了建设和改造的步伐，在建设改造过程中融入了很多先进的技术和设备。供电的安全性、可靠性不断提高，电压、频率、波形越来越稳定，供电质量有了很大的提高，目前已经能满足客户对电能质量的基本要求。但还需继续努力以逐步达到发达国家的质量水平。

第三，服务营销策略。电能销售额是否能提高，其中一个不可忽视的因素就是服务质量。电力企业服务水平的高低，直接影响着电力营销策略实施的结果。

电力企业中职工、干部应逐步转变自身的经营思想，树立竞争观念和市场观念，努力提高自己的业务技能。企业应加强对职工综合业务素质的培养，树立"客户至上，服务第一"的观念。同时应建立社会监督渠道，加强舆论监督和群众监督。如建立用户满意指数模型，运用层次分析法的思想构建多层次、多指标的用户满意指数测评体系，对供电质量、服务质量、服务水平等进行测评。也可以定期的进行用户问卷调查，通过问卷调查获取客户对电力企业服务的总体质量综合的测评，以达到提高服务质量的目的。

总而言之，目前我国电力工业改革进入到了重要的发展时期。十五计划的制定和实施，中国改革开放步骤的加快将推动我国电力体制改革逐步深化。电力市场将进一步开放，逐步建立统一、开放、竞争、有序、透明的电力市场。在新的形势下，要继续坚持"客户至上，服务第一"的原则，同时以市场需求为导向指导我们的生产；并通过制定实施科学合理的市场营销策略来达到电力事业加快发展的最终目的