利亚达管业情况汇报

情况缘由：

利亚达管业申请高压增容，在原先1台容量为250kVA变压器的基础上，新增一台容量为630kVA变压器，总容量为1080kVA。经过现场勘查，制定方案为原有250kVA变压器全部作为办公照明用电，执行一般工商业电价，新增630kVA变压器执行大工业电价。

2013年1月2日，业扩流程发送到装表派工岗位，计量方案为新装一套高供高计计量装置，作为总表，原有250kVA变压器计量装置全部拆除更换，作为套表。计量班于当天下午到利亚达配电室进行现场检查，发现原有变压器计量装置可以继续使用，且变压器护头封罩由于老化不易开启，故返回后与业扩班沟通，修改计量方案，重用原先250kVA变压器计量装置，只安装高供高计总表。经过两次回退修改，业务流程最终发送到计量岗位，计量班于2013年1月3日为客户新装高供高计计量装置一套，并在营销系统中走完业务流程。

2013年1月5日，表码集抄完成。央子供电所发现套表表码大于分表表码，经过核查，发现原因为业扩制定计量方案时，未将套表虚拆，造成了流程发送到“安装信息录入时”环节时，没有录入套表示数的提示，计量班也未发现，并将业务流程传递下去，从而造成了执行大工业电价的电量少计算。

究其原因有两方面，一是业扩班在制定计量方案时忘记虚拆套表；

二是计量班在不清楚电费计算依据的情况下，联系业扩班修改计量方案，并且在以后的流程中没有及时发现方案错误，提醒改正。

在采集系统中召测换表前后表码，结果如下：

主表电量：

正向有功总： 尖： 峰： 平： 谷： 无功总：

套表电量（2013.12.05——2014.1.3）：

正向有功总： 尖： 峰： 平： 谷： 无功总：

这部分电量是在新装主表前使用的，但是由于未做虚拆，营销系统中误将这部分电量作为装表之后使用，并从主表电量中减出这部分后，剩余电量作为执行大工业电价的电量，因此，这部分电量应该追回。

解决方案：

- 电量追补流程。

- 更换高供高计表，将这部分损失电量从高压表追回，并重新发起电费流程。