判断下列描述是否正确，对的在括号内打“√”，错的在括号内打“×”

Lb3B2089  电压互感器在运行中其二次侧不允许开路。(×)

Lb3B2090  低压带电上杆接线时应先搭火线，再搭零线。(×)

Lb3B3091  低压配电室应尽量靠近用户负荷中心。(√)

Lb3B3092  三相三线两元件电能表抽去中相电压时应几乎停走。(×)

Lb3B3093  计费用电压互感器二次可装设熔断器。(×)

Lb3B3094  带互感器的计量装置，应使用专用接线盒接线。(×)

Lb3B3095  型号为DX系列的电能表，属三相三线有功电能表。(×)

Lb3B3096  用于三相四线回路及中性点接地系统的电路叫星形接线。(√)

Lb3B4097  电压互感器的误差分为比差和角差。(√)

Lb3B5098  型号LQJ-10为环氧树脂浇注式10kV电流互感器。(√)

Lb3B5099  选择线路导线截面必须满足机械强度、发热条件、电压损失的要求。(√)

Lc3B2132  35KV及以上电压供电的，电压偏差的绝对值之和不超过额定值的15%。(×)

Lc3B3133  用户提高功率因数只对电力系统有利，对用户无利。(×)

Lc3B3134  正弦交流电三要素是：幅值、角频率、初相角。(√)

Lc3B4135  两只额定电压为220V的白炽灯泡，一个是100W，一个是40W。当将它们串联后，依然接于220V线路，这

Jd3B2168  电能表应垂直安装，偏差不得超过5°。(×)

Jd3B3169  电压互感器到表的二次电压回路的电压降不得超过2%。(×)

Jd3B3170  电能表应在离地面0.5-1.5m之间安装。(×)

Je3B2238  使用电压互感器时，一次绕组应并联接入电路。(√)

Je3B2239  使用电流互感器时，应将其一次绕组串接到被测回路。(√)

Je3B2240  在电流互感器二次回路上工作时，应先将电流互感器二次侧短路。(√)

Je3B3241  低压供电，负荷电流为80A及以下时，宜采用直接接入式电能表。(×)

Je3B3242  电气工作人员在10kV配电装置上工作，其正常活动范围与带电设备的最小安全距离为0.35m。(√)

Je3B3243  机电式电能表的转盘旋转的速度与通入该表电流线圈电流的大小成反比。(×)

Je3B3244  电压互感器二次侧反接为确保计量准确，应调换接入电能表的电压线。(×)

Je3B3245  到用户现场带由检查时，检查人员应不得少于2人。(√)

Je3B3246  钢丝钳的铡口是用来铡切钢丝等较硬金属的。(√)

Je3B3247  所有计费用电流互感器的二次接线应采用分相接线方式。(√)

Je3B4248  为防突然来电，当验明检修设备确已无电压后，应立即将设备短接，并三相接地。(√)

Je3B4249  电压互感器的一次侧隔离断开后，其二次回路应有防止电压反馈的措施。(√)

Je3B5250  在电力系统非正常状况下，用户受电端的电压最大允许偏差不应超过额定值的±15%。(×)

Je3B5251  安装在用户处的35kV以上计费用电压互感器二次回路，应不装设隔离开关辅助触点，但可装设熔断器。(√)

La5B1001  电路一般由电源,负载和连接导线组成。(√)

La5B1002  电动势的方向规定为在电流的内部，电正极指向负极。(× )

La5B1003  通常规定把负电荷定向移动的方向作为电流的方向。(×)

La5B1004  在外电路中电流的方向总是从电源的正极流向负极。(√)

La5B1005  根据我国具体条件和环境，安全电压等级是4.、36、24、12、6V五个额定值等级。(√)

La5B1006  正常情况下可把交流50~60Hz、10mA电流规定为人体的安全电流值。(√)

La5B2007  一段导线的电阻为R，如果将它从中间对拆后，并为一段新导线，则新电阻值为1/2R。(×)

La5B2008  地球本身是一个大磁体。(√)

La5B2009  在导体中电子运动的方向是电流的实际方向。(×)

La5B2010  电流的符号为A，电流的单位为I。(×)

La5B2011  电压的符号为U，电压的单位为V。(√)

La5B2012  功率的符号为P，功率的单位为W。(√)

La5B3013  感应电流的磁场总是阻碍原磁场的变化。(√)

La5B3014  金属导体的电阻R=U/I，因此可以说导体的电阻与它两端的电压成正比。(×)

La5B4015  感应电动势的大小与线圈电感量和电流变化率成正比。(√)

La4B1016  三相电能计量的接线方式中，U、V、W接线为正相序，那么W、V、U就为逆相序。(√)

La4B1017  现场校验工作可以1人担任，并严格遵守电业安全工作规程的有关规定。(×)

La4B2018  电路中任一节点的电流代数和等于零。(√)

La4B2019  用万用表测量某一电路的电阻时，必须切断被测电路的电源，不能带电进行测量。(√)

La4B2020  对高压供电用户，应在高压侧计量，经双方协商同意，可在低压侧计量，但应加计变压器损耗。(√)

La4B3021  电流互感器铭牌上所标额定电压是指一次绕组的额定电压。(×)

La4B3022  装表接电工的任务：根据用电负荷的具体情况，合理设计计量点，正确使用量电设备，熟练装设计量装置，保证准确无误地计量各种电能，达到合理计收电费的目的，并负有对用户的供电设备进行检查、验收、送电的责任。(×)

La4B3023  电流互感器的电流比选择应按长期通过电流互感器的最大工作电流选择其额定一次电流，最好使电流互感器的一次侧电流在正常运行时为其额定值的60%左右，至少不得低于30%，这样测量更准确。(√)

La4B4024 低压断路器是用于电路中发生过载、短路和欠电压等不正常情况时，能自动分断电路的电器。(√)

La2B3025  在电工学中，用以表示正弦量大小和相位的矢量叫相量。(√)

Lb5B1026  橡皮软线常用于移动电具的电源连接导线。(√)

Lb5B1027  供电企业应在用户每一个受点内按不同电价类别，分别安装用电计量装置。(√)

Lb5B1028  低压供电时相线，零线的导线截面相同。(√)

Lb5B1029  低压三相四线供电时，零线的截面不小于相线截面的1/3。(×)

Lb5B1030  单相电能表型号系列代号为D。(√)

Lb5B1031  三相四线电能表型号的系列代号为S。(×)

Lb5B1032  无功电能表的系列代号为T。(×)

Lb5B1033  单相电能表名牌上的电流为2.5（10）A，其2.5为额定电流，（10）为标定电流。(×)

Lb5B1034  电能表的准确等级为2.0，即其基本误差不小于±2.0%。(×)

Lb5B1035  机电式单相交流电能表主要由驱动元件、转动元件、计数器、制动元件，接线端钮盒及外壳、电子功能模块等组成。(√)

Lb5B1036  驱动元件由电压元件和电流元件组成。(√)

Lb5B1037  单相电能表的电流线圈串接在相线中，电压线圈并接在相线和零线上。(√)

Lb5B2038  单相电能表的电流线圈不能接反，如接反，则电能表要倒走。(√)

Lb5B2039  电能表接线盒电压连接片不要忘记合上，合上后还要将连片螺丝拧紧，否则将造成不计电量或少计电量。(√)

Lb5B2040  用户单相用电设备总容量不足10kW的可采用低压220V供电。(√)

Lb5B2041  三相四线负荷用户要装三相三线电能表。(×)

Lb5B2042  单相电能表，电压为220V，标定电流为 2.5A，最大额定电流为10A，在名牌上标志应为220V、 2.5-10A。(×)

Lb5B2043  三相四线电能表，电压为380/220V，标定电流5A，最大额定电流20A，在名牌上标志应为380V-220V 、5（20）A。(×)

Lb5B2044  10kV电流互感器二次绕组S2端要可靠接地。(√)

Lb5B2045  单相负荷用户可安装一只单相电能表。(√)

Lb5B3046  电流互感器二次绕组不准开路。(√)

Lb5B3047  单相电能表制造厂给出的单相电能表接线图中，相线连接有一进一出和二进二出两种接法。(√)

Lb5B3048  380V电焊机可安装一只220V单相电能表。(×)

Lb5B3049  三相三线电能表中相电压断了，此时电能表应走慢1/3。(×)

Lb5B3050  减极性电流互感器，一次电流由P1进P2出，则二次电流由二次侧S2端接电能表电流线圈“·”或“※”端，S1端接另一端。(×)

Lb5B3051  将电压V、W、U相加于相序表U、V、W端钮时应为正相序。(√)

Lb5B3052  正相序是U相超前W相120°。(×)

Lb5B3053  经电流互感器的三相四线电能表，一只电流互感器极性反接，电能表走慢了1/3。(×)

Lb5B3054  低压装置安装要符合当地供电部门低压装置规程要求及国家有关工艺、验收规范。(√)

Lb5B4055  对三相四线电能表，标注3×220/380V，表明电压线圈长期能承受380V线电压。(×)

Lb4B1056  三相四线制的电路的有功功率测量，只能用三相三线表(×)

Lb4B1057  2.5mm2塑料绝缘铜线的允许载流量为32A。(×)

Lb4B1058  电缆外皮可作零线。(×)

Lb4B1059  220V单相供电的电压偏差为额定值的±7%。(×)

Lb4B1060  电工柄是绝缘的，可以带电在导线上切削。(×)

Lb4B1061  电能表电压线圈匝数多，导线截面小，阻抗高。(√)

Lb4B1062  电流互感器运行时，二次回路严禁短路。(×)

Lb4B2063  高压电流互感器二次侧应有一点接地，以防止一次、二次线圈绝缘击穿，危击人身的设备安全。(√)

Lb4B2064  三相四线制中性线不得加装熔断器。(√)

Lb4B2065  电流互感器一次侧反接，为确保极性正确，二次侧不能反接。(×)

Lb4B2066  对于二次侧为多抽头结构的电流互感器，除接入仪表绕组外，其余绕组必须短接并接地。(×)

Lb4B2067  电流互感器与电压互感器二次侧可以连接使用。(×)

Lb4B2068  装表接电是业扩报装全过程的终结，是用户实际取得用电权的标志，也是电力销售计量的开始。(√)

Lb4B2069  3×1.5(6)A、3×100V三相三线有功电能表，经200/5电流互感器和10000/100电压互感器计量，倍率为4000。(√)

Lb4B2070  电动机外部绕组接线从三角形改为星形接法时，可使电动机的额定电压提高到原来的3倍。(×)

Lb4B2071  无功电能表的各项电压接入端应与相应有功电能表对应的电压接入端并接。(√)

Lb4B2072  电能计量装置是指计量电能所必须的计量器具和辅助设备的总体（包括电能表和电压、电流互感器及器二次回路等）。(√)

Lb4B2073  在交流电路中，电流滞后电压90°，是纯电容电路。(×)

Lb4B2074  功率因数的大小只与电路的负载性质有关，与电路所加交流电压大小无关。(√)

Lb4B2075  LCW-35，其35表示互感器的设计序号。(×)

Lb4B3076  II类计量装置电能表准确度等级为有功表（1.0级）无功表2.0级。(×)

Lb4B3077  局检定规程规定，S级电流互感器在1%-120%电流范围内都有对应的误差限。(√)

Lb4B3078  一根导线的电阻是6Ω，把它折成等长的3段，合并成一根粗导线，它的电阻是2Ω。(×)

Lb4B3079  交流电路中，RLC串联时，若R=5Ω，XL=5Ω，XC=5Ω，则串联支路的总阻抗是15Ω。(×)

Lb4B3080  功率为100W，额定电压为220V 的白炽灯，接到100V的电源上，灯炮消耗的功率为25W。(×)

Lb4B3081  三相电路中，线电压为100V，线电流为2A，负载功率因数为0.8，则负载消耗的功率为277w。(√)

Lb4B3082  某用户一个月有功电能为2000KWh，平均功率因素cosϕ=0.8，则其无功电能为1500KVarh。(√)

Lb4B3083  电能表电流线圈有“·”或“*”标志的为电流流入端，当电流互感器一次为P1流入，则其同极性标志S1为流出。(√)

Lb4B3084  电压互感器二次回路连接导线截面积应按允许的电压降来计算I类计量装置不超过0.2%，其它装置不超过0.5%，但至少应不小于2.5mm2。(√)

Lb4B3085  某用户供电电压为380/220V，有功表抄读数为2000，无功表抄读数为1239.5该用户的平均功率因数为0.85。(×)

Lb4B3086  接地线可作为工作零线。(×)

Lb4B3087  电能表能否正确计量负载消耗的电能，与时间有关。(×)

Lb4B4088  TN-C系统中保护线与中性线合并为PEN线。(√)

Lb2B2100  电流互感器接入电网时，按相电压来选择。(×)

Lb2B3101  I类计量装置电能表准确等级为有功表0.5级，无功表1.0级。(×)

Lb2B3102  按计量装置分类：I类用户应安装0.2级或0.2S级的电流互感器。(√)

Lb2B3103  按计量装置分类：II类用户应安装0.5级或0.5S级的电流互感器。(×)

Lb2B3104  S级电流互感器在1%～120%电流范围内，其误差应能满足规程要求。(√)

Lb2B3105  电流互感器二次电压有100V、57.7V两种。(√)

Lb2B3106  三相四线电能计量装置不论是正相序接线海狮逆相序接线，从接线原理来看均可计量有功电能。(√)

Lb2B4107  35KV电压供电的计费电能表，应采用专用的互感器或电能计量箱。(√)

Lb2B4108  带电检查高压计量电能表接线时，应先测量电能表各端子对地电压。(√)

Lb2B4109  电子式付费率电能表的峰、平、谷电量之和与总电量之差不得大于±0.1%。(√)

Lb2B5110  装设复费率有功电能表可以考虑用户的功率因数。(×)

Lb2B5111  自动抄表系统不能持手抄器现场抄表。(×)

Lb1B2112  国家规定35kV及以上电压等级供电的用户，受电端电压正负偏差能超过额定值的±9%。(×)

Lb1B3113  并网的自备发电机组应在其联络线上分别装设单方向输出输入的有功及无功电能表。(√)

Lb1B3114  对用户计费的110kV及以上的计量点或容量在3150kVA及以上的计量点应采用0.5级或0.55级的有功电能表。(√)

Lb1B4115  变配电所的35kV、110kV配电装置和主变压器的断路器应在控制室集中控制，6-10KV配电装置中的断路器，一般采用就地控制。(√)

Lb1B4116  运行多股线连接电能表时，进出电能表导线部分必须镀锡。(√)

Lb1B4117  高压供电的用户，原则上应为高压计量，计量方式和电流互感器的变比应由供电部门确定。(√)

Lb1B5118  尖嘴钳是不适宜用来剥除绝缘导线端部绝缘层的。(√)

Lb1B5119  三相三线无功表在运行中产生反转的重要原因是三相电压进线相序接反或容性负荷。(√)

Lb1B5120  计费电能表不装在产权分界处，变压器损耗和线路损耗和线路损失由产权所有者负担。(×)

Lb1B5121  若电压互感器负载容量增大，则准确度要降低。(√)

Lc5B1122  单相家用电器一般按4A/kW计算。(×)

Lc5B2123  RL型为瓷插式熔断器。(×)

Lc5B2124  RTO型为有填料封闭式熔断器。(√)

Lc5B3125  低压测电笔内电阻，其阻值应大于1MΩ。(√)

Lc4B1126  正常情况下，我国实际使用的安全电压是220V。(×)

Lc4B2127  不得将接户线从一根短木杆跨街道接到另一根短木杆。(√)

Lc4B2128  非专线供电的用户，需要在用户端加装保护装置。(√)

Lc4B2129  用户要求校验计费电能表时，供电局应尽速办理，不得收取校验费。(×)

Lc4B3130  电流通过人体，从左手到脚对人体危害最大。(√)

Lc4B3131  1995年12月28日，《中华人民共和国电力法》由八届人大常委会第十七次会议通过，自1996年4月1日起施行。(√)

时100W灯泡亮，因为它的功率大。(×)

Lc2B3136  电缆敷设中，低压三相四线式电网应采用三芯电缆。(×)

Lc2B4137  高压互感器每5年现场检验一次。(×)

Lc2B5138  由电力电子器件等非线性元件组成的用电设备，是电力系统产生谐波的主要谐波源之一。(√)

Lc1B3139  当电路中串联接入电容后，若依然维持原电压不变，电流增加了，则原电路是感性的。(√)

Lc1B3140    熔断器的极限分断电流应大于或等于被保护电路可能出现的短路冲击电流的有效值（√）

Lc1B4141  工作人员在60-110kV工作中正常活动范围与带电设备的安全距离为0.5m。(×)

Lc1B5142  电力系统谐波产生的原因是由于系统中某些设备和负荷的非线性特性，当正弦波（基波）电压施加到非线性负载上时，负载吸收的电流与其上施加的电压波形不一致，导致电流发生了畸变。(√)

Lc1B5143     用户有单台设备容量超过1kW的单相电焊机，换流设备时，虽未采取有效的技术措施以消除对电能质量的影响，按规定依然可采用低压220V供电。（×）

Lc1B5144  QC小组的特点有明显的自主性、广泛的群众性、高度的民主性、严密的科学性。（√）

Jd5B1145  用户单相用电设备总容量在25kW以下，采用低压单相二线进户。(×)

Jd5B1146  用户用电负荷电流超过25A时，应三相三线或三相四线进户。(×)

Jd5B1147  用户用电设备容量在100kW以下，一般采用低压供电。(√)

Jd5B1148  用户用电设备容量是在100kW以上，应采用高压供电。(×)

Jd5B1149  进户线应是绝缘良好的铝芯导线，其截面的选择应满足导线的安全在流量。(×)

Jd5B2150  兆欧表主要由手摇发电机、磁电式流比计、外壳组成。(√)

Jd5B2151  钢丝钳钳口用来紧固或起松螺母。(×)

Jd5B2152 在低压带电作业时，钢丝钳钳柄应套绝缘管。(√)

Jd5B2153  尖咀钳主要用于二次小线工作，其钳口用来弯折线头，或把线弯成圈以便接线螺丝，将它旋紧，也可用来以夹持小零件。(√)

Jd5B2154  斜口钳是用来割绝缘导线的外包绝缘层。(×)

Jd5B3155  交流钳形电流表主要由单匝贯穿式电流互感器和分流器的磁电式仪表组成。(√)

Jd5B3156  高供低计的用户，计量点到变压器低压侧的电气距离不宜超过20米。(√)

Jd5B3157 电能表箱的门上应装有8cm宽度的小玻璃，便于抄表，并加锁加封。(×)

Jd5B3158 专用计量箱（柜）内的电能表由电力公司的供电部门负责安装并加封印，用户不得自行开启。(√)

Jd4B1159  暗式电能表箱下沿距地面一般不低于0.8m，明装表箱不低于1.5m。(×)

Jd4B1160  进表线应无接头，穿管子进表时管子应接表箱位置。(×)

Jd4B1161  电压相序接反，有功电能表将反转。(×)

Jd4B2162  自动空气开关前必须安装有明显断开点的隔离刀闸。(√)

Jd4B2163  计费电能表装置尽量靠近用户资产分界点；电能表和电流互感器尽量靠近装设。(√)

Jd4B2164  低压接地方式的组成部分可分为电气设备和配电系统两部分。(√)

Jd4B3165  城乡居民客户向供电企业申请用电，受电装置检验合格并办理相关手续后，5个工作日内送电。(×)

Jd4B3166  非居民客户向供电企业申请用电，受电工程验收合格并办理相关手续后，7个工作日内送电。(×)

Jd4B4167  35KV以上计费用电压互感器二次回路，应不装设隔离开关辅助触点和熔断器。(×)

Jd2B3171  高压电压互感器二次侧要有一点接地，金属外壳也要接地。(√)

Je5B1172 多芯线的连接要求，接头长度不小于导线直径的5倍。(×)

Je5B1173  三相四线制用电的用户，只在安装三相三线电能表，不论三相负荷对称或不对称都能正确计量。(×)

Je5B1174  对10KV供电的用户，应配置专用的计量电流、电压互感器。(√)

Je5B1175  安装单相电能表时，电源相线、中性线可以对调接。(×)

Je5B1176  低压线路穿过墙壁要穿瓷套管或硬塑料管保护，管口伸出墙面约10mm。(√)

Je5B1177  进户线应采用绝缘良好的铜芯线，不得使用软导线，中间不应有接头，并应穿钢管或硬塑料管进户。(√)

Je5B1178  采用低压电缆进户，电缆穿墙时最好穿在保护管内，保护管内经不应小于电缆外径的2倍。(×)

Je5B1179  装置在建筑物上的接户线支架必须固定在建筑物的主体上。(√)

Je5B1180 用电容量在100kVA（100kW）及以上的工业、非工业、农业用户均要实行功率因数考核，需要加装无功电能表。(√)

Je5B1181  经电流互感器接入的电能表，其电流线圈直接串联在一次回路中。(×)

Je5B1182  为提高低负荷计量的准确性，应选用过载4倍及以上的电能表。(√)

Je5B2183  螺丝刀是用来紧、松螺钉的工具。(√)

Je5B2184  用钳形表测量被测电流大小难于估计时，可将量程开关放在最小位置上进行粗测。(×)

Je5B2185  冲击钻具有两种功能，一种可作电钻使用，要用麻花钻头，一种用硬质合金钢钻头，在混凝土或墙上冲打园孔。(√)

Je5B2186  万用表在测量时，不得带电切换量程，以防损伤切换开关。(√)

Je5B2187  塑料护套线不适用于室内潮湿环境。(×)

Je5B2188  Ⅳ类电能计量装置是指负荷容量为315kVA以下的计费用户、发供电企业内部经济技术指标分析、考核用的电能计量装置。(√)

Je5B2189  进户点的位置应明显易见，便于施工操作和维护。(√)

Je5B2190  带有数据通信借口的电能表，其通信规约应符合DL/T645的要求。(√)

Je5B2191  某家庭装有40W电灯3盏，1000W空调2台，100W电视机1台，则计算负荷为2300W。(×)

Je5B2192  电流互感器二次导线截面不大于2.5mm2。(×)

Je5B2193  电能表安装应牢固、垂直，其倾斜度不应超过1°。(√)

Je5B3194  三相四线供电的用电设备可装一只三相四线电能表计量。(×)

Je5B3195  按DL/T825-2002规程规定，二次回路的绝缘电阻不应小于5MΩ。(√)

Je5B3196  配电盘前的操作通道的宽度一般不小于1.5m。(√)

Je5B3197  跨越配电屏前通道的裸导体部分离地不应低于2.0m。(×)

Je5B3198  配电屏组装后总长度大于6m时，屏后通道应有两个出口。(√)

Je5B3199  Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类贸易结算用电能计量装置应按计量点配置计量专用电压、电流互感器或者专用的二次绕组。(√)

Je5B3200  电压互感器二次回路的电压降，I类计费用计量装置，应不大于额定二次电压的0.5%。(×)

Je4B1201  腰带是电杆上登高作业必备用品之一，使用时应束在腰间。(×)

Je4B1202  预付费电能表是在普通点子式电能表基础上增加微处理器及IC卡接口、表内跳闸继电器、显示器等部件构成的。(√)

Je4B1203  对一般的电流互感器来说，当二次负荷的cosϕ值增大时，其误差是偏负变化。(×)

Je4B1204  用“相量图法”判断计量装置接线的正确性，必须满足三相电压基本对称，负载电流、电压、cosϕ应保持基本稳定，负载性质明确。(√)

Je4B1205  具有正、反向送电的计量点应装设计量正向和反向由供电量以及思想县无供电量的电能表。(√)

Je4B1206  理论上说，当用两功率表法测量三相三线制电路的有功功率或电能时，不管三相电路是否对称都能正确测量。(√)

Je4B1207  安装式电能表的标定电流是指长期允许工作的电流。(×)

Je4B2208 电缆外皮可作为零线。(×)

Je4B2209  I类电能计量装置的有功、无功电能表与测量互感器的准确度等级分别为0.5S级、2.0级、0.2级。(√)

Je4B2210  三相三线有功电能表，由于错误接线，在运行中始终反转，则更正系数必定是负值。(√)

Je4B2211  我们通常所说的一只5A、220V单相电能表，这儿的5A是指这只电能表的额定电流。(×)

Je4B2212  220V单相供电的，电压偏差为额定值的+7%，-10%。(√)

Je4B2213  实际负荷改变，电流互感器所接二次负荷随之改变。(×)

Je4B2214  三相四线制的中性线上，不得加装熔断器。(√)

Je4B2215 电能表安装处与加热系统距离不应小于0.5m。(√)

Je4B2216  对照明用户自备的电能表，供电公司不应装表接电。(√)

Je4B2217  对用户不同受电点和不同用电类别的用电应分别安装计费电能表。(√)

Je4B2218  装设在110kV及以上计量点的计费电能表应使用互感器的专用二次回路。(√)

Je4B2219  当电能表和互感器由用户提供时，应在安装前先送到供电部门电能计量室进行校验。(√)

Je4B2220  低压供电，负荷电流为50A及以下时，宜采用直接接入电能表；负荷电流为50A以上时，宜采用经电流互感器接入式得接线方式。(√)

Je4B3221  机电式电能表的运行寿命和许多因素相关，其中最主要的是永久磁钢的寿命。(×)

Je4B3222  对造成电能计量差错超过10万kWh及以上者，应及时上报省级电网经营企业用电管理部门。(√)

Je4B3223  经消弧线圈等接地的计费用户且年平均中性点电流（至少每季测量一次）大约0.1%IN（额定电流）时，也应采用三相四线有功、无功电能表。(√)

Je4B3224  电流互感器在运行中二次回路不允许开路，否则易引起高电压、危及人身与设备安全。(√)

Je4B3225  中性点有效接地系统应采用三相四线有功、无功电能表。(√)

Je4B3226  电压互感器接线的公共点就是二次侧必须接地的一点，以防止一、二次绝缘击穿，高电压窜入二次回路而危及人身安全。(√)

Je4B3227  中性点非有效接地系统一般采用三相三线有功、无功电能表。(√)

Je4B3228  最大需量表能指示出两次抄表周期中的用户需量的最大值。(√)

Je4B3229  供电企业应在用户每一个受点内按不同电价类别，分别安装用电计量装置。(√)

Je4B3230  对范围变化较大的负荷，为提高负荷运行计量的准确度，可选用S级电流互感器。(√)

Je4B3231 低压计量装置应符合相应的计量方式，容量较大和使用配电柜时，应用计量柜；容量小于100kW时，应用计量箱。(√)

Je4B3232  一次接线图也称主接线图，它是电气设备按顺序连接的图纸，反映了实际的连接关系。(√)

Je4B3233  在破产用户原址上用电的，按新装用电办理。(√)

Je4B3234  供电企业在新装、换装及现场校验后应对用电计量装置加封，可以不在凭证上签章。(×)

Je4B4235  计费电能表配用的电流互感器，其准确等级至少为0.2级，一次侧工作电流在正常运行时应尽量大于额定电流的2/3，至少不低于1/3。(×)

Je4B4236  用户可自行在其内部装设考核能耗用的电能表，该表所不读数可作为供电企业计费依据。(×)

Je4B4237  直接接入式单相电能表和小容量动力表，可直接按用户装设备总电流的50%-80%来选择标定电流。(×)

Je2B2252  电子是三相电能表无论测量由供电能还是测量无功电能，其采样、A/D转换部件的功能是相同的。(√)

Je2B3253  导线截面应根据导线的允许载流量，线路的允许电压损失值，导线的机械强度等条件来选择。(√)

Je2B3254  接入中性点非有效接地的高压线路的计量装置，宜采用三相四线有功、无功电能表。(×)

Je2B3255  接入中性点有效接地的高压线路的三台电压互感器，应按Y0/Y0方式接线。(√)

Je2B3256  对10kV以上三相三线制接线的电能计量装置，其两台电流互感器，可采用简化的三线连接。(×)

Je2B3257  对计量装置电流二次回路，连接导线截面积应按电流互感器的额定二次负荷计算确定，至少不应小于4mm2。(√)

Je2B4258  三相三线供电中性点接地系统装三相三线电能表。(×)

Je2B4259  电子式电能表在停电时应采用不可充电的锂电池维持电能表的显示和时钟等基本功能。(√)

Je2B4260  为防止电流互感器在运行中烧坏，其二次侧应装保险。(×)

Je2B5261  互感器实际二次负荷应在30%~100%额定二次负荷范围内。(×)

Je2B5262  三相三线制接地的电能计量装置，当任意一台电流互感器二次测极性接反时，三相三线有功电能表都会反转。(×)

Je1B2263  三相三线内相角为60°的无功电能表，能够在复杂不对称的电路中而无线路附加误差。(×)

Je1B3264  对新建电源、电网工程的Ⅲ类贸易结算用电能计量装置，应按计量点优先配置互感器专用二次绕组。(×)

Je1B3265 35kV电压供电的用户，必须配置全国统一标准的电能计量柜和电能计量箱。(×)

Je1B3266  带有数据通信接口的电能表，其通信规约应符合DL/T448的要求。(×)

Je1B4267  电压失压计时器是由电流启动的装置，如果没有电流，无论有无电压，电压失压计时器都不会启动计时。(√)

Je1B4268  配电系统电源中性点接地电阻一般应小于4欧。当配电变压器容量不大于100kA时，接地电阻可不大于10欧。(√)

Je1B4269  有功电能表准确度等级分为0.5、1、2级，无功电能表准确等级分为2、3级。(×)

Je1B5270  静止式电能表电流回路的负载功率因数近似为0.8。(×)

Je1B5271  接地线应用多股软裸铜线，其截面应符合短路电流的要求，但不得小于25mm2。(√)

Je1B5272  10千伏电压互感器在高压侧装有熔断器，其熔断丝电流应为1.5A。(×)

Je1B5273  高压设备发生接地故障时，室内不得接近故障点4m以内，室外不得接近故障点8m以内。(√)

Jf5B1274  电能表应安装在清洁干燥场所。(√)

Jf5B1275 低压测电笔由氖管、电阻、弹簧和壳体组成。(√)

Jf5B2276  电工刀常用来切削线的绝缘层和削制木契等。(√)

Jf5B2277  剥线钳主要由钳头和钳柄组成。(×)

Jf5B3278  活动扳手是打手敲打物体的工具。(×)

Jf4B3279  供电企业对查获的窃电者，应予制止，但不得当场中止供电。(×)

Jf4B4280  临时用电的用户，应安装用电计量装置，对不具备安装条件的可按其用电容量、使用时间、规定的电价计收电费。(√)

Jf3B3281  自动空气开关，在电路发生过载和短路故障时，能自动开断电路。(√)

Jf3B5282  临时用电期限除经供电企业准许外，一般不得超过3个月，逾期不办理延期或永久性正式用电手续的，供电企业应终中止供电。(×)

Jf2B4283  W相电压互感器二次断线，将造成三相三线有功电能表可能正转、反转或不转。(√)

Jf2B5284  10kV及以下公用高压线路供电的，以用户厂界外或配电室前的第一断路器或第一支持物为产权责任分界点，第一断路器或第一支持物属供电企业。(√)

Jf1B3285  在电价低的供电线路上，擅自接用电价高的用设备除按实际追补差额电费外，并应承担3倍差额电费的违约使用电费。(×)

Jf1B3286  安装在用户处的用电计量装置，因产权属于供电企业，因此用户不负责保护。(×)

Jf1B4287  电缆的绝缘结构与电压等级有关一般电压越高，绝缘层越厚，两者成正比。(×)

Jf1B5288  在供电企业的供电设施上，擅自接线用电的，所窃电两岸私接设备额定容量（千伏安视同千瓦）乘以实际使用时间计算确定。(√)