下列每题都有4个答案，其中只有一个正确答案，将正确答案填在括号内。

La3A1031  电压互感器用（D）标志。

A、PA      						B、PV

C、TA      						D、TV

La3A1032  电流互感器用（C）标志。

A、PA      						B、PV

C、TA      						D、TV

La3A1033  在低压线路工程图中信号器件用（A）文字符号标志。

A、H      						B、K

C、P      							D、Q

La3A2034  若用户擅自使用已报暂停的电气设备，称为（B）。

A、窃电      						B、违约用电

C、正常用电						D、计划外用电

La3A2035  把并联在回路的四个相同大小的电容器串联后接入回路，则其电容是原来并联的（D）。

A、4倍    						B、1/4倍

C、16倍    						D、1/16倍

La3A2036  LQJ-10表示（D）。

A、单相油浸式35KV电压互感器	B、单相环氧浇注式10KV电压互感器  C、母线式35KV电流互感器		D、环氧浇注线圈式10KV电流互感器

La3A3037  LFZ-35表示（A）。

A、单相环氧树脂浇铸式35kV电流互感器型号

B、单相环氧浇注式10kV电压互感器型号

C、母线式35kV电流互感器型号

D、环氧浇注线圈式10kV电流互感器型号

La3A3038  在同一回路相同负荷大小时，功率因素越高（C）。

A、电流越大    			B、线路损耗越大

C、线路压降越小    			D、以上均正确

La3A3039  用户的功率因数低，将不会导致（A）。

A、用户有功负荷提升			B、用户电压降低

C、设备容量需求增大			D、线路损耗增大

La3A4040  在简单照明工程中不经常用到的图纸有（B）。

A、配线原理接线图    			B、展开图

C、平面布线图    			D、剖面图

La3A4041  下列办法对改善功率因数没有效果的是（C）。

A、合理选择电力变压器容量			B、合理选择电机等设备容量

C、合理选择测量仪表准确度		D、以上均有效

La3A4042  二次回路的绝缘电阻测量，采用（B）V兆欧表进行测量。

A、250	      					B、500

C、1000						D、2500

La3A5043  在感应式电能表中，电能表的转盘转矩是由（C）。

- 电压线圈磁通与电压元件在转盘上产生的涡流相互作用产生

- 电流线圈磁通与电流元件在转盘上产生的涡流相互作用产生

- 驱动元件磁通与驱动元件在转盘上产生的涡流相互作用产生

- 制动磁钢磁通与驱动元件在转盘上产生的涡流相互作用产生

La3A5044  在单相机电式电能表中，除了（C）外，均设计了补偿调整装置。

A、轻载调整装置    	B、相位角调整装置

C、平衡调整装置    	D、防潜动装置

La3A5045  国标规定分时计度（多费率）电能表每天日计时误差应不超过（B）。

A、1s      						B、0.5s

C、0.3s      						D、2s

Lb3A1123  低压用户接户线自电网电杆至用户第一个支持物最大允许档距为（A）。

A、25m    							B、50m

C、65m    							D、80m

Lb3A1124  低压用户接户线的线间距离一般不应小于（C）。

A、600mm     						B、400mm

C、200mm								D、150mm

Lb3A1125  每一路接户线的线长不得超过（C）。

A、100m      						B、80m

C、60m									D、40m

Lb3A1126  接户线跨越通车困难的街道时，其对地最小距离为（C）。

A、6m      							B、5m

C、3.5m								D、2.5m

Lb3A1127 接户线跨越人行道时，其对地最小距离为（A）。

A、3.5m      							B、5.5m

C、7.5m								D、9m

Lb3A1128 接户线与通讯、广播线交叉时，其最小距离为（A）。

A、0.3m     							B、0.6m

C、0.8m								D、1.0m

Lb3A1129  接户线跨越阳台、平台时，其最小距离为（D）。

A、5.5m    							B、4.5m

C、3.5m    							D、2.5m

Lb3A2130 当单相电能表相线和零线互换接线时，用户采用一相一地的方法用电，电能表将（C）。

A、正确计量    					B、多计电量

C、不计电量       				D、烧毁

Lb3A2131  某10kV用户有功负荷为250kW，功率因数0.8，则应选择变比分别为（A）的电流互感器和电压互感器。

A、30/5、10000/100					B、50/5、10000/100

C、75/5	、10000/100					D、100/5、10000/100

Lb3A2132  用电负荷按供电可靠性要求分为（A）类。

A、3类      						B、4类

C、5类      						D、2类

Lb3A3133  电力负荷控制装置一般都具有（D）功能。

A、遥测					    	B、遥信、遥测

C、遥控、遥信					D、遥控、遥信、遥测

Lb3A3134  用电负荷按用电时间分为（B）。

A、一类负荷、二类负荷、三类负荷

B、单班制、两班制、三班制及间断性负荷

C、工业用电负荷、农业用电负荷、交通运输用电负荷、照明及市政用电负荷

D、冲击负荷、平均负荷、三相不平衡负荷

Lb3A3135  反复短时工作电动机设备计算容量应换算至暂载率为（A）时的额定功率。

A、25%      						B、50%

C、75%      						D、100%

Lb3A3136  对用户属于Ⅰ类和Ⅱ类计量装置的电流互感器，其准确度等级应分别不低于（A）。

A、0.2S、0.2S								B、0.2S、0.5S

C、0.5S、0.5S								D、0.2、0.2

Lb3A3137  电焊机的设备容量是指换算至暂载率为（D）时的额定功率。

A、25%     						B、50%

C、5%     						D、100%

Lb3A5138  一台三相电动机额定容量为10kW，额定效率为85%，功率因数为0.8，额定电压380V，求其计算电流为（B）。

A、19A     						B、23A

C、16A       						D、26A

Lb3A5139  一台单相380V电焊机额定容量为10kW，功率因数为0.35，额定电压380V，求其计算电流为（D）。

A、26A     						B、44A

C、56A       						D、75A

Lb3A5140  某10kV用户线路电流为40A，线路电阻2Ω，则线路损耗为（D）。

A、1.6kW      					B、3.2kW

C、6.4kW      					D、9.6kW

Lb3A5141  某10kV用户负荷为200kW，功率因数0.9，线路电阻2Ω，则线路损耗为（C）。

A、0.8kW      					B、0.9kW

C、1kW       					D、10kW

Lb3A5142  某10kV线路长10km，已知导线电阻5Ω，导线电抗为0.35Ω/km，有功400kW，功率因素为0.8，则电压损失为（B）。

A、200V    						B、305V

C、2000V    						D、3050V

Lc3A3174  推动PDCA循环，关键在于（D）阶段。

A、计划          						B、执行

C、检查								D、总结

Lc3A3175  企业标准包括技术标准和（C）两个方面的内容。

A、产品标准     						B、工艺标准

C、管理标准							D、服务标准

Lc3A3176  全面质量管理所管理的范围是（C）。

A、企业的各项管理工作  	B、企业生产全过程

C、产品或服务质量生产、形成和实现的全过程

D、企业生产及产品服务的监督工作

Lc3A3177  由工人为主组成的，以稳定提高产品质量，降低消耗为目的的QC小组，是（A）QC型小组。

A、现场          						B、攻关

C、管理								D、研发

Jd3A1196  活络板手的使用中说法错误的是（C）。

A、选择大板手板大螺母	B、板动大螺母时应握在板手柄尾部

C、活络板手可以反过来使用			D、不可以当撬棒

Jd3A1197  某低压三相四线用户负荷为25kW，则应选择的电能表型号和规格为（C）。

A、DT型系列/5（20）A			B、DS型系列/10（40）A

C、DT型系列/10（40）A		  D、DS型系列/5（20）A

Jd3A3198  使用钳形表测量导线电流时，应使被测导线（C）。

A、尽量离钳口近些    				B、尽量离钳口远些

C、尽量居中    						D、无所谓

Jd3A3199  使用兆欧表时注意事项错误的是（C）。

- 兆欧表用线应用绝缘良好的单根线

- 禁止在有感应电产生可能的环境中测量

- 在测量电容器等大电容设备时，读数后应先停止摇动，再拆线

D、	使用前应先检查兆欧表的状态

Je3A1256  电压互感器二次回路应只有一处可靠接地，V/v接线电压互感器应为（B）接地。

A、U相	B、V相

C、W相	D、任意相

Je3A1257电压互感器二次回路应只有一处可靠接地，星型接线电压互感器应为（D）接地。

A、U相	B、V相

C、W相	D、中心点处

Je3A2258  采用分相接线的高压电流互感器二次侧（B）接地。

A、S1	B、S2

C、任一点	D、不要

Je3A2259  用户安装最大需量表的准确度不应低于（C）级。

A、3.0	B、2.0

C、1.0	D、0.5

Je3A2260  电流互感器的一次电流要满足正常运行的最大负荷电流，并使正常工作电流大于额定电流的（D）。

A、100%    							B、75%

C、60%    							D、30%

Je3A2261  三台单相电压互感器Y接地，接于110kV电网上，则选用的额定一次电压和基本二次绕组额定电压为（A）。

A、一次侧为110/3kV,二次侧为100/3V

B、一次侧为110kV,二次侧为100V

C、一次侧为110/3kV,二次侧为100/3V

D、一次侧为110kV,二次侧为100/3V

Je3A2262 下列配电屏中不是抽出式交流低压配电柜的有（D）。

A、GCS型       						B、GMH型

C、NGS型							D、GGD型

Je3A2263  （B）贸易结算用电能计量装置中电压互感器二次回路，应不装设隔离开关辅助接点，但可装设熔断器。

A、35kV及以下	B、35kV以上

C、110 kV以上	D、220 kV以上

Je3A3264  以下电能表安装场所及要求不对的是（A）。

A、电能表安装在开关柜上时，高度为0.4~0.7的为宜

B、电度表安装垂直，倾斜度不超过1°

C、不允许安装在有磁场影响及多灰尘的场所

D、装表地点与加热孔距离不得少于0.5m

Je3A3265  带电换表时，若接有电压、电流互感器，则应分别（A）。

A、开路、短路  					B、短路、开路

C、均开路  						D、均短路

Je3A3266  10kV电压互感器高压侧熔丝额定电流应选用（B）。

A、2A      							B、0.5A

C、1A      							D、5A

Je3A3267  二次侧100V的单相电压互感器额定容量为25VA，则额定阻抗为（A）。

A、400Ω      						B、250Ω

C、2500Ω      						D、4000Ω

Je3A3268  三相电压互感器Y/y-6接法一、二次相角差为（D）。

A、0 度     				B、60度

C、120度       				D、180度

Je3A3269  带互感器的单相感应式电能表，如果电流进出线接反，则（B）。

A、停转    							B、反转

C、正常    							D、烧表

Je3A3270  低压三相四线线路中，在三相负荷对称情况下，U、W相电压接线互换，则电能表（A）。

A、停转    							B、反转

C、正常    							D、烧表

Je3A4271  三相三线60°度内相角无功电能表中断开W相电压，电能表将会（C）。

A、正常      							B、停转

C、慢走一半      						D、快走一半

Je3A4272  二次侧5A的单相电流互感器额定容量为25VA，则额定阻抗为（B）。

A、5Ω      							B、1Ω

C、25Ω      							D、10Ω

Je3A5273  两只单相电压互感器V/v接法，测得Uuv=Uuw=100V，Uvw=173V，则可能是（D）。

A、一次侧U相熔丝烧断			B、一次侧V相熔丝烧断

C、二次侧熔丝烧断				D、一只互感器极性接反

Jf3A1305  工作人员工作中正常活动范围与35kV带电设备安全距离（B）。

A、0.35 m									B、0.6m

C、0.7 m									D、1m

Jf3A1306  当没有遮拦物体时人体与35kV的带电体最小安全距离是（C）。

A、0.6m								B、0.8 m

C、1.0 m								D、1.5 m

Jf3A3307  经检定的电能表，其实际误差大于基本误差的（D）时，应重新进行误差调整。

A、30%    						B、50%

C、60%    						D、70%

Jf3A3308 为了防止断线，电流互感器二次回路中不允许有（D）。

A、接头				B、隔离开关辅助触点

C、开关			D、接头、隔离开关辅助触点、开关

Jf3A3309  电力系统的供电负荷，是指（C）。

- 综合用电负荷加各发电厂的厂用电

- 各工业部门消耗的功率和农业交通运输与市政生活消耗的功率和

- 综合用电负荷加网络中损耗的功率之和

D、综合用电负荷加网络中损耗和厂用电之和

Jf3A4310  当运行中电气设备发生火灾时，不能用（D）进行灭火。

A、黄砂								B、二氧化碳灭火器

C、干粉灭火器						D、泡沫灭火器

La5A1001  我国现行电力网中，交流电压额定频率定多少（A）。

A、50Hz                    B、60Hz

C、80Hz                    D、25Hz

La5A1002  DSSD331型电能表是（A）。

A、三相三线全电子式多功能电能表	  B、三相四线全电子式多功能电能表    C、三相三线机电式多功能电能表		   D、三相三线机电式多功能电能表

La5A1003  关于电能表铭牌，下列说法正确的是（B）。

A、D表示单相，S表示三相，T表示三相低压，F表示复费率

B、D表示单相，S表示三相高压，T表示三相低压，F表示复费率

C、D表示单相，S表示三相低压，T表示三相高压，F表示全电子

D、D表示单相，S表示三相，T表示三相高压，F表示全电子

La5A2004  对于单相供电的家庭照明用户，应该安装（A）。

A、单相长寿命技术电能表 			B、三相三线电能表

C、三相四线电能表					D、三相复费率电能表

La5A2005  电能表铭牌上有一圆圈形标志，该圆圈内置一数字，如1、2等，该标志指的是电能表（B）。

A．耐压试验等级    B．准确度等级   C．抗干扰等级    D．使用条件组别

La5A2006  根据欧姆定律，导体中的电流I的大小（C）。

A、与加在导体两端的电压U成反比，与导体的电阻R成反比

B、与加在导体两端的电压U成正比，与导体的电阻R成正比

C、与加在导体两端的电压U成正比，与导体的电阻R成反比

D、与加在导体两端的电压U成反比，与导体的电阻R成正比

La5A3007  380/220V低压供电系统中，380V指的是（A）。

A、线电压		B、相电压    C、电压最大值  	 D、电压瞬时值

La5A3008  某一单相用户使用电流为5A，若将单相两根导线均放入钳形表表钳之内，则读数为（D）。

A、5A      			B、10A

C、52A      			D、0A

La5A3009  熔丝的额定电流是指（B）。

A、熔丝2分钟内熔断所需电流  	B、熔丝正常工作时允许通过的最大电流

C、熔丝1分钟内熔断所需电流		D、以上答案均不正确

La5A4010  白炽电灯、电炉等电阻性设备，随温度升高其电阻值（A）。

A、增大    B、减小   C、不变   D、先增大后减小

La5A4011  熔断器保护的选择性要求是（C）。

A、后级短路时前、后级熔丝应同时熔断	B、前级先熔断，后级起后备作用

C、后级先熔断，以缩小停电范围			D、以上均不正确

La5A4012  电能表是依靠驱动元件在转盘上产生涡流旋转工作的，其中在圆盘上产生涡流的驱动元件有（D）。

A、电流元件  			B、电压元件

C、制动元件  			D、电流和电压元件

La5A5013  下列相序中为逆相序的是（D）。

A、UVW      B、VWU     C、WUV  		D、WVU

La5A5014  电阻和电感串联电路中，用（C）表示电阻、电感及阻抗之间的关系。

A、电压三角形   B、电流三角形   C、阻抗三角形  D、功率三角形

La5A5015  三相电路中，用电设备主要有以下接法（D）。

A、三角形连接                  B、星形连接

C、不完全星形连接              D、以上都是

La4A1016  截面均匀的导线，其电阻（A）。

A、与导线横截面积成反比				B、与导线长度成反比

C、与导线电阻率成反比				D、与导线中流过的电流成正比

La4A1017  测量电力设备的绝缘电阻应该使用（C）。

A、万用表    			B、电压表

C、兆欧表    			D、电流表

La4A1018  两元件三相有功电能表接线时不接（B）。

A、A相电流						B、B相电流

C、C相电流						D、B相电压

La4A2019  如图A-1在下图中，表示电能表电压线圈的是（B）。

A、1~2段

B、1~3段

- 3~4段

D、以上说法均错

La4A2020  已批准的未装表的临时用电户在规定时间外使用电力，称为（C）。

图A-1

A、正常用电    			B、违章用电

C、窃电			D、计划外用电

La4A2021  一段电阻电路中，如果电压不变，当电阻增加1倍时，电流将变为原来的（B）倍。

A、1/4			B、1/2       C、2			D、不变

La4A3022  关于电流互感器下列说法正确的是（B）。

A、二次绕组可以开路		B、二次绕组可以短路

C、二次绕组不能接地			D、以上均可以

La4A3023  关于电压互感器下列说法正确的是（A）。

A、二次绕组可以开路			B、二次绕组可以短路

C、二次绕组不能接地		    	D、以上均可以

La4A3024  某商店，使用建筑面积共2500平方米，则照明负荷为（C），（按30W/平方米）。

A、50kW       B、100kW        C、75kW       D、2500W

La4A4025  在低压内线安装工程图中，反映配线走线平面位置的工程图是（A）。

A、平面布线图  		B、配线原理接线图

C、展开图  			D、都不正确

La4A4026  若电力用户超过报装容量私自增加电气容量，称为（B）。

A、窃电      			B、违章用电

C、正常增容			D、计划外用电

La4A4027  某三相三线线路中，其中两相电流均为10A，则另一相电流为（B）。

A、20A      			B、10A

C、0A      			D、10x31/2A

La4A5028  某单相用户功率为2.2kW，功率因数为0.9，则计算电流为（C）。

A、10A        B、9A        C、11A         D、8A

La4A5029  单相交流机电式长寿命技术电能表的电压回路功耗不大于（D）。

A、3W								B、2.5W

C、2W						    	D、1W

La4A5030  下列用电设备中产生无功最大的是（D），约占工业企业所消耗的无功的70% 。

A、荧光灯    			B、变压器

C、电弧炉    			D、感应式电机

La2A1046  在低压线路工程图中M标志（B）类。

A、发电机      					B、电动机

C、电流表      					D、测量设备

La2A1047  二极管的主要特性有（A）。

A、单向导电性							B、电流放大作用

C、电压放大作用						D、以上均是

La2A1048  把一条32米长的均匀导线截成4份，然后将四根导线并联，并联后电阻为原来的（D）。

A、4倍    						B、1/4

C、16倍    						D、1/16

La2A2049  电压互感器接入时（C）正反、电流互感器接入时（C）正反。

A、有、无    						B、无、有

C、有、有    						D、无、无

La2A2050  纯电感元件在正弦交流电路中，流过的正弦电流（C）。

A、与电压同相位						B、超前电压90°相位角          C、滞后电压90°相位角				D、滞后电压30°相位角

La2A2051  某线路导线电阻为2Ω，电抗为4Ω，终端接有功负荷为200kW，功率因数为0.85，线路额定电压为10kV，则电压损失为（D）。

A、40V					    B、46V

C、86V					    D、106V

La2A3052  按DL/T825-2002规定，二次回路的绝缘电阻不应小于（A）MΩ。

A、5							B、20

C、100							D、250

La2A3053  普通单相机电式有功电能表的接线，如将火线与零线接反，电能表（A）。

A、依然正转							B、将反转

C、将停转  							D、将慢转

La2A3054  根据法拉第电磁感应定律，当与回路交链的磁通发生变化时，回路中就要产生感应电动势，其大小（C）。

A、与回路中的电阻值成正比	B、与回路中通过的磁通成正比

C、与磁通的变化率成正比	D、与回路中通过的磁通成反比

La2A4055  只在电压线圈上串联电阻元件以改变夹角的无功电能表是（B）。

A、跨相90°型无功电能表    			B、60°型无功电能表

C、正弦无功电能表    		D、两元件差流线圈无功电能表

La2A4056  15分钟最大需量表计量的是（A）。

- 计量期内最大的一个15min的平均功率

- 计量期内最大的一个15min功率瞬时值

- 计量期内最大15min的平均功率的平均值

D、以上均不正确

La2A4057  中性点非有效接地系统一般采用三相三线有功、无功电能表，但经消弧线圈等接地的计费用户且年平均中性点（至少每季测试一次）大于（B）IN（额定电流）时，也应采用三相四线有功、无功电能表。

A、0.2%    				B、0.1%

C、0.5%       			D、1.0%

La2A5058  钳形电流表的钳头实际上是一个（B）。

- 电压互感器  					B、电流互感器

C、自偶变压器 					D、以上均不正确

La2A5059  在机电式电能表中，将转盘压花是为了（B）。

- 增加导电性  					B、增加刚度

C、防止反光  						D、更美观

La1A1060  失压计时仪是计量（A）的仪表。

A、每相失压时间    		B、失压期间无功电量

C、失压期间有功电量				D、失压期间最大需量

La1A1061  电能表型号中“Y”字代表（C）。

A、分时电能表    		B、最大需量电能表

C、预付费电能表    		D、无功电能表

La1A1062  电流互感器二次回路导线截面A应按A=ρL×106/RL（mm2）选择，式中RL是指（D）。

A、二次负载阻抗   						B、二次负载电阻

C、二次回路电阻    			D、二次回路导线电阻

La1A2063  根据《供电营业规则》，用户的无功电力应（A）。

A、就地平衡    					B、分组补偿

C、集中补偿    					D、均可以

La1A2064  计费用电能表配备的电压互感器，其准确度等级至少为（B）。

A、1.0级    						B、0.5级

C、0.2级    						D、0.1级

La1A2065  下列设备中，二次绕组匝数比一次绕组匝数少的是（B）。

A、电流互感器						B、电压互感器

C、升压变压器						D、调压器

La1A3066  安装在配电盘，控制盘上的电能表外壳（A）。

A、无须接地    					B、必须接地

C、可接可不接地    				D、必须多点接地

La1A3067  在磁路欧姆定律中，与电路欧姆定律中电流相对应的物理量是（A）。

A、磁通							B、磁通密度

C、磁通势							D、磁阻

La1A3068  下列各种无功电能表中，不需要加装电阻元件的是（A）。

A、跨相90°型无功电能表  	 B、60°型无功电能表    C、正弦无功电能表    D、采用人工中性点接线方式的无功电能表

La1A4069  根据规程的定义，静止式有功电能表是由电流和电压作用于固态（电子）（D）器件二产生与瓦时成比例的输出量的仪表。

A、传感器			B、加法器

C、积分器			D、乘法器

La1A4070  关于功率因数角的计算，（D）是正确的。

- 功率因数角等于有功功率除以无功功率的反正弦值

- 功率因数角等于有功功率除以无功功率的反余弦值

- 功率因数角等于用功功率除以无功功率的反正切值

D、功率因数角等于用功功率除以无功功率的反余切值

La1A4071  电流铁芯磁化曲线表示的关系是（C）。

A、电流和磁通成正比     B、电流和磁通成反比

C、电流越大磁通越大，但不成正比 D、电流越大，磁通越小

La1A5072  在变压器铁芯中，产生铁损的原因是（D）。

A、磁滞现象						B、涡流现象

C、磁阻的存在						D、A和B

Lb5A1073  当测量结果服从于正态分布时，随机误差绝对值大于标准误差的概率是（C）。

A、50%                      B、68.3%

C、31.7%                        D、95%

Lb5A1074  经电流互感器接入的低压三相四线电能表，其电压引入线应（A）。

A、单独接入     B、与电流线共用

C、接在电流互感器二次测	D、在电源侧母线螺丝出引出

Lb5A1075  随着技术进步，我国电力网按供电范围的大小和电压高低将分为（A）。

A、低压电网、高压电网、超高压电网和特高压电网

B、低压电网、中压电网、高压电网

C、低压电网、高压电网和超高压电网

D、低压电网、高压电网和特高压电网

Lb5A2076  千瓦时（kWh），是（B）。

A、电功率的单位      			B、电量的单位

C、用电时间的单位      			D、电流的单位

Lb5A2077  绝缘导线BLVV线型是（D）。

A、铜芯塑料绝缘线					B、铜芯塑料护套线

C、铝芯橡皮绝缘线					D、铝芯塑料护套线

Lb5A2078  绝缘导线BLVV型是（D）。

A、铜芯塑料绝缘线		B、铜芯塑料护套线

C、铝芯橡皮绝缘线		D、塑料绝缘护套铜芯导线

Lb5A3079  BV型导线是（C）。

A、塑料绝缘护导线              B、塑料绝缘铜芯软导线

C、塑料绝缘铜芯导线            D、塑料绝缘护套铜芯导线

Lb5A3080电能计量用电压和电流互感器的二次导线最小截面积为（B）。

A、1.5mm2 、2.5mm2  	B、2.5mm2 、4mm2

C、4mm2  、6mm2  	D、6mm2  、2.0mm2

Lb5A3081  绝缘导线的安全载流量是指（B）。

A、不超过导线容许工作温度的瞬时允许载流量

B、不超过导线容许工作温度的连续允许载流量

C、不超过导线熔断电流的瞬时允许载流量

D、不超过导线熔断电流的连续允许载流量

Lb5A3082  敷设在绝缘支持物上的铝导线（线芯截面为4mm2），其支持点间距为（C）。

A、1m及以下                   B、2m及以下

C、6m及以下                   D、12m及以下

Lb5A3083  如用三台单相电压互感器Y接成三相互感器组，则其一次额定电压应为供电电压的（B）倍。

A．3         B．13         C．1         D．1/3

Lb5A3084  进户杆有长杆与短杆之分，它们可以采用（C）。

A、混凝土杆    			    	B、木杆

C、混凝土杆或木杆					D、不能使用木杆

Lb5A3085  用于进户绝缘线的钢管（C）。

A、必须多点接地     			B、可不接地

C、必须一点接地     			D、可采用多点接地或一点接地

Lb5A3086  Ⅳ类电能计量装置配置的有功电能表的准确度等级应不低于（B）。

A、3.0级    			B、2.0级

C、1.0级    			D、0.5级

Lb5A3087  居民使用的单相电能表的工作电压是（A）。

A、220V                      B、380V

C、100V                      D、36V

Lb5A3088  国家标准规定，10kV及以下电压等级用户，受电端电压正负偏差是（B）。

A、±10%      					B、±7%

C、±5%     				    	D、+7%  -10%

Lb5A3089  区分高压电气设备和低压电气设备的电压是（D）。

A、220V                      B、380V

C、500V                      D、1000V

Lb5A3090 低压配电网络中采用的刀开关（B）。

A．适用于任何场合

B．适用于不频繁地手动接通和分断交直流电路

C．适用于频繁地手动接通和分断交直流电路

D．适用于自动切断交直流电路

Lb5A3091 对低压照明用户供电电压允许偏差是（C）。

A、±10%      					B、±5.5%

C、+7%、-10%    					D、+10%、-7%

Lb5A4092  下面不合国家规定的电压等级是（B）。

A、10kV    						B、22kV

C、220kV    						D、500kV

Lb5A4093  熔体的反时限特性是指（C）。

A、过电流越大，熔断时间越长		B、过电流越小熔断时间越短

C、过电流越大，熔断时间越短		D、熔断时间与过电流无关

Lb5A4094  在低压配电中，下列适用于潮湿环境的配线方式是（C）。

A、夹板配线    					B、槽板配线

C、塑料护套线配线    		   D 、瓷柱、瓷绝缘子配线

Lb5A4095  在低压配电中，易燃、易爆场所应采用（D）。

A、瓷柱、瓷绝缘子布线    		B、塑料护套线

C、塑料管线    					D、钢管线

Lb5A4096  在低压配电中，不能用于潮湿环境的配线方式是（C）。

A、塑料护套线配线    		    	B、瓷柱、瓷绝缘子线路配线

C、槽板配线    						D、金属管配线

Lb5A5097 在两相三线供电线路中，中性线截面为相线截面的（D）。

A、2倍      						B、1.41倍

C、1.73倍      					D、1倍，即截面相等

Lb5A5098  三相四线供电中，零线截面应不小于相线的（D）。

A、1倍      B、3-1/2倍      C、1/3倍    D、1/2倍

Lb5A5099  DT型电能表在平衡负载条件下，B相元件损坏，电量则（A）。

A、少计1/3    						B、少计2/3

C、倒计1/3    						D、不计

Lb5A5100  在电力系统正常的情况下，电网装机容量在300万kW及以上的，供电频率的允许偏差是（B）。

A、±0.5Hz      					B、±0.2Hz

C、±0.1Hz                     D、±1Hz

Lb4A1101  计量二次回路可以采用的线型有（A）。

A、单股铜芯绝缘线						B、多股铜芯绝缘软线

C、	单股铝芯绝缘线					D、多股铝芯绝缘线

Lb4A1102  进户点的离地高度一般不小于（B）m。

A、2									B、2.5

C、3									D、4

Lb4A1103  35kV计量用电压互感器的一次侧（B）。

A、可不装设保险器    				B、可以装设保险器

C、35kV以上的必须装设保险器		D、保险器装与不装均可

Lb4A1104  单相插座的接法是（A）。

A、左零右火   						B、右零左火

C、左地线右火线   					D、均可以

Lb4A1105  10kV配电线路经济供电半径为（B）。

A、1~5km     					B、5~15km

C、15~30km      					D、30~50km

Lb4A1106  35kV及以上电压供电的，电压正、负偏差绝对值之和不超过额定值的（C）。

A、5%      							B、7%

C、10%      							D、15%

Lb4A1107  供电营业规则规定：100kVA及以上高压供电的用户功率因数为（A）以上。

A、0.90     							B、0.85

C、0.80      							D、0.75

Lb4A2108 供电营业规则规定：农业用电，功率因数为（C）以上。

A、0.90     							B、0.85

C、0.80   							D、0.75

Lb4A2109  下列关于最大需量表说法正确的有（B）。

A、最大需量表只用于大工业用户

B、最大需量表用于两部制电价用户

C、最大需量表按其结构分为区间式和滑差式

D、最大需量表计算的单位为kWh

Lb4A2110 在下列关于计量电能表安装要点的叙述中错误的是（B）。

- 装设场所应清洁、干燥、不受振动、无强磁场存在

- 市内安装的2.0级静止式有功电能表规定的环境温度范围在0~40度之间

- 电能表应在额定的电压和频率下使用

- 电能表必须垂直安装

Lb4A2111  低压用户进户装置包括（D）。

A、进户线								B、进户杆

C、进户管								D、进户线、进户杆、进户管

Lb4A2112 对于高压供电用户，一般应在（A）计量。

A、高压侧							B、低压侧

C、高低压侧							D、任意一侧

Lb4A2113  低压用户若需要装设备用电源，可（A）。

A、另设一个进户点   					B、共用一个进户点

C、选择几个备用点						D、以上方法都可以

Lb4A2114  中性点不接地或非有效接地的三相三线高压线路，宜采用（A）计量。

A．三相三线电能表

B．三相四线电能表

C．三相三线，三相四线电能表均可

D．单相电能表

Lb4A3115  用户用电的设备容量在100千瓦或变压器容量在50千伏安及以下的，一般应以（B）方式供电。

A、高压     							B、低压三相四线

C、专线								D、均可

Lb4A3116  某10kV工业用户，其电压允许偏差最大值及最小值分别为（B）。

A、9000V、11000V     			B、9300V、10700V

C、9300V、11000V    			D、9000V、10700V

Lb4A3117 公用低压线路供电的，以（A）为责任分界点，支持物属供电企业。

A、供电接户线用户端最后支持物		B、进户线最后支持物

C、电能表进线端					   D、电能表出线端

Lb4A3118  用三只单相电能表测三相四线电路有功电能时，其电能应等于三只表的（B）。

A、几何和     					B、代数和

C、分数值							D、平均值

Lb4A3119  用直流法测量减极性电压互感器，干电池正极接X端钮，负极接A端钮，检测表正极接a端钮，负极接x端钮，在合、分开关瞬间检测表指针向（C）方向摆动。

A、正、负      			B、均向正

C、负、正    			D、均向负

Lb4A3120  某低压单相用户负荷为8kW，则应选择的电能表型号和规格为（B）。

A、DD型5(20)A					B、DD型10(40)A

C、DT型10(40)A					D、DS型 5(20)A

Lb4A4121  某10kV用户接50/5电流互感器，若电能表读数为20kWh，则用户实际用电量为（B）。

A、200kWh							B、20000kWh

C、2000kWh						D、100000kWh

Lb4A5122  某用户接50/5电流互感器，6000/100电压互感器，DS型电能表电表常数为2000r/kWh。若电能表转了10圈，则用户实际用电量为（B）。

A、200 kWh						B、3 kWh

C、12000 kWh						D、600 kWh

Lb2A1143  低压三相用户，当用户最大负荷电流在（D）以上时应采用电流互感器。

A、20A      						B、25A

C、40A      						D、80A

Lb2A2144  电流型漏电保护器的安装接线要（C）。

A、相线穿入零序电流互感器，零线要用专用零线但不必穿入

B、相线穿入零序电流互感器，零线可搭接其他回路

C、零线需专用，并必须和回路相线一起穿入零序电流互感器

D、零线穿入零序电流互感器，相线不允许穿入零序电流互感器

Lb2A2145  在下列计量方式中，考核用户用电需要计入变压器损耗的是（B）。

A、高供高计						B、高供低计

C、低供低计					D、高供高计、低供低计

Lb2A2146  在功率因数的补偿中，电容器组的利用率最高的是（C）。

A、就地个别补偿    				B、分组补偿

C、集中补偿    					D、分片补偿

Lb2A3147  下列行业中，用电负荷波动比较大，容易造成电压波动，产生谐波和负序分量的是（A）。

A、电炉炼钢业						B、纺织业

C、水泥生产业						D、商业城

Lb2A3148  对两路及以上线路供电（不同的电源点）的用户，装设计量装置的形式为（C）。

A、两路合用一套计量装置，节约成本

B、两路分别装设有功电能表，合用无功电能表

C、两路分别装设电能计量装置

D、两路合用电能计量装置，但分别装设无功电能表

Lb2A3149  在功率因数的补偿中，补偿效果最好的是（A）。

A、就地个别补偿    				B、分组补偿

C、集中补偿    					D、不能确定

Lb2A3150  多功能电能表除具有计量有功（无功）电能外，还具有（B）等两种以上功能，并能显示、储存和输出数据。

A、分时、防窃电                 B、分时、测量需量

C、分时、预付费   				D、测量需量、防窃电

Lb2A31501  互感器二次侧负载不应大于其额定负载，但也不宜低于其额定负载的（B）。

A、10%    						B、25%

C、50%    						D、5%

Lb2A4152  电流互感器的额定动稳定电流一般为额定热稳定电流的（C）倍。

A、0.5倍      B、1倍      C、2.55倍     D、5倍

Lb1A1153  某10kV线路长10km，已知导线电阻0.5Ω/km，导线电抗为0.35Ω/km，有功200kW，功率因素为0.8，则电压损失为（B）。

A、100V    						B、152.5V

C、1000V    						D、1525V

Lb1A2154  变压器并列运行的基本条件是（D）。

A、联接组标号相同  				B、电压变比相等

C、短路组抗相等  				D、（A）、（B）、（C）均正确

Lb1A2155  由专用变压器供电的电动机，单台电机容量超过其变压器容量的（C）时，必须加装降压启动设备。

A、10%      						B、20%

C、30%      						D、15%

Lb1A2156  变压器容量在（B）及以上的大工业用户实行两部制电价。

A、2000kVA    				B、315kVA

C、100kVA    					D、50kVA

Lb1A2157  变压器容量在（C）及以上的用户实行功率因数调整电费。

A、2000kVA    				B、315kVA

C、100kVA                  D、50kVA

Lb1A3158  大功率三相电机启动将不会导致（D）。

A、电压问题  						B、电压正弦波畸变

C、高次谐波    				D、电网三相电压不平衡

Lb1A3159  电压互感器空载误差分量是由（C）引起的。

A、励磁电流在一、二次绕组的阻抗上产生的压降

B、励磁电流在励磁阻抗上产生的压降

C、励磁电流在一次绕组的阻抗上产生的压降

D、励磁电流在一、二次绕组上产生的压降

Lb1A3160  一般的电流互感器，其误差的绝对值，随着二次负荷阻抗值得增大而（C）。

A、不变                     B、减小

C、增大                     D、为零

Lb1A5161  电压互感器二次导线压降引起的角差，与（D）成正比。

A、负荷功率因数                 B、负荷导纳

C、负荷电纳                     D、负荷电纳和负荷功率因数

Lc5A1162  在高压电能传输中，一般用（A）。

A、钢芯铝绞线							B、钢缆

C、铜芯线								D、铝芯线

Lc5A2163  变压器中传递交链磁通的组件是（C）。

A、一次绕组							B、二次绕组

C、铁芯								D、金属外壳

Lc5A2164  电力系统的主网络是（B）。

A、配电网								B、输电网

C、发电厂								D、微波网

Lc5A2165  质量保证的作用是（A）。

A、为使人们确信质量能满足规定要求	B、对用户实行“三包”

C、保证稳定优质生产				D、使人们确信产品质量很高

Lc5A2166  质量教育工作的主要任务是（C）。

A、普及全面质量管理知识     		B、达到上级规定的教育面指标

C、提高质量意识，掌握运用质量管理方法和技术

D、宣传质量管理知识、培养质量管理人才

Lc5A3167  用电负荷按国民经济行业分为四类，其中不对的是（D）。

A、工业用电       					B、农业用电

C、交通运输用电  						D、商业用电

Lc5A4168  电力系统中性点不接地或经消弧线圈接地的系统通常称之为（C）系统。

A、不接地			B、大电流接地

C、小电流接地			D、保护接地

Lc5A4169  下列设备中能自动切断短路电流的是（A）。

A、自动空气断路器  					B、接触器

C、漏电保护器  						D、均可以

Lc5A5170 运行中的变压器有两部分损耗是（C）。

A、铜损和线损    						B、铁损和线损

C、铜损和铁损    						D、以上都不对

Lc5A5171  变压器是（B）电能的设备。

A、生产								B、传递

C、使用								D、既生产又传递

Lc4A1172  室内电能表宜安装在（C）的高度（表水平中心线距地面尺寸）。

A、0.5~1.8m							B、0.7~2.0m

C、0.8~1.8m							D、1.0~2.2m

Lc4A1173  电能表应安装在电能计量柜（屏）上，二只三相电能表距最小距离应大于（B）。

A、100mm							B、80mm

C、40mm   						D、30mm

Lc2A5178  采用无线电控制的负荷集中控制系统中，国家规定一般控制端发射功率应不超过（B）。

A、20W      						B、25W

C、50W      						D、75W

Lc2A5179  运行中Ⅱ类电能表至少每（B）个月现场检验一次。

A、3    			B、6

C、12                			D、18

Jd5A1180  在二次回路接线中，把线头弯成圈，应该用（B）。

A、钢丝钳     					B、尖嘴钳

C、斜口钳      					D、剥线钳

Jd5A2181  电钻的使用中，下列操作错误的是（C）。

A、在金属件上钻孔应先用钢冲打样眼

B、操作时应一手托电钻一手握开关把柄

C、要注意不断用手清洁钻屑，以免卡住钻头

D、钻时要保持一定的压力

Jd5A2182  导线的绝缘强度是用（C）来测量的。

A、绝缘电阻试验					B、交流耐压试验

C、直流耐压试验					D、耐热能力试验

Jd5A2183  低压测电笔使用不正确的是（A）。

A、用手接触前端金属				B、用手接触后端金属

C、只能测500V及以下电压

D、测量时应先在带电体上试测一下，以确认其好坏

Jd5A3184  检定规程中，“S”级电流互感器，在（D）Ib范围内有误差要求。

A．10%-120%     B．5%-120%    C．2%-120%      D．1%-120%

Jd5A4185  运行中电能表及其测量用互感器，二次接线正确性检查应在（A）处进行，当现场测定电能表的相对误差超过规定值时，一般应更换电能表。

A、电能表接线端	B、测量用互感器接线端

C、联合接线盒                  D、上述均可

Jd5A4186 当电流互感器一、二次线圈的电流I1、I2的方向相反时，这种极性关系称为（A）。

A、减极性    							B、加极性

C、正极性								D、同极性

Jd4A1187  下列说法中，正确的是（D）。

A、电能表采用直接接如方式时，需要增加连接导线的数量

B、电能表采用直接接如方式时，电流、电压互感器二次应接地

C、电能表采用经电压、电流互感器接入方式时，电能表电流与电压连片应连接可靠

D、电能表采用经电压、电流互感器接入方式时，电流、电压互感器二次侧必须分别接地

Jd4A2188  电源（C）加于旋转式相序指示器相应端钮时，指示器旋转方向与所标箭头方向一致。

A、VUW							B、WVU

C、WUV							D、UWV

Jd4A3189  在用钳形表测量三相三线电能表的电流时，假定三相平衡，若将两根相线同时放入钳形表中测量的读数为20A，则实际线电流为（B）。

A、34.64A 				    		B、20 A

C、11.55A							D、10 A

Jd4A3190  利用万用表测量直流电流时，分流电阻为100Ω和10Ω，两电阻并联测量100Ω电阻的电流为2A，则实际电流为（D）。

A、2A									B、20A

C、	0.2A								D、22A

Jd4A3191  利用万用表测量交流电压时，接入的电压互感器比率为100/1，若电压读数为20V，则实际电压为（B）。

A、20V									B、2000V

C、	0.02V								D、2020V

Jd4A3192  利用万用表测量交流电流时，接入的电流互感器比率为10/1若电流读数为2A，则实际电流为（B）。

A、2A									B、20A

C、	0.2A								D、22A

Jd4A3193 指针式万用表在不用时，应将档位打在（D）档上。

A、直流电流							B、交流电流

C、电阻								D、交流电压

Jd4A3194  利用兆欧表测量绝缘电阻时，应将G端子（C）。

A、接地								B、接测试点

C、接泄漏电流经过的表面				D、任意接一端

Jd4A3195  兆欧表在测量时，应使摇动转速尽量接近（C）。

A、60r/min								B、90r/min

C、	120r/min							D、150r/min

Jd2A2200  检查兆欧表时，我们可以根据以下方法来判断兆欧表的好坏（D）。

A、L和E开路时，按规定转速摇动手动指针应指向∞处

B、L和E短路时，轻摇手柄指针应指向0处

C、未摇动手柄时指针指向不确定

D、上述全部

Je5A1201  导线绑扎在瓷绝缘子上时，应使用（D）。

A、铜裸线    						B、绝缘线

C、纱包铁线    					D、铝裸线

Je5A1202  移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上，其中心点与地面的垂直距离宜为（D）。

A、0.8m    							B、1.0m

C、1.6m    							D、1.8~1.6m

Je5A1203  直接接入式电能表与经互感器接入式电能表的根本区别在于（C）。

A、内部结构      						B、计量原理

C、接线端钮盒      					D、内部接线

Je5A1204  使用电流互感器和电压互感器时，其二次绕组应分别（A）接入被测电路之中。

A、串联、并联  						B、并联、串联

C、串联、串联  						D、并联、并联

Je5A1205  按DL/T448-2000规定，负荷电流为(B)以上时，宜采用经电流互感器接入式的接线方式。

A、40A    						B、50A

C、60A    						D、80A

Je5A1206  同一组的电流（电压）互感器应采用（D）均相同的互感器。

A、制造厂、型号					B、额定电流（电压）变比，二次容量

C、准确度等级 					D、上述全部

Je5A1207  三相有功电能表的电压接入，要求（A）。

- 正序接入  						B、负序接入

C、零序接入						D、顺时接入

Je5A2208 用户连续（A）个月不用电，也不申请办理暂停用电手续者，供电企业须以销户终止其用电。用户需要再用电时，按新装用电办理。

A、6          					B、5

C、3					    		D、1

Je5A2209 分配电箱与开关箱的距离不得超过（D）。

A、15m			B、20m

C、25m                  		D、30m

Je5A2210  室内非埋地明敷主干线距地面高度不得小于（C）。

A、1.8m    			B、2m

C、2.5m    			D、3m

Je5A2211  用指针式万用表测量未知电阻时（C）。

A、可以带电切换量程		       B、可以带电测量电阻

C、应先放在欧姆档的大量程上			D、应先放在欧姆档的小量程上

Je5A2212 用万用表测量回路通断时（D）。

A、用电压档  						B、用电流档

C、用欧姆档大量程  				D、用欧姆档小量程

Je5A2213  一般对新装或改装、重接二次回路后的电能计量装置都必须先进行（B）。

A、带电接线检查			    		B、停电接线检查

C、现场试运行							D、基本误差测试试验

Je5A3214  电力变压器的中性点接地属于（C）。

A、保护接地类型      			B、防雷接地类型

C、工作接地类型					D、工作接零类型

Je5A3215  电器设备的金属外壳接地属于（A）。

A、保护接地类型      			B、防雷接地类型

C、工作接地类型					D、工作接零类型

Je5A3216  某一型号单相电能表，铭牌上标明C=1800转/kWh，该表转盘转一圈所计量的电能应为（B）。

A．1.7Wh     B．0.56Wh     C．3.3Wh     D．1.2Wh

Je5A3217  在低压三相四线回路中，要求零线上不能（D）。

A、装设电流互感器      			B、装设电表

C、安装漏电保护器      			D、安装熔断器

Je5A3218  电网运行中的变压器高压侧额定电压不可能为（B）。

A、110 kV    							B、123 kV

C、10 kV  								D、35 kV

Je5A3219  埋设在地下的接地体应焊接连接，埋设深度应大于（B）。

A、0.4m							B、0.6 m

C、0.8 m							D、1.0 m

Je5A3220  用兆欧表测量绝缘电阻时，为了去除表面泄露的影响，应将产生泄漏的绝缘体表面（B）。

A、直接接地			B、接到兆欧表的G端子

C、接到兆欧表的L端子			D、接到兆欧表的E端子

Je5A3221  照明线路穿管敷设时，导线（包括绝缘层）截面积的总和不应超过管子内截面的（C）。

A、80%    						B、60%

C、40%    						D、20%

Je4A1222  配电电器设备安装图中被称作主接线图的是（A）。

A、一次接线图    					B、二次接线图

C、平剖面布置图    				D、设备安装图

Je4A1223  电能表应安装在电能计量柜（屏）上，二只单相电能表相距的最小距离为（D）。

A、100mm      			B、80mm

C、40mm      			D、30mm

Je4A1224  实行功率因素考核的用户应装设（C）电能表。

A、最大需量    					B、分时

C、无功    						D、预付费

Je4A1225 上下布置的母线由上而下排列应以（C）相排列。

A、W、V、U   					B、V、W、U

C、U、V、W     					D、W、U、V

Je4A2226  同一建筑物内部相互连通的房屋、多层住宅的每个单元、同一围墙内一个单位的电力和照明用电，只允许设置（A）进户点。

A、1个      			    	B、2个

C、5个      					D、10个

Je4A2227  配电室的耐火等级不应低于（C）。

A、一级      						B、二级

C、三级      						D、无要求

Je4A2228  一台公用配电变压器供电的电器设备接地可采用（B）。

A、保护接零    					B、保护接地

C、均可    						D、均不可

Je4A2229  《供电营业规则》规定，用户用电设备容量在（B）kW以下者，一般采用低压供电。

A、50      						B、100

C、200      						D、250

Je4A2230  （C）及以下计费用电压互感器二次回路，不得装放熔断器。

A、110kV    						B、220kV

C、35kV    						D、10kV

Je4A2231  设在墙上的计量箱，其装设高度通常以表箱下沿离地（D）左右为宜。

A、0.5m    						B、0.6m

C、1m    							D、1.8m

Je4A2232  在抵压配线中，频繁操作的控制开关要选用（B）。

A、低压自动空气开关    			B、接触器

C、刀闸    						D、带灭弧罩的刀闸

Je4A2233  运行中的电压互感器二次回路电压降应定期进行检验。对35kV及以上电压互感器二次回路电压降至少每（B）年检验一次。

A、1   						B、2

C、3   						D、5

Je4A2234  客户应在提高用电自然功率因数的基础上，按有关标准设计和安装（B），并做到随其负荷和电压变动及时自动投入或切除，防止无功电力倒送上网。

A、无功电能表    					B、无功补偿设备

C、负荷调整电压装置				D、四象限无功电能表

Je4A3235  电压互感器额定二次功率因数应为（D）。

A、0.8        					B、0.8~1.0

C、1.0			D、与实际二次负荷的功率因数接近

Je4A3236  防雷保护装置的接地属于（A）。

A、保护接地类型      			B、防雷接地类型

C、工作接地类型					D、工作接零类型

Je4A3237  在检测三相两元件表的接线时，经常采用力矩法（跨相去中相电压法）。其中将U、W相电压对调，电能表应该（C）。

A、正常运转						B、倒走

C、停走							D、慢走一半

Je4A3238  三相三元件用功电能表在测量平衡负载的三相四线电能时，若有U、W两相电流进出线接反，则电能表将（C）。

A、停转								B、慢走2/3

C、倒走1/3								D、正常

Je4A3239  三相四线三元件有功电能表在测量平衡负载的三相四线电能时，若有两相电压断线，则电能表将（B）。

A、停转							B、少计2/3

C、倒走1/3							D、正常

Je4A3240  用直流测量减极性电流互感器，正极接P1端钮，负极接P2端钮，检测表正极接S1端钮，负极接S2端钮，在合、分开关瞬间检测表指针向（A）方向摆动。

A、正、负      			B、均向正

C、负、正    			D、均向负

Je4A3241  在三相三线电能计量装置的相量图中，相电压相量与就近的线电压相量相位差（B）。

A、0° 					B、30°

C、60°					D、90°

Je4A3242  在穿心互感器的接线中，一次相线如果在互感器上绕四匝，则互感器的实际变比将是额定变比的（D）。

A、4倍								B、5倍

C、1/4倍							D、1/5倍

Je4A3243  电流互感器额定二次负荷的功率因数应为（B）。

A、0.8      			B、0.8~1.0

C、0.9      			D、1.0

Je4A3244 Ⅱ类计量装置适用于月平均用电量或变压器容量不小于（A）。

- 100万kWh、2000kVA  	B、10万kWh、 315kVA

C、100万kWh、 315kVA  	D、10万kWh、2000kVA

Je4A3245  某用户月平均用电为20万kW ·h，其计量装置属于（C）。

A、Ⅰ类    						B、Ⅱ类

C、Ⅲ类    						D、Ⅳ类

Je4A3246  35kV电气设备带电部分至接地部分、不同相的带电部分之间的室内安全距离不小于（C）。

A、125mm    						B、250mm

C、300mm    						D、500mm

Je4A3247  I、Ⅱ类用于贸易结算的电能计量装置中电压互感器二次回路压降应不大于额定二次电压的（A）。

A、0.2%     						B、0.25%

C、0.5%    							D、1%

Je4A5248  两只单相电压互感器V/v接法，测得Uuv=Uuw=50V，Uuw=100V，则可能是（B）。

A、一次侧U相熔丝烧断		B、一次侧V相熔丝烧断

C、二次侧熔丝烧断			D、一只互感器极性接反

Je4A5249  三只单相电压互感器Y/y0接法，测得Uuv=Uuw=100V，Uvw=57.7V，则可能是（A）。

A、二次侧U相	极性接反			B、二次侧V极性相接反

C、二次侧W相极性接反			D、二次侧熔丝烧断

Je4A5250  两只单相电压互感器V/v接法，测得Uuv=Uuw=100V，Uvw=0V，则可能是（C）。

A、一次侧U相熔丝烧断			B、一次侧V相熔丝烧断

C、一次侧W相熔丝烧断			D、一只互感器极性接反

Je4A5251  两只单相电压互感器V/v接法，测得Uuv=Uuw=0V，Uvw=0V，则可能是（C）。

A、一次侧U相熔丝烧断			B、一次侧V相熔丝烧断

C、二次侧熔丝全烧断			D、一只互感器极性接反

Je4A5252  利用直流法测量电压互感器极性，如图A-2所示，若在UV、VW、UW端合上开关瞬间，三只对应电压表分别向负方向摆动，则该互感器是（B）。

A、Yy0接法

B、Yy6接法

C、Yy9接法

D、Yy12接法

图A-2

Je4A5253 利用直流法测量电压互感器极性，如图A-3所示，若在合上开关瞬间，三只电压表均向正方向摆动，则该互感器是（A）。

A、Y/y0接法

B、Y/y6接法

C、Y/y9接法

D、不能确定

图A-3

Je4A5254  三相额定容量不超过100kVA的变压器，应急时可短时间超载运行，但负载率不超过满载的（B）为宜。

A、20%      					B、30%

C、50%     						D、10%

Je4A5255  下列不影响电能计量装置准确性的是（D）。

A、一次电压			B、互感器实际二次负荷

C、互感器额定二次负荷的功率因数					D、电能表常数

Je2A1274  运行中的V类电能表，从装出第（B）年起，每年应进行分批抽样，做修调前检验，以确定整批表是否继续运行。

A、10              B、6

C、5    			D、3

Je2A1275  按照DL/T448-2000规程规定，运行中的Ⅰ类电能表其轮换周期为（C）。

A、2年   					B、3年

C、3~4年    					D、5年

Je2A1276  低压用户接户线的线间距离一般不应小于（C）。

A、600mm      					B、500mm

C、200mm      					D、100mm

Je2A1277  某电能表，其电表常数为2000r/kWh，测得10转的时间为12S，则功率为（C）。

A、6kW      						B、3kW

C、1.5kW    						D、12kW

Je2A2278  将原理图按不同回路分开画出并列表的二次接线图是（B）。

A、原理图    						B、展开图

C、平面布置图    					D、安装接线图

Je2A3279  在三相负载平衡的情况下，某三相三线有功电能表W相电流未加，此时负荷功率因数为0.5，则电能表（D）。

A、走慢							B、走快

C、正常							D、停转

Je2A3280  8.7 /10kV橡塑绝缘电力电缆的直流耐压试验电压是（C）。

A、10kV    						B、25kV

C、37kV    						D、47kV

Je2A3281  0.6/1kV聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆（VV22）20℃时线芯绝缘电阻常数应不低于（B）。

A、36.7MΩ							B、36.7MΩ·km

C、10MΩ							D、10MΩ

Je2A3282  在二次负载的计算中，三台单相互感器星形接法的总额定负载为单台额定负荷的（A）倍。

A、3                 B、1.73

C、0.577    		    	D、1/3

Je2A3283  3类计量装置应装设的有功表和无功表的准确度等级分别为(C)级。

A、0.5、1.0    					B、1.0、3.0

C、1.0、2.0    					D、2.0、3.0

Je2A3284  电流互感器额定一次电流的确定，应保证其在正常运行中负荷电流达到额定值的60%左右,当实际负荷小于30%时，应采用电流互感器为（B）。

A、高准确度等级电流互感器			B、S级电流互感器

C、采用小变比电流互感器			D、采用大变比电流互感器

Je2A3285  某计量装置由于互感器离表计距离较远，二次负载超标导致计量不准确。下列措施中不正确的做法是（C）。

A、换用额定二次负载较大的互感器		B、换用线径较粗的铜导线

C、换用准确度等级较高的互感器		D、以上(A)、(B)方法均正确

Je2A3286  在检查电能表接线时常采用力矩法（跨相去中相电压法），其中对三相二元件电能表断开V相电压会使电能表（B）。

A、快一半    						B、慢一半

C、基本正常    					D、几乎停止

Je2A4287  在检查某三相三线高压用户时发现其安装的三相二元件电能表的V相电压断路，则在其断相期间实际用电量是表计电量的（D）倍。

A、1/3								B、1.73

C、0.577							D、2

Je2A5288  在三相负载平衡的情况下，三相三线有功电能表U相电压未加，此时负荷功率因数为0.5，则电能表（C）。

A、走慢							B、走快

C、计量正确						D、停转

Je1A1289  为减小计量装置的综合误差，对接到电能表同一元件的电流互感器和电压互感器的必查、角茶要合理地组合配对，原则上，要求接于同一元件的电压、电流互感器（A）。

A、比差符号相反，数值接近或相等，角差符号相同，数值接近或相等

B、比差符号相反，数值接近或相等，角差符号相反，数值接近或相等

C、比差符号相同，数值接近或相等，角差符号相反，数值接近或相等

D、比差符号相同，数值接近或相等，角差符号相同，数值接近或相等

Je1A3290  运行中的（B）kV及以上的电压互感器二次回路，其电压降至少每2年测试一次。

A、10    					B、35

C、110    				   D、220

Je1A3291 电压互感器正常运行范围内其误差通常随一次电压的增大（B）。

A、先增大，后减小    					B、先减小，后增大

C、一直增大    					       D、一直减小

Je1A3293  某三相三线有功电能表W相电流线圈接反，此时负荷功率因数为1.0，则电能表（D）。

A、走慢							B、走快

C、倒走							D、停转

Je1A4294  在检查某三相三线高压用户时发现其安装的三相二元件电能表U、W相电流线圈均接反，用户的功率因数为0.85，则在其错接线期间实际用电量是表计电量的（D）倍。

A、1								B、1.73

C、0.577							D、-1

Je1A4295 在检查某三相三线高压用户时发现其安装的三相二元件电能表U相电流线圈接入W相电流，而W相电流线圈反接入U相电流，用户的功率因数为0.866，则在其断相期间实际用电量是表计电量的（C）倍。

A、0.866								B、1

C、1.5								    D、1.73

Jf5A1296 正常情况下，我国的安全电压定为（D）。

A、220V    						B、380V

C、50V    						D、36V

Jf5A1297  室外高压设备发生接地故障，人员不得接近故障点（C）米以内。

A、10m   						B、1 m

C、8 m   						D、5 m

Jf5A2298  当发现有人员触电时，应做到（D）。

A、首先使触电者脱离电源

B、当触电者清醒时，应使其就地平躺，严密观察

C、高处触电时应有预防摔伤的措施

D、以上(A)、(B)、(C)说法均正确

Jf5A2299  进行口对口人工呼吸时，对有脉搏无呼吸的伤员，应每（C）秒一次为宜。

A、2								B、3

C、5								D、10

Jf5A2300  有效胸外按压的频率为（C）次/min，按压深度4~5cm，允许按压后胸骨完全回缩，按压和放松时间一致。

A、60								B、80

C、100								D、120

Jf5A3301  对直接接入式电能表进行调换工作前，必须使用电压等级合适而且合格的验电器进行验电，验电时应对电能表（C）验电。

A、进线的各相                      B、接地线

C、进出线的各相                    D、出线的各相

Jf5A5302 电流通过人体，对人体的危害最大的是（A）。

A、左手到脚  						B、右手到脚

C、脚到脚  						D、手到手

Jf4A2303  供电企业供电的额定电压：高压供电为（D）。

A、380V  							B、1000V

C、10kV    						D、10、35（63）、110、220kV

Jf4A3304  在全部停电和部分停电的电气设备上工作，必须装设接地线，接地线应用多股软裸铜线，其截面应符合短路电流的要求，但不得小于（B）。

A、20 mm2    						B、25 mm2

C、30 mm2   						D、35 mm2

Jf2A1311  电气作业的安全技术措施主要有（D）。

A、作业相关设备的停电和验电		B、作业相关设备的安全接地

C、悬挂标示牌和装设遮栏			D、作业相关设备的停电和验电	、作业相关设备的安全接地、悬挂标示牌和装设遮栏

Jf2A2312  标准化的常用形式包括：简化、统一化、（D）。

A、通用化      B、系列化

C、组合化

D、通用化、系列化和组合化

Jf1A3313 头脑风暴法的三个阶段：准备阶段；（D）；整理阶段。

A、提出问题阶段  				B、调查实情阶段

C、制定对策阶段					D、引发和产生创造思维阶段